СИСТЕМА НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА 
 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СТРОИТЕЛЬНАЯ КЛИМАТОЛОГИЯ
СНиП 23-01-99*
Москва

2011

Предисловие

     1    Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-Ф3 «О техническом регулировании», а правила применения национальных стандартов Российской Федерации – ГОСТ Р 1.0-2004 «Стандартизация а Российской Федерации. Основные положения»

2 РАЗРАБОТАНЫ: 

3
 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 «Строительство»
4 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от…
5 ДАННЫЙ СНИП АКТУАЛИЗИРОВАННАН при использовании и сохранении основных положений СНиП-23-01-2003 «Строительная климатология», справочного пособия к СНиП «Строительная климатология», разработанного НИИСФ, 1990 г.,  справочного пособия к СНиП «Строительная климатология», разработанного НИИСФ, 2006 г.
6  
ВЗАМЕН СНиП 23-01-2003

7
 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от …………….. № …. СНиП ……… введен в действие в качестве национальных норм Российской Федерации ………… Информация о введении в действие (прекращения дйествия) настоящих норм публикуется в указателе «Национальные стандарты». Информация об изменениях к настоящим нормам публикуется в указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра или отмены настоящих норм соответствующая информация будет опубликована в информационном указателе «Национальные стандарты».

II
СОДЕРЖАНИЕ

	Ошибка! Закладка не определена.1 область применения


1Таблица 1  - климатические параметры холодного периода года


30Таблица 2  - климатические параметры теплого периода года


51Таблица 3  - средняя месячная и годовая температура воздуха, °С


Ошибка! Закладка не определена.Таблица 4  - Максимальная суточная амплитуда температуры воздуха в июле, °С


66Таблица 5  - Среднее месячное и годовое парциальное давление водяного пара, гПа


80Таблица 6 - суммарная солнечная радиация (прямая и рассеянная) на горизонтальную поверхность при безоблачном небе, кВт.ч/м2


81Таблица 7 - суммарная солнечная радиация (прямая и рассеянная) на вертикальную поверхность при безоблачном небе, кВт.ч/м2


81Таблица 8 – Климатические параметры для проектирования отопления, вентиляции и кондциониорования


85Рисунок  1 - Схематическая карта климатического районирования для строительства


87Рисунок 2 - Схематическая карта районирования северной строительно-климатической зоны 


89Рисунок 3 - Схематическая карта распределения среднего за год числа дней с переходом температуры воздуха через 0 °С (рекомендуемая)


90Рисунок 4 - Схематическая карта районирования по величине удельной энтальпии I, кДж/кг, наружного воздуха в теплый период года


95Рисунок 5 - Схематическая карта районирования по величине удельной энтальпии I, кДж/кг, наружного воздуха в теплый период года





III
СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СТРОИТЕЛЬНАЯ КЛИМАТОЛОГИЯ
BUILDING CLIMATOLOGY
Дата введения 2012-01-01
1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1.1 Настоящие строительные нормы устанавливают климатические параметры, которые применяют при проектировании зданий и сооружений, систем отопления, вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, при планировке и застройке городских и сельских поселений.
1.2 Климатические параметры представлены в виде таблиц и схематических карт. В случае отсутствия в таблицах данных для района строительства значения климатических параметров следует принимать равными значениям климатических параметров ближайшего к нему пункта, приведенного в таблице и расположенного в местности с аналогичными условиями. Для пунктов, не указанных в таблицах, расположенных в прибрежных районах морей и крупных водохранилищ и в местности с абсолютной отметкой более 500 м, а также удаленных от метеостанции более чем на 100 км, климатические параметры следует определять по запросам в НИИСФ РААСН, в Главную геофизическую обсерваторию им. А.И. Воейкова или в территориальные управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Росгидромета.

1.3 Расчетные параметры наружного воздуха для проектирования отопления, вентиляции и кондиционирования следует принимать в соответствии с таблицей 6.

Таблица 1* - КЛИМАТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ХОЛОДНОГО ПЕРИОДА ГОДА
	Республика, край, область, пункт
	Температура воздуха наиболее холодных суток, °С, обеспечен​ностью
	Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С, обеспечен​ностью
	Темпе​ратура воздуха, °С, обеспечен​ностью 0,94
	Абсо​лютная мини​мальная темпе​ратура воздуха, °С
	Средняя суточная амплитуда темпе​ратуры воздуха наиболее холодного месяца, °С
	Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха, °С, периода со средней суточной температурой воздуха
	Средняя месячная относи​тельная влажность воздуха наиболее холодного месяца, %
	Средняя месячная относи​тельная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца, %
	Коли​чество осадков за ноябрь - март, мм
	Преобла​дающее направ​ление ветра за декабрь - февраль
	Макси​мальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с
	Средняя скорость ветра, м/с, за период со средней суточной темпе​ратурой воздуха ≤ 8 °С

	
	
	
	
	
	
	≤ 0 °С
	≤ 8 °С
	≤ 10 °С
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	продол​житель​ность
	средняя темпе​ратура
	продол​житель​ность
	средняя темпе​ратура
	продол​житель​ность
	средняя темпе​ратура
	
	
	
	
	
	

	
	0,98
	0,92
	0,98
	0,92
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

	Республика Адыгея
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Майкоп
	-27
	-22
	-21
	-19
	-6
	-34
	9
	40
	-1
	148
	1,9
	169
	2,7
	79
	72
	276
	Ю
	5,7
	3

	Алтайский край
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Республика Алтай
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Алейск
	-44
	-42
	-41
	-38
	-23
	-46
	9,5
	164
	-11,5
	216
	-7,8
	230
	-6,7
	80
	78
	130
	ЮЗ
	6,8
	-

	Барнаул
	-44
	-42
	-41
	-39
	-23
	-52
	10,2
	168
	-11,4
	221
	-7,7
	235
	-6,7
	79
	76
	145
	ЮЗ
	-
	3,9

	Беля
	-27
	-26
	-25
	-23
	-14
	-35
	5,9
	149
	-6
	223
	-2,7
	242
	-1,7
	59
	55
	121
	ЮВ
	7
	4,5

	Бийск
	-45
	-43
	-41
	-38
	-23
	-51
	11
	168
	-11,6
	222
	-7,8
	236
	-6,7
	81
	79
	165
	ЮЗ
	-
	3,7

	Змеиногорск
	-44
	-41
	-40
	-38
	-20
	-49
	10,5
	163
	-10,2
	217
	-6,6
	232
	-5,6
	78
	74
	204
	Ю
	6,9
	3,7

	Катанда
	-43
	-42
	-42
	-40
	-28
	-48
	12,3
	175
	-14
	237
	-9,2
	258
	-7,8
	81
	79
	81
	С
	1,8
	1,7

	Кош-Агач
	-49
	-48
	-48
	-46
	-36
	-55
	13
	199
	-18,1
	262
	-12,8
	282
	-11,2
	76
	74
	20
	В
	4,1
	1,7

	Онгудай
	-42
	-41
	-40
	-38
	-26
	-46
	11,1
	168
	-13
	231
	-8,3
	249
	-7,3
	79
	71
	46
	З
	2,3
	9,1

	Родино
	-44
	-42
	-41
	-38
	-23
	-49
	9,6
	165
	-11,8
	215
	-8,1
	228
	-7
	80
	79
	76
	ЮЗ
	6
	4,8

	Рубцовск
	-44
	-41
	-41
	-38
	-23
	-49
	9,7
	162
	-11
	213
	-7,4
	227
	-6,4
	80
	79
	115
	Ю
	7,9
	-

	Славгород
	-43
	-40
	-41
	-37
	-24
	-48
	9,2
	166
	-12,5
	215
	-8,7
	228
	-7,7
	81
	80
	73
	ЮЗ
	6,2
	5,2

	Тогул
	-43
	-41
	-40
	-37
	-22
	-48
	8,6
	170
	-11
	225
	-7,3
	240
	-6,3
	79
	77
	145
	ЮЗ
	-
	-

	Амурская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Архара
	-42
	-40
	-38
	-36
	-32
	-50
	11,7
	171
	-16,4
	219
	-11,8
	233
	-10,6
	77
	73
	75
	СЗ
	3,4
	3,2

	Белогорск
	-43
	-40
	-41
	-37
	-32
	-48
	10
	174
	-16,4
	223
	-11,9
	236
	-10,7
	76
	73
	53
	СЗ
	2,7
	2,9

	Благовещенск
	-38
	-37
	-36
	-34
	-25
	-45
	10,5
	170
	-14,8
	218
	-10,6
	232
	-9,4
	72
	64
	47
	СЗ
	-
	2,9

	Бомнак
	-46
	-45
	-44
	-42
	-37
	-52
	11,1
	194
	-19,2
	242
	-14,7
	259
	-13,1
	73
	66
	54
	СВ
	1,9
	1,4

	Братолюбовка
	-41
	-40
	-39
	-37
	-33
	-51
	11,2
	179
	-17,1
	229
	-12,4
	242
	-11,2
	75
	72
	58
	СЗ
	-
	-

	Бысса
	-44
	-43
	-42
	-41
	-36
	-51
	14,8
	186
	-18,4
	236
	-13,6
	252
	-12,2
	76
	69
	71
	ЮВ
	1,3
	-

	Гош
	-46
	-44
	-43
	-42
	-36
	-52
	15,9
	183
	-18,9
	233
	-14
	247
	-12,7
	73
	66
	50
	З
	1,5
	-

	Дамбуки
	-47
	-46
	-46
	-43
	-36
	-54
	13,6
	196
	-18,8
	244
	-14,3
	261
	-12,8
	66
	59
	57
	СЗ
	5,2
	1,7

	Примечание – Абсолютная минимальная температура воздуха выбрана из ряда наблюдений за период 1981 – 1985 гг.; в СНиП 2.01.01-82
  «Строительная климатология и геофизика» абсолютная минимальная температура воздуха для отдельных пунктов определялась методом приведения.

	Ерофей Павлович
	-43
	-42
	-40
	-38
	-33
	-51
	15,6
	195
	-17
	245
	-12,7
	262
	-11,3
	79
	71
	47
	С
	-
	2

	Завитинск
	-41
	-39
	-38
	-36
	-32
	-50
	9,5
	176
	-16,4
	226
	-11,8
	240
	-10,7
	79
	74
	78
	СЗ
	3,3
	-

	Зея
	-46
	-44
	-43
	-42
	-35
	-52
	14,7
	190
	-18,3
	238
	-13,8
	254
	-12,4
	69
	63
	35
	-
	3,5
	-

	Норский Склад
	-46
	-44
	-44
	-43
	-37
	-55
	15
	183
	-19,2
	232
	-14,3
	246
	-13
	74
	68
	58
	СВ
	2,1
	1,6

	Огорон
	-43
	-41
	-41
	-40
	-34
	-50
	10,4
	198
	-17,6
	247
	-13,3
	265
	-11,7
	70
	64
	64
	С
	3,2
	2,5

	Поярково
	-43
	-40
	-39
	-37
	-32
	-50
	12,5
	173
	-16,5
	222
	-11,9
	235
	-10,7
	76
	70
	53
	З
	3,4
	-

	Свободный
	-44
	-42
	-41
	-39
	-33
	-52
	12,2
	179
	-17,1
	229
	-12,4
	242
	-11,3
	70
	63
	66
	СЗ
	
	-

	Сковородимо
	-46
	-44
	-43
	-40
	-32
	-52
	15,1
	198
	-17,8
	247
	-13,4
	264
	-12
	74
	66
	40
	СЗ
	-
	2,4

	Средняя Нюкжа
	-52
	-49
	-47
	-45
	-40
	-58
	13,3
	213
	-20,8
	262
	-16,1
	278
	-14,7
	76
	72
	77
	ЮВ
	-
	-

	Тыган-Уркан
	-43
	-41
	-38
	-37
	-31
	-50
	12,8
	196
	-16,5
	245
	-12,4
	262
	-11
	69
	61
	52
	СЗ
	5,2
	2,6

	Тында
	-48
	-46
	-44
	-42
	-37
	-54
	12,5
	208
	-19,2
	258
	-14,7
	274
	-13,3
	75
	71
	62
	З
	5,3
	2,9

	Унаха
	-48
	-45
	-44
	-42
	-35
	-55
	16,1
	206
	-18,4
	255
	-14
	271
	-12,6
	67
	59
	64
	СЗ
	
	

	Усть-Нюкжа
	-47
	-46
	-45
	-44
	-37
	-51
	8,2
	204
	-19,5
	253
	-14,9
	269
	-13,5
	76
	72
	54
	С
	4,3
	1,6

	Черняево
	-45
	-43
	-42
	-41
	-33
	-52
	13
	184
	-17,2
	235
	-12,7
	249
	-11,5
	72
	67
	40
	СЗ
	1,9
	-

	Шимановск
	-43
	-41
	-40
	-38
	-33
	-52
	13,4
	182
	-17
	233
	-12,5
	246
	-11,3
	-
	70
	60
	СЗ
	2,3
	2,4

	Экимчан
	-47
	-45
	-45
	-44
	-38
	-52
	11,4
	202
	-19,1
	253
	-14,4
	270
	-12,8
	74
	66
	73
	В
	2,2
	1,2

	Архангельская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Архангельск
	-39
	-37
	-34
	-31
	-18
	-45
	7,8
	177
	-8
	253
	-4,4
	273
	-3,4
	86
	83
	188
	ЮВ
	5,9
	3,7

	Борковская
	-49
	-47
	-44
	-42
	-23
	-55
	to
	203
	-10,5
	277
	-6,6
	297
	-5,6
	83
	83
	191
	ЮЗ
	-
	2,6

	Емецк
	-39
	-38
	-35
	-33
	-19
	-48
	7,6
	175
	-8,3
	249
	-4,7
	268
	-3,7
	85
	85
	150
	ЮВ
	-
	3,9

	Койнас
	-49
	-47
	-41
	-40
	-22
	-52
	9
	190
	-9,8
	264
	-5,9
	282
	-5
	84
	82
	190
	Ю
	3,7
	3

	Котлас
	-41
	-39
	-37
	-34
	-19
	-47
	7,1
	168
	-9,1
	237
	-5,3
	258
	-4,1
	86
	80
	184
	Ю
	5,6
	4,5

	Мезень
	-40
	-39
	-36
	-35
	-19
	-49
	7,8
	196
	-8,8
	272
	-5,2
	293
	-4,2
	86
	86
	133
	Ю
	-
	4,9

	Онега
	-38
	-36
	-35
	-31
	-19
	-43
	7,3
	170
	-7,5
	248
	-3,9
	269
	-3
	85
	84
	200
	ЮВ
	-
	3,4

	Астраханская

 область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Астрахань
	-27
	-26
	-24
	-23
	-9
	-33
	7,3
	106
	-4,2
	167
	-1,2
	184
	-0,3
	84
	71
	82
	В
	-
	4,3

	Верхний Баскунчак
	-32
	-30
	-28
	-26
	-14
	-37
	7,2
	124
	-6,1
	179
	-3
	191
	-2,2
	84
	84
	117
	В
	5,9
	4,3

	Республика Башкортостан
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Белорецк
	-39
	-37
	-37
	-34
	-21
	-45
	8,5
	171
	-10,3
	231
	-6,5
	249
	-5,4
	79
	76
	132
	ЮЗ
	5,6
	3,5

	Дуван
	-42
	-39
	-39
	-36
	-21
	-50
	7,7
	169
	-9,9
	228
	-6,3
	244
	-5,2
	80
	77
	120
	ЮЗ
	
	3,6

	Мелеуз
	-42
	-39
	-38
	-35
	-20
	-45
	8,9
	158
	-9,9
	210
	-6,4
	224
	-5,4
	80
	78
	151
	Ю
	5
	3,4

	Уфа
	-41
	-39
	-38
	-35
	-20
	-49
	8,3
	159
	-9,4
	213
	-5,9
	227
	-5
	81
	76
	195
	Ю
	-
	3,5

	Янаул
	-44
	-40
	-41
	-37
	-20
	-51
	8,2
	169
	-9,4
	226
	-6
	243
	-5
	82
	82
	126
	ЮЗ
	7,6
	4,6

	Белгородская 

область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Белгород
	-29
	-28
	-27
	-23
	-13
	-35
	5,9
	126
	-5
	191
	-1,9
	209
	-1
	84
	84
	191
	ЮЗ
	5,9
	5,3

	Брянская 

область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Брянск
	-34
	-30
	-30
	-26
	-14
	-42
	6,6
	134
	-5,6
	205
	-2,3
	223
	-1,4
	85
	84
	177
	ЮВ
	-
	4,7

	Республика Бурятия
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Бабушкин
	-33
	-30
	-30
	-28
	-21
	-38
	8,8
	175
	-9,9
	254
	-5,6
	275
	-4,4
	77
	72
	178
	З
	-
	4,2

	Баргузин
	-46
	-44
	-44
	-42
	-32
	-52
	9,9
	185
	-16,3
	241
	-11,5
	258
	-10,2
	76
	76
	104
	З
	-
	3

	Багдарин
	-46
	-44
	-44
	-42
	-34
	-51
	16,3
	209
	-17,8
	267
	-13
	284
	-11,7
	76
	69
	18
	СЗ
	-
	1,4

	Кяхта
	-44
	-37
	-41
	-35
	-27
	-46
	10,4
	174
	-13,4
	232
	-9
	248
	-7,9
	74
	62
	28
	Ю
	4
	1,6

	Монды
	-38
	-36
	-36
	-33
	-25
	-48
	16
	198
	-12,2
	266
	-8,1
	284
	-6,9
	65
	51
	20
	З
	5,2
	2,5

	Нижнеангарск
	-38
	-36
	-35
	-33
	-28
	-47
	7,8
	197
	-13,8
	258
	-9,6
	276
	-8,4
	74
	71
	80
	СВ
	-
	2

	Сосново-Озерское
	-42
	-40
	-41
	-38
	-30
	-48
	11,4
	202
	-14,8
	261
	-10,6
	276
	-9,5
	75
	73
	23
	ЮЗ
	
	3,7

	Уакит
	-43
	-42
	-42
	-40
	-33
	-48
	10,4
	217
	-17,1
	274
	-12,7
	290
	-11,4
	74
	70
	26
	СЗ
	-
	-

	Улан-Удэ
	-46
	-40
	-40
	-37
	-28
	-51
	11,1
	179
	-15
	237
	-10,4
	253
	-9,2
	74
	68
	36
	З
	2,8
	2,5

	Хоринск
	-44
	-41
	-43
	-39
	-31
	-49
	12,7
	184
	-15,4
	241
	-10.8
	257
	-9,6
	75
	72
	25
	З
	-
	-

	Владимирская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Владимир
	-38
	-34
	-32
	-28
	-16
	-48
	6,3
	148
	-6,9
	213
	-3,5
	230
	-2,6
	84
	83
	194
	Ю
	-
	3,4

	Муром
	-39
	-35
	-33
	-30
	-16
	-45
	6,4
	150
	-7,4
	214
	-4
	230
	-3,1
	84
	83
	166
	Ю
	-
	4,1

	Волгоградская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Волгоград
	-33
	-30
	-28
	-25
	-14
	-35
	5,6
	117
	-5,4
	177
	-2,4
	190
	-1,7
	85
	83
	174
	СВ
	8,1
	4,4

	Камышин
	-32
	-30
	-29
	-26
	-12
	-37
	7,1
	134
	-7,2
	188
	-4,1
	200
	-3,3
	86
	81
	220
	СВ
	8,5
	6,4

	Костычевка
	-32
	-30
	-29
	-26
	
	-40
	8,1
	146
	-6,7
	190
	-3,9
	205
	-3,1
	84
	81
	109
	СВ
	-
	4,2

	Котельниково
	-32
	-29
	-27
	-24
	-12
	-38
	6,8
	112
	-4,7
	176
	-1,6
	190
	-0,8
	85
	84
	161
	В
	4,2
	4,1

	Новоаннинский
	-32
	-30
	-29
	-26
	
	-38
	7,2
	139
	-5,7
	191
	-3,4
	204
	-2,6
	82
	80
	177
	ЮВ
	-
	3,8

	Эльтон
	-32
	-31
	-29
	-26
	-15
	-36
	7,4
	128
	-6,7
	181
	-3,6
	194
	-2,8
	83
	82
	127
	В
	-
	4,6

	Вологодская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Бабаево
	-40
	-36
	-36
	-31
	-17
	-47
	7,5
	158
	-7,3
	231
	-3,8
	250
	-2,7
	86
	84
	174
	ЮЗ
	-
	3,6

	Вологда
	-42
	-37
	-38
	-32
	-17
	-47
	7,2
	160
	-7,7
	231
	-4,1
	250
	-3,1
	85
	82
	171
	ЮЗ
	6
	4,4

	Вытегра
	-40
	-36
	-35
	-32
	-16
	-49
	7,1
	159
	-6,9
	235
	-3,4
	256
	-2,4
	84
	83
	201
	ЮВ
	5,3
	3,6

	Никольск
	-42
	-39
	-38
	-34
	-18
	-48
	8
	166
	-8,6
	236
	-4,9
	256
	-3,8
	84
	84
	177
	Ю
	-
	3

	Тотьма
	-39
	-37
	-36
	-32
	-18
	-46
	7,3
	165
	-8,2
	235
	-4,5
	255
	-3,4
	86
	86
	199
	ЮВ
	4,5
	3,6

	Воронежская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Воронеж
	-32
	-31
	-28
	-26
	-15
	-37
	6,7
	134
	-6,3
	196
	-3,1
	212
	-2,2
	83
	76
	172
	З
	5,1
	4,2

	Республика Дагестан
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Дербент
	-16
	-13
	-11
	-9
	0
	-19
	5,2
	0
	
	138
	3,7
	161
	4,5
	84
	82
	179
	СЗ
	-
	3,1

	Махачкала
	-21
	-19
	-17
	-14
	-2
	-25
	5,7
	37
	-0,4
	148
	2,7
	167
	3,4
	83
	79
	185
	СЗ
	8,5
	5,8

	Южно-Сухокумск
	-24
	-23
	-21
	-19
	-10
	-35
	6,2
	77
	-2,5
	162
	0,8
	178
	1,6
	88
	85
	99
	В
	
	4,2

	Ивановская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Иваново
	-38
	-34
	-34
	-30
	-17
	-45
	7,1
	152
	-7,4
	219
	-3,9
	236
	-2,9
	85
	84
	209
	Ю
	-
	4,2

	Кинешма
	-39
	-35
	-33
	-31
	-17
	-45
	6,4
	155
	-7,6
	221
	-4,1
	238
	-3,2
	84
	83
	268
	ЮЗ
	-
	4,1

	Иркутская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Алыгджер
	-41
	-39
	-38
	-36
	-22
	-47
	11,3
	187
	-10,8
	264
	-6,4
	284
	-5,3
	64
	59
	63
	Ю
	3,8
	-

	Бодайбо
	-52
	-50
	-50
	-47
	-36
	-55
	9
	200
	-18,7
	254
	-13,9
	270
	-12,6
	80
	78
	113
	-
	
	1,4

	Братск
	-47
	-46
	-45
	-43
	-26
	-44
	8,2
	188
	-12,7
	249
	-8,6
	266
	-7,5
	81
	78
	95
	ЮВ
	-
	2,1

	Верхняя Гутара
	-42
	-40
	-40
	-37
	-25
	-47
	17
	200
	-12,1
	273
	-7,7
	292
	-6,6
	75
	61
	44
	ЮЗ
	-
	1,7

	Дубровское
	-53
	-52
	-52
	-50
	-34
	-55
	9,2
	200
	-16,9
	257
	-12,3
	272
	-11,1
	78
	76
	143
	-
	-
	-

	Ербогачен
	-57
	-54
	-53
	-51
	-38
	-61
	11,6
	213
	-19,3
	264
	-14,8
	278
	-13,6
	79
	79
	101
	ЮЗ
	-
	2

	Жигалово
	-51
	-49
	-49
	-47
	-33
	-54
	12,4
	193
	-17,2
	252
	-13,3
	268
	-11
	79
	76
	75
	З
	-
	1

	Зима
	-47
	-45
	-43
	-42
	-28
	-50
	11,8
	179
	-14,4
	239
	-9,7
	257
	-8,5
	80
	76
	92
	СЗ
	4,9
	2,1

	Ика
	-56
	-53
	-51
	-50
	-34
	-58
	11,8
	206
	-17,7
	262
	-13
	278
	-11,8
	77
	77
	57
	ЮЗ
	-
	-

	Илимск
	-50
	-49
	-48
	-45
	-30
	-59
	11,8
	195
	-15,6
	255
	-11
	270
	-9,8
	79
	76
	109
	В
	-
	1,8

	Иркутск
	-40
	-38
	-38
	-36
	-26
	-50
	10,5
	177
	-13
	240
	-8,5
	258
	-7,3
	80
	78
	87
	ЮВ
	2,9
	2,3

	Ичера
	-56
	-54
	-53
	-50
	-33
	-60
	11,9
	200
	-17,5
	254
	-12,9
	270
	-11,6
	78
	76
	131
	Ю
	
	1,6

	Киренск
	-55
	-53
	-53
	-49
	-34
	-58
	12,2
	197
	-16,8
	251
	-12,3
	266
	-11,1
	78
	77
	132
	ЮЗ
	-
	1,9

	Мама
	-50
	-49
	-48
	-46
	-34
	-56
	7,4
	198
	-17,3
	255
	-12,6
	271
	-11,3
	77
	76
	179
	ЮВ
	-
	2,7

	Марково
	-53
	-51
	-51
	-49
	-33
	-55
	11,1
	194
	-16,9
	250
	-12,3
	265
	-11
	78
	76
	117
	З
	4,2
	1,8

	Наканно
	-59
	-57
	-56
	-54
	-40
	-61
	11,7
	218
	-21,3
	268
	-16,5
	283
	-15,2
	77
	77
	94
	-
	-
	1,8

	Невон
	-52
	-50
	-50
	-48
	-30
	-56
	11,3
	193
	-15,8
	253
	-11,1
	269
	-9,9
	78
	76
	103
	ЮЗ
	-
	2,1

	Непа
	-55
	-52
	-51
	-50
	-33
	-58
	11,1
	206
	-17,4
	261
	-12,9
	277
	-11,6
	78
	77
	100
	ЮВ
	-
	2

	Орлинга
	-50
	-49
	-48
	-46
	-32
	-55
	11,6
	195
	-16,3
	253
	-11,6
	270
	-10,4
	80
	77
	101
	Ю
	-
	1,4

	Перевоз
	-51
	-50
	-48
	-46
	-31
	-56
	9,6
	206
	-16,9
	262
	-12,4
	277
	-11,2
	73
	71
	41
	СЗ
	-
	1,9

	Преображенка
	-55
	-53
	-51
	-50
	-34
	-60
	10,5
	207
	-17,8
	259
	-13,3
	274
	-12,1
	78
	77
	124
	-
	-
	2,6

	Слюдянка
	-32
	-31
	-30
	-28
	-22
	-40
	8,8
	177
	-11
	254
	-6,4
	274
	-5,3
	76
	68
	50
	ЮЗ
	1,5
	-

	Тайшет
	-46
	-45
	-42
	-40
	-25
	-50
	10,8
	179
	-12,6
	240
	-8,3
	257
	-7,2
	78
	75
	125
	З
	6,4
	3,1

	Тулун
	-45
	-44
	-42
	-40
	-26
	-54
	12,3
	184
	-13,5
	247
	-9
	265
	-7,8
	80
	70
	79
	ЮВ
	4,4
	2

	Усть-Ордынский – 

Усть-Ордынский 
	-46
	-44
	-44
	-41
	-30
	-50
	11,1
	183
	-15,8
	243
	-10,9
	259
	-9,6
	80
	79
	46
	С
	-
	3,1

	Бурятский АО
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Кабардино-Балкарская Республика
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Нальчик
	-24
	-21
	-20
	-18
	-9
	-31
	7
	86
	-2,5
	168
	0,6
	187
	1,4
	86
	81
	136
	ЮЗ
	2,5
	1,8

	Калининградская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Калининград
	-29
	-24
	-21
	-19
	-8
	-33
	5
	92
	-1,9
	193
	1,1
	216
	1,9
	85
	82
	280
	ЮВ
	-
	4,1

	Республика Калмыкия
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Элиста
	-30
	-27
	-25
	-23
	-12
	-34
	5,9
	109
	-4,2
	173
	-1,2
	188
	-0,4
	90
	90
	132
	В
	7,6
	6,5

	Калужская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Калуга
	-34
	-31
	-30
	-27
	-15
	-46
	7,3
	142
	-6,2
	210
	-2,9
	228
	-1,9
	83
	83
	213
	Ю
	-
	3,9

	Камчатская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Апука - Корякский АО
	-36
	-33
	-31
	-29
	-18
	-40
	6,7
	215
	-8,9
	300
	-5,1
	341
	-3,4
	76
	75
	-
	СВ
	-
	-

	Ича - Корякский АО
	-30
	-28
	-27
	-25
	-18
	-36
	7,5
	187
	-7,8
	282
	-3,8
	316
	-2,4
	78
	75
	349
	СВ
	-
	-

	Ключи
	-43
	-39
	-40
	-35
	-21
	-49
	9
	188
	-10,1
	257
	-6,3
	277
	-5,1
	82
	81
	492
	З
	-
	5,2

	Козыревск
	-41
	-39
	-39
	-37
	-23
	-48
	12
	189
	-11,3
	256
	-7,3
	276
	-6,1
	82
	81
	234
	С
	-
	-

	Корф - Корякский АО
	-36
	-34
	-32
	-30
	-21
	-41
	5,8
	216
	-10,2
	281
	-6,9
	307
	-5,6
	68
	67
	-
	С
	-
	6,9

	Лопатка, мыс
	-18
	-15
	-15
	-13
	-10
	-21
	3,7
	166
	-3,5
	306
	0
	365
	1,3
	84
	83
	-
	СЗ
	-
	10,1

	Мильково
	-43
	-40
	-40
	-38
	-25
	-51
	12,8
	191
	-12,5
	256
	-8,3
	276
	-7
	82
	80
	291
	ЮЗ
	-
	1,6

	Начики
	-40
	-39
	-37
	-36
	-23
	-51
	14,8
	201
	-11,4
	280
	-7,0
	308
	-5,6
	80
	77
	508
	СЗ
	5,4
	2,6

	о. Беринга
	-15
	-14
	-12
	-11
	-9
	-24
	4,6
	158
	-2,5
	292
	0,4
	347
	1,8
	83
	81
	-
	СВ
	10,1
	7,6

	Оссора  Корякский АО
	-35
	-34
	-32
	-31
	-19
	-41
	8,9
	209
	-9,5
	281
	-6
	308
	-4,7
	78
	74
	401
	С
	-
	-

	Петропавловск-Камчатский
	-26
	-22
	-22
	-20
	-10
	-32
	5,5
	162
	-4,9
	259
	-1,6
	286
	-0,6
	67
	66
	863
	СЗ
	9
	2,9

	Семлячики
	-19
	-18
	-18
	-16
	-11
	-25
	4,8
	167
	-4,4
	267
	-1,2
	294
	-0,2
	65
	63
	-
	СВ
	12,2
	-

	Соболево
	-36
	-34
	-32
	-30
	-19
	-45
	13,5
	189
	-9
	275
	-4,8
	307
	-3,4
	80
	71
	331
	СВ
	3,8
	-

	Кроноки
	-26
	-22
	-23
	-20
	-13
	-36
	7,3
	179
	-5,7
	280
	-2,2
	312
	-1,1
	69
	64
	865
	С
	-
	-

	Ука
	-39
	-37
	-36
	-34
	-21
	-43
	9,6
	210
	-10,3
	281
	-6,7
	305
	-5,5
	82
	81
	407
	С
	9,2
	-

	Октябрьская
	-32
	-30
	-28
	-25
	-18
	-42
	9,2
	180
	-7,8
	281
	-3,5
	318
	-2,0
	81
	79
	-
	СВ
	6,4
	6,8

	Усть-Воямполка - Корякский АО
	-42
	-38
	-37
	-35
	-22
	-45
	10,1
	205
	-10,8
	295
	-6,2
	326
	-5
	83
	83
	224
	ЮВ
	9,1
	-

	Усть-Камчатск
	-37
	-33
	-30
	-28
	-16
	-42
	8,3
	192
	-7,6
	277
	-4
	305
	-2,8
	81
	80
	664
	СЗ
	7,1
	4,9

	Усть-Хайрюзово
	-38
	-35
	-34
	-31
	-19
	-42
	9,1
	195
	-9,2
	278
	-5,2
	311
	-3,8
	84
	81
	287
	СВ
	8,1
	5,5

	Карачаево-Черкесская Республика
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Черкесск
	-23
	-21
	-20
	-18
	-9
	-29
	8,3
	85
	-2,5
	169
	0,6
	189
	1,5
	81
	73
	119
	В
	-
	3,2

	Республика Карелия
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Кемь
	-35
	-32
	-29
	-27
	-16
	-40
	7,1
	174
	-6,6
	258
	-3,2
	281
	-2,2
	86
	81
	116
	З
	-
	5,1

	Лоухи
	-38
	-36
	-34
	-31
	-17
	-47
	8,7
	184
	-7,6
	261 
	-4,2
	281
	-3,2
	86
	86
	159
	ЮЗ
	-
	3,1

	Олонец
	-38
	-35
	-34
	-29
	-15
	-54
	8,4
	156
	-6,7
	233
	-3,2
	255
	-2,1
	86
	86
	215
	ЮЗ
	6,5
	4,2

	Паданы
	-35
	-34
	-30
	-29
	-16
	-46
	7,1
	169
	-7,1
	251
	-3,5
	272
	-2,5
	86
	86
	126
	3
	4,6
	3,8

	Петрозаводск
	-37
	-34
	-32
	-29
	-16
	-38
	6,6
	160
	-6,7
	240
	-3,1
	261
	-2,1
	86
	84
	169
	ЮЗ
	-
	3,9

	Реболы
	-40
	-37
	-35
	-32
	-17
	-45
	7,8
	174
	-7,5
	251
	-4
	271
	-3
	86
	86
	166
	ЮЗ
	-
	3,2

	Сортавала
	-36
	-33
	-31
	-29
	-15
	-41
	7,1
	155
	-6,1
	237
	-2,6
	257
	-1,7
	85
	84
	211
	Ю
	-
	3,3

	Кемеровская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Кемерово
	-46
	-42
	-42
	-39
	-24
	-50
	9,8
	175
	-12,2
	231
	-8,3
	246
	-7,2
	82
	81
	94
	Ю
	-
	4,9

	Кисвлевск
	-45
	-42
	-40
	-39
	-22
	-50
	8,5
	169
	-11,2
	227
	-7,3
	242
	-6,7
	78
	75
	98
	ЮЗ
	5,5
	-

	Кондома
	-46
	-44
	-43
	-40
	-24
	-52
	13.6
	175
	-12
	236
	-7,8
	254
	-6,6
	82
	74
	315
	ЮЗ
	3,6
	1,5

	Мариинск
	-47
	-43
	-44
	-40
	-23
	-55
	9,5
	176
	-11,6
	235
	-7,7
	251
	-6,6
	80
	77
	99
	ЮЗ
	-
	-

	Тайга
	-44
	-43
	-42
	-39
	24
	-53
	9,4
	182
	-12,2
	240
	-8,3
	259
	_7
	81
	79
	171
	ЮЗ
	6,6
	-

	Тисуль
	-44
	-43
	-42
	-40
	-22
	-48
	10,4
	176
	-11.2
	236
	-7,3
	253
	-6,2
	76
	72
	84
	ЮЗ
	-
	-

	Топки
	-46
	-42
	-42
	-39
	-23
	-51
	7,7
	180
	-11,9
	235
	-8,2
	251
	-7,1
	84
	82
	256
	Ю
	-
	-

	Усть-Кабырза
	-46
	-44
	-43
	-41
	-27
	-54
	13,8
	182
	-13,2
	241
	-9
	259
	-7,7
	80
	73
	243
	З
	-
	-

	Кировская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Киров
	-39
	-37
	-35
	-33
	-19
	-45
	7,2
	168
	-9
	231
	-5,4
	247
	-4,8
	86
	82
	167
	Ю
	-
	3,9

	Нагорское
	-42
	-38
	-36
	-34
	-20
	-47
	6,3
	174
	-9,5
	239
	-5,8
	258
	-4,7
	87
	87
	172
	Ю
	-
	4,4

	Савали
	-40
	-37
	-37
	-33
	-19
	-48
	7,2
	162
	-9,1
	220
	-5,7
	235
	-4,7
	82
	80
	229
	ЮЗ
	-
	4,7

	Республика Коми
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Вендинга
	-46
	-44
	-40
	-39
	-21
	-52
	8,7
	183
	-9,9
	257
	-5,9
	277
	-4,8
	83
	83
	159
	Ю
	3,8
	3,1

	Воркута
	-46
	-45
	-43
	-41
	-26
	-52
	8,6
	239
	-12,8
	306
	-9,1
	328
	-7,8
	81
	81
	178
	Ю
	-
	5,8

	Объячево
	-41
	-39
	-37
	-34
	-20
	-47
	7
	172
	-8,9
	239
	-5,3
	259
	-4,2
	83
	83
	182
	Ю
	-
	3,8

	Петрунь
	-49
	-47
	-45
	-43
	-25
	-53
	9,3
	224
	-12,2
	286
	-8,6
	307
	-7,4
	82
	82
	124
	ЮЗ
	-
	4,7

	Печора
	-51
	-48
	-46
	-43
	-25
	-55
	-8,4
	206
	-11,6
	270
	-7,9
	288
	-6,8
	82
	80
	183
	ЮВ
	5,6
	3,8

	Сыктывкар
	-42
	-41
	-39
	-36
	-20
	-47
	7,8
	177
	-9,6
	245
	-5,8
	265
	-4,7
	83
	82
	156
	ЮЗ
	-
	4,1

	Троицко-Печорск
	-47
	-46
	-43
	-41
	-23
	-51
	8,9
	187
	-11,1
	258
	-6,9
	276
	-5,9
	83
	80
	181
	Ю
	4,8
	3,2

	Усть-Уса
	-47
	-44
	-43
	-41
	-23
	-53
	8,2
	213
	-11,2
	279
	-7,6
	298
	-6,5
	85
	85
	151
	Ю
	-
	4,8

	Усть-Цильма
	-46
	-44
	-41
	-39
	-22
	-52
	8,4
	201
	-10,4
	272
	-6,6
	290
	-5,6
	84
	82
	158
	В
	-
	4,5

	Усть-Щугор
	-53
	-50
	-49
	-45
	-25
	-58
	10
	200
	-12
	268
	-7,9
	286
	-6,8
	82
	82
	198
	Ю
	5
	3,3

	Ухта
	-46
	-44
	-41
	-39
	-22
	-49
	7,4
	189
	-10,4
	261
	-6,4
	280
	-5,4
	83
	83
	161
	ЮЗ
	4,8
	4,1

	Костромская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Кострома
	-40
	-35
	-34
	-31
	-17
	-46
	6,5
	154
	-7,4
	222
	-3,9
	239
	-3
	85
	81
	169
	Ю
	-
	4,9

	Чухлома
	-41
	-37
	-36
	-32
	-18
	-46
	6,9
	160
	-7,9
	230
	-4,3
	248
	~"3,3
	85
	84
	175
	Ю
	-
	3,9

	Шарья
	-40
	-37
	-36
	-32
	-18
	-44
	6,9
	162
	-8,3
	228
	-4,7
	245
	-3,7
	86
	85
	273
	Ю
	4,5
	4,2

	Краснодарский край
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Краснодар
	-27
	-23
	-23
	-19
	-7
	-36
	8,1
	49
	-1,2
	149
	2
	168
	2,8
	83
	79
	293
	В
	-
	2,9

	Красная Поляна
	-14
	-12
	-11
	-9
	-4
	-23
	7,9
	0
	
	155
	3,0
	181
	3,8
	83
	80
	998
	С
	-
	1,4

	Приморско-Ахтарск
	-27
	-24
	-23
	-20
	-14
	-30
	6,0
	80
	-1,9
	159
	1,0
	175
	1,8
	85
	75
	232
	В
	
	4,3

	Сочи
	-9
	-6
	-5
	-3 l
	1
	-18
	6,5
	0
	
	92
	6,4
	121
	7,4
	72
	66
	786
	СВ
	-
	3,2

	Тихорецк
	-28
	-25
	-24
	-22
	-8
	-32
	6,4
	74
	-2,1
	158
	1,1
	177
	1,9
	85
	82
	243
	В
	6,8
	5,2

	Красноярский край
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Агата
	-57
	-55
	-54
	-53
	-40
	-59
	11,9
	237
	-21,1
	293
	-16,3
	312
	-14,7
	75
	75
	130
	СВ
	-
	2

	Ачинск
	-49
	-45
	-46
	-41
	-23
	-60
	9,2
	178
	-11,4
	237
	-7,6
	254
	-6,5
	75
	73
	102
	ЮЗ
	
	4,7

	Байкит - Эвенкийский АО
	-55
	-53
	-52
	-50
	-38
	-57
	10,9
	211
	-18,7
	267
	-13,9
	283
	-12,7
	79
	76
	143
	ЮЗ
	1,9
	1,1

	Боготол
	-46
	-43
	-43
	-39
	-22
	-53
	7,8
	178
	-11,5
	239
	-7,6
	257
	-6,4
	77
	75
	106
	ЮЗ
	-
	4,3

	Богучаны
	-51
	-49
	-49
	-46
	-29
	-54
	10,8
	185
	-15,6
	245
	-10,8
	261
	-9,6
	76
	75
	85
	3
	5,3
	2,7

	Ванавара – Эвенкийский АО
	-57
	-55
	-52
	-51
	-35
	-61
	14,3
	208
	-18,3
	262
	-13,7
	277
	-12,4
	79
	77
	107
	ЮЗ
	3,3
	1,8

	Бельмо
	-55
	-54
	-52
	-49
	-33
	-59
	13,2
	207
	-17,1
	264
	-12,5
	280
	-11.3
	79
	79
	184
	3
	-
	1,6

	Верхнеимбатск
	-56
	-52
	-51
	-48
	-30
	-57
	9
	213
	-15,5
	266
	-11,5
	283
	-10,4
	81
	81
	160
	ЮВ
	4,3
	3,6

	Волочанка
	-56
	-53
	-53
	-50
	-36
	-59
	9,5
	253
	-20,4
	306
	-16,1
	326
	-14,5
	76
	76
	97
	3
	6,1
	3,8

	Диксон - Таймырский АО
	-45
	-44
	-42
	-41
	-31
	-49
	7,7
	267
	-16,7
	365
	-11,4
	365
	-11,4
	86
	86
	-
	Ю
	12,2
	7,5

	Дудинка – Таймырский АО
	-53
	-51
	-48
	-47
	-35
	-57
	8,9
	249
	-18,3
	303
	-14,3
	320
	-13,1
	76
	76
	136
	ЮВ
	-
	5,5

	Енисейск
	-53
	-49
	-50
	-46
	-27
	-59
	11,5
	187
	-13,9
	245
	-9,6
	262
	-8,4
	79
	78
	141
	ЮВ
	-
	2,8

	Ессей – Эвенкийский АО
	-58
	-56
	-56
	-55
	-41
	-60
	13,3
	246
	-22,3
	298
	-17,7
	316
	-16,2
	76
	76
	52
	СЗ
	2,5
	2,8

	Игарка
	-54
	-53
	-50
	-49
	-33
	-60
	9,2
	235
	-17,8
	285
	-13,9
	303
	-12,6
	77
	76
	152
	ЮВ
	7,8
	4,1

	Канск
	-48
	-46
	-45
	-42
	-25
	-51
	10,4
	178
	-13,1
	237
	-8,8
	254
	-7,7
	77
	75
	80
	З
	7,3
	3,7

	Кежма
	-54
	-52
	-51
	-48
	-32
	-60
	11,9
	196
	-17
	252
	-12,3
	268
	-11,1
	78
	77
	79
	ЮЗ
	-
	2,7

	Ключи
	-45
	-43
	-40
	-39
	-23
	-50
	9,1
	177
	-11,5
	240
	-7,4
	257
	-6,3
	75
	71
	156
	3
	-
	2,5

	Красноярск
	-48
	-44
	-43
	-40
	-22
	-53
	8,4
	172
	-11,1
	234
	-7,1
	252
	-5,9
	71-
	70
	85
	3
	-
	3,8

	Минусинск
	-46
	-44
	-42
	-40
	-26
	-52
	12,6
	168
	-13,1
	225
	-8,8
	240
	-7,6
	77
	75
	55
	ЮЗ
	-
	1,8

	Таимба
	-55
	-53
	-53
	-51
	-35
	-58
	12,6
	207
	-18,5
	264
	-13,6
	280
	-12,3
	76
	73
	101
	3
	-
	1,2

	Троицкое
	-51
	-50
	-49
	-47
	-28
	-57
	13,1
	188
	-14,4
	251
	-9,8
	268
	-8,6
	76
	73
	121
	ЮЗ
	-
	1,9

	Тура - Эвенкийский  АО
	-59
	-57
	-57
	-55
	-42
	-60
	12,7
	220
	-21,8
	271
	-16,9
	286
	-15,6
	77
	76
	76
	СЗ
	2,7
	2

	Туруханск
	-59
	-56
	-54
	-50
	-32
	-61
	9
	228
	-16,6
	279
	-12,9
	295
	-11,7
	78
	74
	149
	В
	-
	3,9

	Хатанга - Таймырский АО
	-55
	-52
	-52
	-49
	-38
	-59
	8,3
	256
	-21,6
	311
	-17,1
	331
	-15,4
	79
	79
	91
	ЮЗ
	5,8
	4,8

	Челюскин, мыс -
	-46
	-44
	-44
	-41
	-33
	-49
	7
	311
	-17,3
	365
	-14,7
	365
	-14,7
	84
	84
	-
	ЮЗ
	9,3
	6,7

	Таймырский АО
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ярцево
	-53
	-50
	-50
	-47
	-29
	-56
	9,9
	198
	-14,9
	254
	-10,8
	270
	-9,6
	79
	78
	170
	ЮВ
	4,7
	3,6

	Курганская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Курган
	-43
	-41
	-39
	-37
	-23
	-48
	8,4
	164
	-11,4
	216
	-7,7
	230
	-6,6
	79
	74
	95
	Ю
	-
	4,4

	Курская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Курск
	-32
	-30
	-29
	-26
	-14
	-35
	6,3
	132
	-5,6
	198
	-2,4
	216
	-1,4
	86
	78
	212
	ЮЗ
	-
	4,4

	Липецкая область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Липецк
	-34
	-31
	-29
	-27
	-15
	-38
	6,8
	141
	-6,6
	202
	-3,4
	218
	-2,5
	85
	84
	248
	ЮЗ
	5,9
	4,8

	Ленинградская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Свирица
	-37
	-34
	-32
	-29
	-15
	-48
	7,1
	152
	-6,4
	228
	-2,9
	249
	-1,9
	86
	86
	231
	Ю
	5,5
	4,2

	Тихвин
	-37
	-34
	-32
	-29
	-15
	-51
	7,3
	150
	-6,3
	227
	-2,8
	247
	-1,8
	85
	85
	210
	ЮЗ
	5,5
	3,6

	Санкт- Петербург
	-33
	-30
	-30
	-26
	-11
	-36
	5,6
	139
	-5,1
	220
	-1,8
	239
	-0,9
	86
	83
	200
	ЮЗ
	-
	2,8

	Магаданская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Аркагала
	-56
	-54
	-54
	-51
	-42
	-58
	7,5
	238
	-24,1
	289
	-19
	304
	-17,7
	73
	72
	45
	СЗ
	6,4
	2,5

	Брохово
	-41
	-38
	-38
	-36
	-23
	-46
	7,8
	218
	-12,7
	285
	-8,7
	309
	-7,4
	77
	74
	211
	СЗ
	-
	5,6

	Магадан (Нагаева, бухта)
	-34
	-32
	-31
	-29
	-22
	-35
	5,2
	214
	-11,1
	288
	-7,1
	316
	-5,7
	63
	62
	114
	СВ
	7,3
	5,2

	Омсукчан
	-56
	-53
	-54
	-50
	-38
	-56
	8
	234
	-21,9
	286
	-17,2
	301
	-15,9
	74
	74
	80
	СВ
	6,9
	2,8

	Палатка
	-46
	-41
	-44
	-38
	-27
	-44
	9,1
	222
	-14,6
	280
	-10,7
	301
	-9,3
	69
	69
	77
	В
	7,6
	3

	Среднекан
	-58
	-53
	-55
	-52
	-42
	-56
	6,3
	229
	-23,9
	274
	-19,3
	287
	-17,9
	77
	76
	160
	ЮЗ
	2
	1,6

	Сусуман
	-59
	-57
	-58
	-55
	-43
	-61
	9,2
	236
	-25,1
	286
	-19,9
	300
	-18,5
	73
	73
	50
	СВ
	4,4
	2

	Республика Марий Эл
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Йошкар-Ола
	-42
	-39
	-38
	-34
	-19
	-47
	8
	159
	-8,6
	220
	-5,1
	236
	-4,1
	83
	82
	151
	Ю
	6,2
	4,7

	Республика Мордовия
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Саранск
	-38
	-34
	-34
	-30
	-17
	-44
	6,7
	150
	-7,9
	209
	-4,5
	225
	-3,6
	83
	83
	155
	Ю
	-
	5,8

	Московская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Дмитров
	-36
	-33
	-32
	-28
	-15
	-43
	6,3
	147
	-6,5
	216
	-3,1
	235
	-2,2
	84
	84
	183
	Ю
	5,2
	3,8

	Кашира
	-36
	-32
	-31
	-27
	-16
	-44
	6,3
	147
	-6,7
	212
	-3,4
	229
	-2,5
	85
	85
	167
	3
	-
	5

	Москва
	-35
	-30
	-29
	-26
	-13
	-43
	5,8
	142
	-5,9
	206
	-2,7
	224
	-1,8
	83
	77
	225
	З
	4,9
	3,8

	Мурманская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Вайда-Губа
	-22
	-20
	-19
	-17
	-11
	-27
	5,8
	176
	-3,9
	294
	-0,7
	331
	0,4
	84
	83
	217
	ЮЗ
	-
	6,9

	Кандалакша
	-38
	-34
	-35
	-30
	-17
	-44
	8,2
	184
	-7,4
	266
	-3,9
	286
	-3
	85
	81
	132
	С
	5,7
	3,7

	Ковдор
	-45
	-39
	-41
	-34
	-19
	-44
	9,4
	201
	-8,7
	276
	-5,2
	296
	-4,3
	83
	80
	159
	ЮЗ
	3,5
	2,4

	Краснощелье
	-41
	-37
	-35
	-32
	-19
	-49
	9,2
	203
	-8,4
	279
	-5
	300
	-4
	85
	85
	141
	ЮЗ
	3
	2,8

	Ловозеро
	-40
	-38
	-33
	-31
	-19
	-47
	10,3
	204
	-8,5
	281
	-5
	304
	-4
	85
	85
	114
	3
	3,9
	3,3

	Мончегорск
	-40
	-38
	-34
	-30
	-18
	-44
	9,5
	193
	-7,9
	271
	-4,5
	291
	-3,6
	84
	84
	126
	Ю
	5,7
	4,3

	Мурманск
	-35
	-32
	-29
	-27
	-18
	-39
	6,2
	187
	-6,6
	275
	-3,2
	302
	-2,1
	84
	81
	166
	Ю
	-
	5,6

	Ниванкюль
	-46
	-40
	-38
	-36
	-18
	-45
	9
	191
	-8,2
	271
	-4,6
	292
	-3,6
	83
	83
	169
	ЮЗ
	-
	2,5

	Пулозеро
	-44
	-39
	-40
	-35
	-19
	-47
	9,3
	198
	-8,3
	277
	-4,8
	299
	-3,8
	84
	81
	129
	Ю
	2,5
	3

	Пялица
	-32
	-29
	-28
	-25
	-16
	-38
	7,2
	194
	-6,5
	298
	-2,8
	354
	-0,9
	86
	86
	133
	ЮЗ
	-
	5,7

	Териберка
	-26
	-24
	-23
	-21
	-13
	-31
	6,8
	185
	-5,2
	286
	-2
	318
	-0,9
	79
	79
	149
	Ю
	-
	7,5

	Терско-Орловский
	-29
	-27
	-24
	-22
	-16
	-38
	6,5
	200
	-6,3
	312
	-2,5
	365
	-0,9
	87
	87
	134
	ЮЗ
	-
	7,1

	Умба
	-37
	-33
	-34
	-29
	-17
	-40
	7,1
	183
	-7,1
	265
	-3,7
	286
	-2,8
	86
	85
	164
	С
	-
	4,6

	Юкспор
	-31
	-26
	-27
	-24
	-18
	-35
	4,8
	243
	-8,1
	340
	-4,5
	365
	-3,7
	92
	91
	389
	ЮЗ
	-
	5,1

	Нижегородская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Арзамас
	-40
	-36
	-35
	-32
	-17
	-43
	7
	156
	-8,1
	216
	-4,7
	232
	-3,8
	85
	84
	238
	ЮЗ
	7,5
	4,1

	Выкса
	-38
	-34
	-33
	-30
	-16
	-45
	6,9
	149
	-7,3
	212
	-4
	228
	-3,1
	85
	82
	232
	ЮЗ
	-
	3,4

	Нижний Новгород
	-38
	-34
	-34
	-31
	-17
	-41
	6,1
	151
	-7,5
	215
	-4,1
	231
	-3,2
	84
	80
	172
	ЮЗ
	
	3,7

	Новгородская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Боровичи
	-39
	-34
	-32
	-29
	-13
	-45
	6,8
	145
	-6,4
	220
	-2,8
	239
	-1,8
	85
	83
	144
	ЮВ
	-
	3,4

	Великий Новгород
	-38
	-31
	-33
	-27
	-12
	-45
	6,8
	143
	-5,7
	221
	-2,3
	239
	-1,4
	85
	85
	176
	Ю
	-
	4,6

	Новосибирская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Барабинск
	-44
	-42
	-42
	-39
	-25
	-48
	9,2
	177
	-12,9
	230
	-9
	243
	-8
	82
	81
	104
	ЮЗ
	6,5
	6,3

	Болотное
	-43
	-42
	-40
	-39
	-24
	-51
	8,3
	175
	-12,1
	231
	-8,2
	246
	-7,1
	82
	80
	154
	ЮЗ
	5,6
	4,4

	Карасук
	-42
	-41
	-40
	-37
	-24
	-46
	9,5
	169
	-12,7
	218
	-8,9
	232
	-7,8
	80
	79
	68
	ЮЗ
	-
	-

	Кочки
	-45
	-42
	-43
	-39
	-25
	-50
	9,3
	175
	-12,9
	228
	-8,9
	242
	-7,9
	81
	80
	90
	ЮЗ
	-
	-

	Купино
	-42
	-41
	-41
	-38
	-25
	-49
	9
	173
	-12,9
	224
	-9
	237
	-8
	80
	79
	59
	ЮЗ
	6,7
	5,7

	Кыштовка
	-46
	-43
	-42
	-40
	-25
	-52
	9,9
	176
	-12,9
	231
	-8,9
	248
	7,7
	80
	78
	87
	ЮЗ
	-
	-

	Новосибирск
	-44
	-42
	-42
	-39
	-24
	-50
	9,3
	178
	-12,4
	230
	-8,7
	243
	-7,7
	80
	77
	104
	ЮЗ
	-
	3,9

	Татарск
	-43
	-41
	-40
	-39
	-25
	-48
	9,6
	176
	-12,8
	229
	-8,9
	242
	-7,9
	83
	82
	84
	ЮЗ
	4,8
	4,9

	Чулым
	-44
	-42
	-42
	-39
	-25
	-52
	9,2
	177
	-12,7
	230
	-8,8
	244
	-7,8
	80
	79
	111
	ЮЗ
	6,2
	

	Омская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Исиль-Куль
	-43
	-40
	-39
	-36
	-24
	-46
	9,4
	174
	-12,3
	225
	-8,6
	238
	-7,7
	82
	80
	78
	ЮЗ
	5,2
	-

	Омск
	-42
	-41
	-39
	-37
	-24
	-49
	8,8
	169
	-12,3
	221
	-8,4
	235
	-7,4
	80
	80
	79
	ЮЗ
	5,1
	5

	Тара
	-46
	-43
	-42
	-40
	-25
	-50
	9,4
	180
	-12,8
	234
	-8,8
	251
	-7,6
	83
	81
	157
	ЮВ
	-
	-

	Черлак
	-41
	-40
	-39
	-37
	-24
	-44
	8,8
	168
	-12,5
	217
	-8,7
	231
	-7,6
	82
	81
	82
	ЮЗ
	5,4
	-

	Оренбургская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Кувандык
	-41
	-38
	-34
	-30
	-20
	-44
	8,1
	153
	-10,6
	204
	-6,9
	217
	-6,0
	76
	74
	169
	З
	5,7
	4,1

	Оренбург
	-37
	-36
	-34
	-31
	-20
	-43
	8,1
	153
	-9,6
	202
	-6,3
	215
	-5,4
	80
	78
	143
	В
	-
	4,5

	Сорочинск
	-36
	-34
	-33
	-29
	-20
	-43
	8,1
	153
	-9,6
	201
	-6,3
	215
	-5,3
	81
	79
	116
	ЮВ
	7,6
	4,1

	Орловская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Орел
	-35
	-31
	-30
	-26
	-13
	-39
	6,5
	138
	-6
	205
	-2,7
	222
	-1,8
	86
	86
	178
	ЮЗ
	-
	4,8

	Пензенская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Земетчино
	-37
	-34
	-32
	-29
	-15
	-43
	7,9
	148
	-7,5
	208
	-4,2
	223
	-3,2
	84
	83
	160
	ЮВ
	-
	4,3

	Пенза
	-35
	-33
	-32
	-29
	-17
	-43
	7,1
	149
	-7,9
	207
	-4,5
	222
	-3,6
	84
	84
	221
	Ю
	-
	4,8

	Пермская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Бисер
	-44
	-40
	-39
	-36
	-23
	-53
	7,2
	185
	-10,9
	254
	-6,8
	275
	-5,6
	86
	83
	267
	ЮЗ
	-
	3

	Ножовка
	-44
	-42
	-40
	-36
	-21
	-50
	7,1
	164
	-9,6
	221
	-6,1
	237
	-5,1
	80
	77
	183
	ЮЗ
	-
	2,9

	Пермь
	-42
	-39
	-38
	-35
	-20
	-47
	7,1
	168
	-9,5
	229
	-5,9
	245
	-4,9
	81
	78
	192
	Ю
	-
	3,3

	Чердынь
	-45
	-42
	-40
	-37
	-22
	-52
	6,9
	176
	-10,9
	245
	-6,7
	261
	-5,7
	86
	83
	229
	Ю
	-
	4,3

	Приморский край
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Агзу
	-34
	-32
	-30
	-28
	-16
	-43
	16,1
	165
	-12,8
	231
	-7,9
	249
	-6,6
	69
	64
	116
	СЗ
	-
	1,4

	Анучино
	-35
	-33
	-33
	-31
	-25
	-44
	16,6
	152
	-12,2
	203
	-8,1
	219
	-6,8
	73
	59
	120
	ЮЗ
	-
	2,2

	Астраханка
	-30
	-29
	-28
	-26
	-23
	-40
	10,6
	148
	-10,5
	202
	-6,6
	218
	-5,5
	68
	63
	47
	ЮЗ
	-
	3,4

	Богополь
	-26
	-25
	-23
	-21
	-18
	-30
	9,3
	142
	-8,1
	208
	-4,2
	229
	-2,9
	52
	46
	101
	СЗ
	-
	4,1

	Владивосток
	-27
	-26
	-25
	-24
	-16
	-30
	8,7
	132
	-7,7
	196
	-3,9
	214
	-2,7
	61
	58
	129
	С
	-
	6,9

	Цальнереченск
	-36
	-34
	-33
	-31
	-25
	-42
	10,6
	155
	-12,6
	205
	-8,5
	220
	-7,2
	73
	66
	87
	ЮЗ
	4,1
	3,5

	Кировский
	-37
	-35
	-34
	-31
	-25
	-44
	13,7
	151
	-13,3
	201
	-8,8
	217
	-7,5
	73
	69
	98
	Ю
	-
	2,1

	Красный Яр
	-39
	-36
	-35
	-34
	-25
	-47
	17,1
	164
	-14,7
	217
	-10,0
	234
	-8,6
	75
	66
	129
	ЮЗ
	-
	1,4

	Маргаритово
	-26
	-25
	-22
	-21
	-14
	-36
	14,7
	144
	-8,0
	209
	-4,1
	227
	-3,0
	58
	52
	147
	СЗ
	-
	2,0

	Мельничное
	-39
	-34
	-36
	-32
	-28
	-49
	16,2
	169
	-13,8
	225
	-9,3
	241
	-8
	73
	62
	97
	З
	-
	2,4

	Партизанск
	-26
	-24
	-23
	-22
	-18
	-30
	9,9
	139
	-8,2
	198
	-4,5
	216
	-3,4
	54
	47
	128
	с
	8,4
	5

	Посьет
	-23
	-22
	-20
	-19
	-16
	-27
	8,4
	126
	-6,5
	192
	-2,9
	211
	-1,8
	52
	46
	66
	З
	
	5

	Преображение
	-23
	-21
	-18
	-17
	-14
	-27
	9,4
	124
	-5,4
	205
	-1,6
	230
	-0,4
	45
	40
	120
	С
	-
	4,5

	Рудная Пристань
	-25
	-23
	-21
	-20
	-17
	-30
	10
	140
	-7,2
	219
	-3,1
	245
	-1,8
	46
	40
	124
	З
	9,1
	4,1

	Сосуново
	-26
	-24
	-23
	-22
	-14
	-30
	9,4
	153
	-8,7
	245
	-3,8
	266
	-2,7
	53
	47
	76
	З
	-
	6,9

	Чугуевка
	-36
	-35
	-33
	-32
	-26
	-47
	17,2
	158
	-12,9
	211
	-8,6
	227
	-7,3
	76
	65
	129
	СЗ
	-
	1,4

	Псковская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Зеликие Луки
	-34
	-31
	-31
	-27
	-14
	-46
	7,1
	133
	-5,4
	212
	-1,9
	232
	-0,9
	84
	78
	177
	ЮВ
	-
	4,2

	Псков
	-35
	-31
	-30
	-26
	-12
	-41
	6,1
	134
	-4,9
	212
	-1,6
	232
	-0,7
	86
	81
	179
	Ю
	-
	3,9

	Ростовская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Миллерово
	-31
	-29
	-27
	-25
	-13
	-36
	6,5
	121
	-5,2
	184
	-2,1
	199
	-1,2
	84
	83
	188
	В
	7,9
	5,2

	Ростов-на-Дону
	-29
	-27
	-25
	-22
	-8
	-33
	6,1
	102
	-3,6
	171
	-0,6
	188
	0,2
	85
	77
	219
	В
	-
	4,4

	Таганрог
	-28
	-26
	-25
	-22
	-10
	-32
	5,5
	100
	-3,3
	167
	-0,4
	185
	0,4
	86
	85
	214
	В
	-
	4,6

	Рязанская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Рязань
	-36
	-33
	-30
	-27
	-16
	-41
	7
	145
	-6,8
	208
	-3,5
	224
	-2,6
	83
	84
	172
	Ю
	-
	4,8

	Самарская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Самара
	-39
	-36
	-36
	-30
	-18
	-43
	6,7
	149
	-8,5
	203
	-5,2
	217
	-4,3
	84
	78
	176
	ЮВ
	5,4
	4

	Свердловская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Верхотурье
	-46
	-42
	-41
	-37
	-22
	-52
	10,1
	172
	-10,8
	236
	-6,8
	255
	-5,6
	78
	76
	118
	ЮВ
	-
	2,9

	Екатеринбург
	-42
	-40
	-38
	-35
	-20
	-47
	7,1
	168
	-9,7
	230
	-6
	245
	-5,3
	79
	73
	114
	3
	5
	3,7

	Ивдель
	-46
	-43
	-43
	-39
	-24
	-49
	14,4
	179
	-11,6
	245
	-7,4
	265
	-6,2
	78
	75
	112
	С
	-
	2,2

	Каменск-Уральский
	-42
	-40
	-38
	-35
	-20
	-46
	8,5
	166
	-10,7
	222
	-6,9
	240
	-5,7
	78
	76
	116
	ЮЗ
	-
	3,2

	Туринск
	-44
	-42
	-40
	-35
	-21
	-51
	9,9
	169
	-11,7
	226
	-7,7
	245
	-6,4
	80
	77
	106
	ЮЗ
	-
	3,5

	Шамары
	-42
	-40
	-38
	-35
	-20
	-51
	8,0
	171
	-10,4
	235
	-6,4
	254
	-5,2
	82
	78
	205
	ЮЗ
	-
	3,2

	Саратовская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Александров Гай
	-31
	-30
	-29
	-28
	-17
	-40
	8,3
	141
	-8,3
	191
	-5,2
	204
	-4,2
	82
	79
	127
	В
	-
	4,9

	Балашов
	-34
	-33
	-32
	-29
	-16
	-38
	6,5
	142
	-7,4
	199
	-4,2
	213
	-3,2
	84
	82
	171
	ЮВ
	-
	5,1

	Саратов
	-34
	-33
	-30
	-2?
	-16
	-37
	6,9
	142
	-7,5
	196
	-4,3
	210
	-3,4
	82
	82
	159
	СЗ
	5,6
	4,4

	Сахалинская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Александровск-Сахалинский
	-32
	-30
	-29
	-27
	-19
	-41
	9
	168
	-10,7
	240
	-6,2
	260
	-5,1
	77
	77
	209
	ЮВ
	-
	5,2

	Долинск
	-29
	-27
	-25
	-24
	-18
	-35
	10,1
	154
	-8,1
	231
	-4
	253
	-2,9
	78
	67
	348
	Ю
	5,6
	3,8

	Кировское
	-40
	-39
	-38
	-36
	-29
	-48
	14,4
	183
	-13,9
	246
	-9,2
	263
	-8
	79
	77
	172
	СЗ
	5,7
	2,7

	Корсаков
	-25
	-23
	-23
	-20
	-16
	-33
	8
	147
	-6,7
	232
	-2,7
	255
	-1,9
	76
	66
	223
	С
	-
	4,7

	Курильск
	-21
	-17
	-19
	-15
	-12
	-27
	6,9
	122
	-4
	227
	-0,2
	257
	0,8
	80
	75
	466
	СЗ
	11,9
	6,4

	Макаров
	-27
	-26
	-24
	-23
	-19
	-32
	8,6
	158
	-8,6
	241
	-4,2
	264
	-3
	66
	59
	212
	СЗ
	-
	3,4

	Невельск
	-20
	-19
	-18
	-16
	-14
	-25
	5,4
	136
	-5,4
	218
	-1,8
	242
	-0,7
	72
	66
	332
	С
	7
	7

	Ноглики
	-36
	-35
	-33
	-32
	-25
	-48
	10,3
	187
	-11,7
	260
	-7,2
	281
	-6
	76
	69
	149
	ЮЗ
	-
	4,2

	Оха
	-34
	-32
	-31
	-29
	-25
	-39
	6,8
	194
	-11,5
	266
	-7,3
	286
	-6,1
	81
	81
	192
	СЗ
	11,2
	5,9

	Погиби
	-34
	-33
	-32
	-30
	-26
	-44
	8,4
	191
	-12,3
	255
	-8,2
	273
	-7,1
	78
	74
	145
	СЗ
	-
	5,6

	Поронайск
	-34
	-31
	-30
	-28
	-22
	-40
	9,5
	168
	-10,2
	249
	-5,5
	271
	-4,4
	69
	64
	194
	С
	4,8
	3,7

	Рыбновск
	-38
	-36
	-35
	-33
	-27
	-45
	8,5
	193
	-13,1
	255
	-8,9
	272
	-7,3
	84
	84
	135
	СЗ
	-
	5,3

	Холмск
	-22
	-21
	-19
	-18
	-15
	-25
	5,9
	140
	
	220
	-2,3
	244
	-1,2
	75
	68
	305
	ЮВ
	10,7
	6,4

	Южно-Курильск
	-16
	-15
	-13
	-12
	-11
	-20
	6,1
	118
	-3,7
	228
	0,1
	253
	1
	74
	73
	410
	СЗ
	8,5
	6,1

	Южно-Сахалинск
	-28
	-26
	-25
	-24
	-19
	-36
	10,8
	154
	-8,4
	230
	-4,3
	252
	-3,1
	81
	71
	263
	С
	4,8
	3,4

	Республика Северная Осетия - Алания
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Владикавказ
	-24
	-20
	-20
	-18
	-5
	-28
	9,5
	91
	-2,7
	174
	0,4
	194
	1,3
	82
	77
	163
	ЮВ
	-
	1,6

	Смоленская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Вязьма
	-35
	-32
	-29
	-27
	-15
	-43
	6,3
	145
	-6,1
	217
	-2,8
	236
	-1,8
	87
	86
	284
	ЮВ
	-
	4,4

	Смоленск
	-34
	-31
	-28
	-26
	-14
	-41
	6,1
	141
	-5,8
	215
	-2,4
	234
	-1,5
	86
	81
	234
	Ю
	-
	5

	Ставропольский край
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Арзгир
	-30
	-26
	-25
	-22
	-10
	-37
	6,2
	88
	5
	163
	0,1
	180
	1
	86
	83
	115
	В
	4,6
	3,1

	Кисловодск
	-22
	-20
	-18
	-16
	-6
	-29
	9,4
	91
	-2,4
	179
	0,4
	201
	1,6
	70
	56
	-
	Ю
	-
	2,3

	Невинномысск
	-23
	-21
	-20
	-18
	-6
	-36
	8,0
	92
	-3,2
	168
	0,1
	186
	1,0
	84
	81
	152
	В
	-
	4,1

	Пятигорск
	-26
	-23
	-22
	-20
	-7
	-33
	8,3
	97
	-2,7
	175
	0,2
	191
	0,9
	83
	73
	114
	В
	6,3
	3,4

	Ставрополь
	-26
	-23
	-22
	-19
	-8
	-31
	6,6
	83
	-2
	168
	0,9
	187
	1,7
	82
	78
	196
	3
	7,4
	4,4

	Тамбовская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Тамбов
	-34
	-32
	-30
	-28
	-16
	-39
	6,7
	140
	-7
	201
	-3,7
	217
	-2,7
	84
	83
	194
	ЮВ
	-
	4

	Республика Татарстан
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Бугульма
	-40
	-36
	-36
	-33
	-19
	-47
	6,7
	164
	-9,2
	221
	-5,8
	235
	-4,9
	86
	85
	264
	ЮЗ
	7,5
	5,4

	Елабуга
	-42
	-38
	-38
	-34
	-19
	-47
	7,7
	158
	-9
	215
	-5,5
	229
	-4,6
	81
	80
	173
	ЮЗ
	
	3,6

	Казань
	-41
	-36
	-36
	-32
	-18
	-47
	6,8
	156
	-8,7
	215
	-5,2
	229
	-4,3
	83
	79
	135
	Ю
	-
	4,3

	Тверская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Бежецк
	-38
	-34
	-34
	-31
	-16
	-52
	6,8
	151
	-6,8
	222
	-3,4
	240
	-2,4
	84
	84
	169
	ЮЗ
	5
	4

	Тверь
	-37
	-33
	-33
	-29
	-15
	-50
	7,2
	146
	-6,4
	218
	-3
	236
	
	85
	85
	206
	ЮЗ
	-
	4,1

	Ржев
	-37
	-33
	-31
	-28
	-15
	-47
	6,6
	144
	-6,1
	217
	-2,7
	236
	-1,8
	85
	85
	210
	Ю
	-
	3,6

	Томская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Александровское
	-49
	-46
	-44
	-42
	-27
	-51
	9,2
	193
	-13,6
	252
	-9,6
	270
	-8,3
	82
	81
	110
	ЮВ
	4,3
	3,9

	Колпашево
	-47
	-45
	-44
	-42
	-26
	-51
	8,7
	184
	-13,4
	243
	-9,1
	260
	-7,9
	80
	79
	119
	Ю
	4,8
	-

	Средний Васюган
	-47
	-46
	-44
	-41
	-25
	-51
	8,9
	184
	-13
	244
	-8,8
	262
	-7,6
	80
	79
	147
	ЮЗ
	3,8
	3,5

	Томск
	-47
	-44
	-44
	-40
	-24
	-55
	8,7
	179
	-12,4
	236
	-8,4
	253
	-7,3
	80
	78
	185
	Ю
	-
	4,7

	Усть-Озерное
	-48
	-47
	-46
	-43
	-27
	-51
	9,8
	188
	-13,8
	248
	-9,5
	265
	-8,3
	81
	79
	155
	ЮЗ
	3,6
	-

	Реслублика Тыва
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Кызыл
	-49
	-48
	-48
	-47
	-37
	-54
	10,9
	178
	-20,1
	225
	-15
	238
	-13,7
	73
	69
	58
	В
	-
	1,4

	Тульская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Гула
	-35
	-31
	-30
	-27
	-15
	-42
	6,8
	140
	-6,4
	207
	-3
	224
	-2,1
	83
	82
	187
	ЮВ
	-
	4

	Тюменская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Березово - Ханты-Мансийский АО
	-50
	-48
	-45
	-43
	-27
	-53
	9,5
	209
	-13,6
	267
	-9,7
	284
	-8,6
	84
	83
	110
	Ю
	4,1
	3,5

	Демьянское
	-47
	-45
	-44
	-40
	-24
	-51
	8,4
	179
	-12,1
	241
	-8
	258
	-6,8
	81
	80
	115
	Ю
	4,6
	-

	Кондинское - Ханты-Мансийский АО
	-47
	-44
	-44
	-40
	-25
	-49
	8,9
	183
	-12,3
	238
	-8,6
	256
	-7,4
	84
	84
	107
	Ю
	4,7
	3,8

	Леуши
	-46
	-43
	-44
	-39
	-23
	-48
	7,7
	176
	-11,4
	238
	-7,4
	256
	-6,2
	81
	80
	100
	ЮЗ
	-
	4,6

	Марресаля
	-45
	-44
	-41
	-39
	-26
	-50
	6,8
	252
	-13,6
	365
	-8,1
	365
	-8,1
	86
	86
	-
	ЮЗ
	-
	7

	Надым
	-53
	-49
	-47
	-44
	-30
	-58
	9,6
	230
	-15,3
	283
	-11,6
	302
	-10,4
	78
	78
	118
	ЮЗ
	-
	-

	Октябрьское
	-47
	-45
	-44
	-41
	-28
	-49
	8,2
	200
	-13
	261
	-9
	280
	-7,8
	83
	83
	177
	В
	5,2
	-

	Салехард
	-48
	-46
	-43
	-42
	-29
	-54
	10,2
	233
	-15,3
	292
	-11,4
	313
	-10
	84
	84
	101
	Ю
	-
	5,1

	Сосьва
	-51
	-48
	-49
	-44
	-28
	-55
	11,3
	198
	-13,9
	261
	-9,5
	280
	-8,3
	80
	80
	127
	ЮВ
	-
	-

	Сургут - Ханты-Мансийский АО
	-48
	-47
	-45
	-43
	-27
	-55
	9,7
	200
	-13,8
	257
	-9,9
	274
	-8,8
	79
	78
	209
	ЮЗ
	-
	5

	Тарко-Сале - Ямало-Ненецкий АО
	-53
	-50
	-48
	-46
	-30
	-55
	9,9
	228
	-15,8
	278
	-12,2
	294
	-11
	79
	79
	123
	Ю
	5
	3,7

	Тобольск
	-47
	-43
	-44
	-39
	-22
	-52
	9,5
	177
	-11,8
	232
	-8,1
	249
	-6,9
	82
	81
	113
	ЮВ
	-
	4

	Тюмень
	-45
	-42
	-42
	-38
	-22
	-50
	9,2
	169
	-10,9
	225
	-7,2
	240
	-6,1
	81
	78
	107
	ЮЗ
	-
	3,6

	Угут
	-49
	-46
	-45
	-42
	-26
	-54
	9,4
	191
	-13,3
	251
	-9,1
	270
	-7,9
	82
	80
	123
	ЮЗ
	4,4
	-

	Уренгой - Ямало-Ненецкий АО
	-53
	-50
	-49
	-46
	-31
	-56
	9,9
	236
	-16,8
	286
	-13,1
	304
	-11,8
	78
	78
	117
	ЮЗ
	-
	-

	Ханты-Мансийск - Ханты-Мансийский АО
	-47
	-45
	-45
	-41
	-27
	-49
	8,7
	192
	-12,6
	250
	-8,8
	270
	-7,4
	82
	81
	139
	ЮЗ
	6,9
	-

	Удмуртская Республика
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Глазов
	-42
	-39
	-38
	-35
	-20
	-50
	8
	168
	-9,7
	231
	-6
	247
	-5
	85
	84
	248
	ЮЗ
	4,9
	-

	Ижевск
	-41
	-38
	-38
	-34
	-20
	-48
	6,9
	162
	-9,2
	222
	-5,6
	237
	-4,7
	85
	80
	168
	ЮЗ
	4,8
	4

	Сарапул
	-41
	-38
	-38
	-34
	-19
	-48
	6,6
	163
	-9,4
	220
	-5,9
	236
	-4,9
	84
	81
	228
	ЮЗ
	-
	3,5

	Ульяновская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сурское
	-39
	-36
	-36
	-31
	-18
	-46
	9,3
	152
	-8,2
	211
	-4,8
	226
	-3,9
	81
	80
	140
	ЮЗ
	-
	3,4

	Ульяновск
	-38
	-36
	-36
	-31
	-19
	-48
	7,4
	155
	-8,9
	212
	-5,4
	228
	-4,4
	82
	81
	220
	-
	-
	-

	Хабаровский край
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Аян
	-33
	-31
	-30
	-28
	-24
	-37
	7,2
	203
	-11,7
	278
	-7,4
	300
	-6,2
	50
	47
	129
	СЗ
	-
	3,4

	Байдуков
	-37
	-35
	-34
	-31
	-27
	-44
	7,6
	198
	-12,8
	255
	-9
	271
	-7,9
	81
	80
	-
	СЗ
	-
	5,9

	Бикин
	-38
	-34
	-35
	-32
	-25
	-46
	12,8
	159
	-13,3
	208
	-9,1
	223
	-7,8
	76
	66
	96
	ЮВ
	-
	2

	Бира
	-37
	-35
	-34
	-31
	-27
	-43
	11
	166
	-13,4
	220
	-9,1
	234
	-7,9
	70
	64
	85
	3
	-
	-

	Биробиджан
	-38
	-34
	-35
	-32
	-28
	-43
	14,9
	169
	-14,8
	219
	-10,4
	234
	-9,2
	74
	65
	84
	3
	-
	-

	Вяземский
	-38
	-34
	-34
	-31
	-27
	-48
	11,9
	163
	-13,5
	213
	-9,3
	227
	-8,1
	74
	66
	114
	ЮЗ
	4,1
	-

	Гвасюги
	-39
	-37
	-37
	-35
	-30
	-52
	17,3
	174
	-14,9
	228
	-10,4
	242
	-9,2
	77
	64
	128
	-
	-
	-

	Гроссевичи
	-26
	-25
	-23
	-22
	-20
	-36
	8,7
	161
	-8,8
	248
	-4,3
	270
	-3,2
	54
	47
	-
	СЗ
	-
	-

	Де-Кастри
	-30
	-29
	-28
	-27
	-24
	-39
	7,8
	183
	-11,4
	256
	-6,9
	276
	-5,8
	68
	61
	131
	СЗ
	-
	-

	Джаорэ
	-36
	-32
	-33
	-30
	-25
	-42
	7,7
	191
	-11,7
	252
	-7,9
	268
	-7
	70
	65
	-
	-
	-
	-

	Екатерино-Никольское
	-34
	-32
	-32
	-30
	-26
	-43
	10,7
	162
	-12,9
	213
	-8,8
	228
	-7,6
	70
	62
	57
	СЗ
	7,9
	4,5

	Комсомольск-на-Амуре
	-38
	-37
	-37
	-35
	-27
	-45
	9,9
	171
	-15,4
	223
	-10,8
	238
	-9,5
	79
	77
	93
	Ю
	-
	3,9

	Нижнетамбовское
	-40
	-38
	-38
	-36
	-31
	-53
	13,7
	175
	-15,5
	229
	-10,9
	244
	-9,6
	78
	72
	119
	ЮЗ
	-
	-

	Николаевск-на-Амуре
	-41
	-38
	-39
	-35
	-25
	-47
	8,5
	189
	-13,9
	249
	-9,6
	263
	-8,6
	78
	76
	210
	3
	-
	-

	Облучье
	-40
	-39
	-37
	-36
	-31
	-46
	13,1
	176
	-16,2
	227
	-11,5
	241
	-10,4
	79
	70
	82
	СЗ
	-
	-

	Охотск
	-38
	-36
	-35
	-33
	-27
	-45
	6,3
	213
	-13,7
	280
	-9,5
	304
	-8,1
	64
	62
	72
	С
	-
	4,2

	Им. Полины Осипенко
	-45
	-43
	-43
	-41
	-34
	-52
	14,7
	183
	-17,2
	240
	-12,2
	255
	-10,9
	77
	72
	65
	С
	-
	2,6

	Сизиман
	-30
	-29
	-28
	-26
	-23
	-43
	11,6
	181
	-10,8
	263
	-6,2
	283
	-5,1
	65
	53
	133
	3
	-
	3

	Советская Гавань
	-32
	-30
	-29
	-27
	-23
	-40
	11,3
	166
	-10,6
	243
	-6
	264
	-4,8
	70
	58
	208
	ЮЗ
	-
	-

	Софийский Прииск
	-47
	-45
	-44
	-43
	-37
	-54
	15
	212
	-19,2
	268
	-14,3
	285
	-12,9
	76
	70
	65
	В
	2,3
	1,5

	Средний Ургал
	-43
	-42
	-41
	-40
	-36
	-52
	12,1
	183
	-18,4
	238
	-13,3
	253
	-11,9
	76
	69
	57
	-
	-
	

	Троицкое
	-36
	-34
	-32
	-31
	-28
	-47
	8,7
	166
	-13,9
	217
	-9,7
	231
	-8,5
	74
	70
	137
	Ю
	-
	4,2

	Хабаровск
	-37
	-34
	-34
	-31
	-25
	-43
	7,7
	162
	-13,4
	211
	-9,3
	225
	-8,1
	75
	71
	116
	ЮЗ
	5,9
	5,3

	Чумикан
	-35
	-34
	-34
	-32
	-29
	-43
	5,3
	198
	-13,8
	274
	-8,8
	292
	-7,7
	73
	71
	-
	3
	10,3
	6,3

	Энкэн
	-31
	-30
	-30
	-28
	-25
	-41
	6,2
	206
	-12
	281
	-7,7
	303
	-6,5
	48
	45
	-
	СЗ
	-
	4,8

	Республика Хакасия
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Абакан
	-44
	-42
	-41
	-40
	-25
	-47
	10,8
	165
	-13,1
	225
	-8,4
	242
	-7,2
	79
	75
	40
	-
	-
	2,8

	Шира
	-43
	-40
	-39
	-38
	-24
	-49
	10,5
	174
	-11,9
	236
	-7,7
	254
	-6,6
	73
	70
	36
	ЮЗ
	4,1
	2,5

	Челябинская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Верхнеуральск
	-39
	-38
	-35
	-34
	-21
	-48
	10,3
	170
	-11,1
	221
	-7,5
	242
	-6,1
	78
	75
	81
	ЮЗ
	-
	3,1

	Нязепетровск
	-42
	-40
	-38
	-35
	-22
	-52
	9,2
	172
	-10,6
	229
	-6,8
	248
	-5,6
	81
	78
	149
	ЮЗ
	-
	2,7

	Челябинск
	-39
	-38
	-35
	-34
	-21
	-48
	9,4
	162
	-10,1
	218
	-6,5
	233
	-5,5
	78
	78
	104
	ЮЗ
	4,5
	3

	Чеченская Республика
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Грозный
	-23
	-22
	-20
	-18
	-9
	-32
	7,1
	77
	-2,2
	160
	0,9
	178
	1.7
	89
	81
	128
	СЗ
	3,5
	2

	Читинская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Агинское
	-42
	-38
	-40
	-36
	-28
	-48
	13,9
	182
	-14,8
	238
	-10,4
	255
	-9,1
	72
	67
	19
	3
	-
	2,9

	Акта
	-41
	-38
	-36
	-34
	-28
	-47
	14,7
	179
	-14
	237
	-9,6
	254
	-8,3
	73
	65
	21
	СЗ
	5,2
	2,2

	Александровский Завод
	-43
	-41
	-40
	-38
	-32
	-48
	12,1
	194
	-16,6
	250
	-12
	267
	-10,6
	80
	75
	38
	ЮЗ
	-
	-

	Борзя
	-45
	-42
	-44
	-40
	-32
	-52
	13,9
	183
	-16,5
	236
	-12
	250
	-10,7
	78
	78
	21
	СВ
	-
	3,1

	Дарасун
	-40
	-37
	-38
	-34
	-27
	-48
	13,9
	188
	-13,7
	247
	-9,5
	265
	-8,2
	72
	64
	28
	СЗ
	-
	2

	Калакан
	-51
	-49
	-49
	-47
	-40
	-56
	15,6
	209
	-20,9
	260
	-16
	276
	-14,5
	74
	67
	27
	3
	-
	1

	Красный Чикой
	-44
	-42
	-42
	-39
	-31
	-48
	12,5
	184
	-15,8
	244
	-10,9
	262
	-9,5
	78
	74
	29
	3
	-
	1,5

	Могоча
	-47
	-45
	-43
	-41
	-35
	-53
	15,2
	201
	-18,1
	254
	-13,4
	271
	-12
	76
	76
	32
	СЗ
	5,2
	1.8

	Нерчинск
	-48
	-46
	-47
	-44
	-36
	-54
	13,3
	183
	-19,1
	233
	-14,1
	247
	-12,8
	77
	73
	23
	3
	4,4
	2,1

	Нерчинский Завод
	-45
	-43
	-43
	-41
	-34
	-53
	10
	184
	-17,4
	237
	-12,7
	252
	-11,3
	78
	76
	32
	СЗ
	2,7
	1,2

	Средний Калар
	-52
	-50
	-48
	-46
	-41
	-56
	17,2
	218
	-21,5
	271
	-16,4
	287
	-15
	78
	73
	20
	СВ
	-
	0,9

	Тунгокочен
	-48
	-46
	-47
	-45
	-36
	-54
	18,7
	205
	-18,7
	262
	-13,8
	278
	-12,4
	76
	68
	27
	ЮЗ
	-
	1,5

	Тупик
	-50
	-46
	-46
	-44
	-38
	-56
	15,4
	207
	-19,7
	260
	-14,8
	276
	-13,4
	76
	70
	45
	Ю
	-
	1,5

	Чара
	-50
	-49
	-48
	-46
	-39
	-56
	13,4
	214
	-20,3
	267
	-15,5
	282
	-14,2
	79
	79
	25
	СВ
	-
	1,2

	Чита
	-44
	-41
	-42
	-38
	-31
	-47
	14",5
	189
	-15,8
	242
	-11,4
	258
	-10,1
	75
	64
	20
	В
	-
	2,4

	Чувашская Республика
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Порецкое
	-40
	-36
	-35
	-31
	-17
	-45
	7,4
	152
	—8
	212
	-4,6
	227
	-3,7
	84
	82
	192
	ЮЗ
	-
	4,9

	Чебоксары
	-40
	-36
	-35
	-32
	-18
	-44
	6,8
	156
	-8,3
	217
	-4,9
	232
	-3,9
	84
	84
	160
	Ю
	-
	5

	Чукотский АО (Магаданская

область)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Анадырь
	-43
	-42
	-42
	-40
	-27
	-45
	7,7
	241
	-14,7
	311
	-10,5
	345
	-8,5
	81
	81
	140
	СЗ
	11,4
	6,7

	Березово
	-52
	-51
	-51
	-50
	-37
	-53
	11,6
	236
	-18,2
	296
	-13,6
	314
	-12,3
	77
	76
	113
	3
	-
	2,2

	Марково
	-52
	-50
	-51
	-48
	-31
	-60
	11
	238
	-18,1
	286
	-14,3
	300
	-13,2
	79
	77
	103
	С
	6
	2,3

	Омолон
	-56
	-53
	-50
	-47
	-37
	-61
	9,6
	232
	-25,2
	283
	-19,8
	299
	-18,3
	75
	74
	88
	СЗ
	4,2
	1,6

	Островное
	-57
	-53
	-55
	-51
	-39
	-58
	9,2
	238
	-22,5
	288
	-17,8
	305
	-16,3
	75
	75
	71
	СЗ
	4,5
	1.8

	Усть-Олой
	-57
	-54
	-55
	-51
	-41
	-58
	8,2
	234
	-23,5
	286
	-18,4
	304
	-16,8
	77
	77
	84
	ЮЗ
	-
	1,5

	Эньмувеем
	-54
	-51
	-52
	-48
	-32
	-55
	10,5
	242
	-18,4
	294
	-14,5
	313
	-13
	73
	73
	95
	СЗ
	-
	2,2

	Республика Саха (Якутия)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Алдан
	-48
	-44
	-44
	-42
	-33
	-51
	8
	216
	-17,4
	267
	-13,3
	281
	-12,2
	78
	78
	121
	ЮЗ
	-
	2,8


	Аллах-Юнь
	-57
	-56
	-55
	-54
	-49
	-59
	9,2
	231
	-27
	280
	-21,4
	295
	-19,9
	75
	75
	32
	С
	3,2
	0,9

	Амга
	-59
	-58
	-57
	-55
	-48
	-63
	8,9
	217
	-26,1
	259
	-21,3
	273
	-19,7
	76
	76
	58
	З
	2,5
	1,6

	Батамай
	-58
	-56
	-54
	-52
	-47
	-63
	7,9
	222
	-25,7
	265
	-20,8
	279
	-19,4
	72
	69
	53
	В
	-
	2,3

	Бердигястях
	-58
	-57
	-56
	-54
	-45
	-61
	10,7
	222
	-24,5
	268
	-19,6
	282
	-18,1
	73
	72
	56
	3
	-
	1.2

	Буяга
	-57
	-55
	-55
	-52
	-43
	-61
	12,3
	218
	-23,1
	266
	-18,2
	280
	-16,7
	74
	72
	56
	-
	-
	0,9

	Верхоянск
	-63
	-61
	-62
	-59
	-51
	-68
	7,3
	234
	-29,6
	279
	-24,1
	292
	-22,6
	74
	74
	37
	ЮЗ
	2,1
	1


	Вилюйск
	-58
	-56
	-53
	-52
	-43
	-61
	8,3
	219
	-22,7
	262
	-18,2
	276
	-16,9
	75
	75
	65
	ЮЗ
	3
	2,2

	Витим
	-56
	-54
	-53
	-51
	-34
	-61
	11,2
	204
	-18,2
	257
	-13,7
	272
	-12,4
	76
	74
	119
	Ю
	4,9
	2,4

	Воронцово
	-55
	-53
	-52
	-51
	-43
	-57
	8,7
	246
	-24,5
	297
	-19,6
	324
	-17,2
	76
	76
	64
	СЗ
	-
	1,6

	Джалинда
	-62
	-59
	-60
	-56
	-44
	-64
	9,4
	247
	-24,2
	296
	-19,5
	316
	-17,7
	74
	74
	53
	ЮВ
	-
	2,2

	Джарджан
	-58
	-55
	-54
	-52
	-44
	-60
	7,2
	238
	-23,5
	284
	-19
	297
	-17,8
	73
	73
	69
	Ю
	6,1
	3,6

	Джикимда
	-56
	-54
	-54
	-51
	-40
	-59
	12,5
	209
	-21,4
	259
	-16,5
	274
	-15,1
	77
	75
	85
	-
	-
	0,8

	Дружина
	-57
	-56
	-53
	-52
	-44
	-58
	8,8
	236
	-25,2
	284
	-20,2
	297
	-18,9
	76
	76
	78
	СЗ
	2,8
	1,5

	Екючю
	-62
	-60
	-61
	-58
	-51
	-65
	7
	234
	-28,5
	281
	-23
	294
	-21,6
	74
	74
	31
	ЮЗ
	-
	1,1

	Жиганск
	-57
	-55
	-54
	-51
	-44
	-60
	7,3
	232
	-24
	278
	-19,3
	291
	-18
	74
	72
	59
	Ю
	-
	3,9

	Зырянка
	-54
	-53
	-53
	-51
	-42
	-56
	6,9
	229
	-23,9
	274
	-19,2
	288
	-17,9
	77
	77
	97
	СЗ
	5,3
	2,2

	Исить
	-53
	-52
	-51
	-50
	-41
	-54
	7,6
	211
	-22,1
	256
	-17,4
	271
	-16
	75
	75
	59
	З
	5,4
	2,4

	Иэма
	-61
	-60
	-59
	-57
	-51
	-63
	7,4
	242
	-28,6
	292
	-22,9
	311
	-21
	73
	73
	38
	СЗ
	-
	1,2

	Крест-Хальджай
	-59
	-58
	-56
	-55
	-50
	-62
	7,2
	216
	-27
	256
	-22,1
	270
	-20,5
	72
	72
	43
	3
	-
	1

	Кюсюр
	-58
	-56
	-56
	-54
	-43
	-60
	8
	247
	-23,4
	298
	-18,7
	324
	-16,5
	74
	74
	90
	ЮЗ
	7,7
	3,9

	Ленек
	-55
	-53
	-52
	-49
	-35
	-57
	10
	208
	-18,8
	259
	-14,2
	274
	-13
	75
	75
	103
	3
	-
	2,8

	Нагорный
	-48
	-46
	-44
	-41
	-35
	-57
	9,6
	222
	-18,7
	275
	-14,2
	291
	-13
	74
	71
	46
	С
	6,6
	3

	Нера
	-62
	-60
	-60
	-58
	-51
	-62
	5,2
	229
	-29,1
	272
	-23,8
	286
	-22,2
	71
	70
	2
	ЮЗ
	-
	1,8

	Нюрба
	-58
	-56
	-53
	-52
	-41
	-62
	10,2
	217
	-22,3
	263
	-17,7
	277
	-16,3
	75
	75
	61
	ЮЗ
	3,3
	2,2

	Нюя
	-56
	-53
	-52
	-50
	-35
	-61
	9,3
	203
	-18,8
	253
	-14,2
	268
	-12,9
	73
	73
	61
	3
	5,3
	2,4

	Оймякон
	-63
	-62
	-61
	-60
	-53
	-68
	9,3
	238
	-30,1
	286
	-24,3
	299
	-22,8
	74
	74
	48
	3
	1
	0,9

	Олекминск
	-55
	-52
	-52
	-50
	-37
	-59
	7,7
	208
	-19,9
	256
	-15,3
	271
	-14
	78
	78
	76
	ЮЗ
	-
	2,2

	Оленек
	-62
	-59
	-58
	-57
	-46
	-63
	10
	240
	-25
	290
	-20
	303
	-18,7
	75
	75
	62
	СЗ
	2,4
	2,3

	Охотский Перевоз
	-58
	-57
	-56
	-55
	-49
	-60
	7,9
	218
	-26,7
	260
	-21,7
	274
	-20,1
	74
	74
	54
	Ю
	1,8
	1,1

	Сангар
	-53
	-52
	-51
	-50
	-44
	-61
	6,4
	220
	-24
	261
	-19,6
	274
	-18,2
	70
	70
	58
	В
	7,6
	3,6

	Саскылах
	-57
	-54
	-55
	-53
	-40
	-58
	7,9
	257
	-22,6
	314
	-17,8
	340
	-15,8
	75
	75
	50
	ЮВ
	-
	3,4

	Среднеколымск
	-54
	-53
	-53
	-51
	-42
	-58
	8
	237
	-23,7
	287
	-18,9
	301
	-17,5
	77
	77
	76
	ЮЗ
	-
	1,9

	Сунтар
	-56
	-54
	-53
	-51
	-39
	-60
	11,8
	213
	-21
	260
	-16,5
	274
	-15,2
	76
	73
	69
	ЮЗ
	3,3
	2

	Сухана
	-60
	-59
	-59
	-57
	-48
	-64
	9,3
	239
	-25,6
	286
	-20,6
	299
	-19,3
	72
	72
	58
	ЮЗ
	4
	1,4

	Сюльдюкар
	-61
	-58
	-56
	-53
	-43
	-63
	11,8
	222
	-22,8
	270
	-18
	284
	-16,7
	75
	75
	64
	ЮЗ
	-
	1,1

	Сюрен-Кюель
	-51
	-50
	-49
	-46
	-40
	-53
	7,2
	239
	-22,1
	292
	-17,4
	311
	-15,8
	75
	75
	34
	ЮЗ
	8,7
	3

	Токо
	-55
	-53
	-53
	-51
	-45
	-59
	14,7
	226
	-23,8
	279
	-18,4
	294
	-17
	75
	74
	66
	СЗ
	-
	0,8

	Томмот
	-56
	-54
	-54
	-51
	-41
	-60
	12,1
	214
	-21,9
	262
	-17,1
	277
	-15,7
	77
	77
	92
	СЗ
	-
	1

	Томпо
	-59
	-58
	-57
	-55
	-49
	-60
	7,7
	230
	-27,6
	276
	-22,2
	290
	-20,8
	74
	74
	33
	СЗ
	3,1
	2,4

	Туой-Хая
	-58
	-55
	-54
	-52
	-38
	-59
	10,4
	216
	-20,4
	266
	-15,8
	280
	-14,5
	76
	75
	72
	ЮЗ
	3
	1,9

	Тяня
	-55
	-53
	-52
	-50
	-38
	-57
	11,9
	211
	-20,5
	262
	-15,7
	278
	-14,4
	78
	77
	89
	СЗ
	-
	0,8

	Усть-Мая
	-58
	56
	-57
	-54
	-47
	-60
	8,8
	213
	-25
	256
	-20,1
	271
	-18,5
	73
	73
	65
	С
	2,2
	1,5

	Усть-Миль
	-55
	-54
	-54
	-51
	-45
	-59
	10,4
	213
	-24
	259
	-18,9
	274
	-17,4
	75
	74
	68
	В
	-
	1,1

	Усть-Мома
	-62
	-60
	-59
	-58
	-50
	-62
	9,3
	232
	-23,4
	277
	-23,1
	291
	-21,6
	76
	76
	46
	ЮВ
	3,8
	1

	Чульман
	-55
	-52
	-51
	-49
	-42
	-61
	10,7
	220
	-22
	270
	-17,1
	285
	-15,7
	78
	77
	74
	СЗ
	2,3
	2,4

	Чурапча
	-61
	-59
	-59
	-56
	-49
	-64
	9,1
	219
	-26,6
	259
	-21,8
	273
	-20,2
	73
	73
	46
	В
	—
	1,4

	Шелагонцы
	-61
	-59
	-58
	-57
	-47
	-64
	10,4
	236
	-25,3
	285
	-20,1
	299
	-18,8
	73
	73
	57
	В
	2,3
	1,3

	Эйк
	-56
	-54
	-54
	-52
	-43
	-59
	9,6
	236
	-23,1
	284
	-18,5
	298
	-17,3
	75
	75
	38
	Ю
	-
	2,6

	Якутск
	-59
	-57
	-57
	-54
	-45
	-64
	8,9
	216
	-25,3
	256
	-20,6
	269
	-19,2
	73
	72
	48
	С
	-
	1,9

	Ненецкий АО
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(Архангельская область)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Варандей
	-40
	-39
	-37
	-36
	-24
	-44
	8,8
	238
	-11,5
	323
	-7,3
	365
	-5,6
	86
	85
	126
	ЮЗ
	-
	6,1

	Индига
	-39
	-38
	-35
	-33
	-20
	-43
	8
	215
	-9
	305
	-5,1
	350
	-3,2
	84
	84
	137
	ЮЗ
	10,6
	6,5

	Канин Нос
	-28
	-25
	-25
	-23
	-15
	-38
	5,6
	203
	-5,8
	325
	-2
	365
	-0,9
	87
	86
	164
	Ю
	10,1
	7,7

	Коткино
	-49
	-47
	-43
	-41
	-23
	-51
	10
	215
	-10,7
	285
	-7,1
	309
	-5,8
	82
	81
	148
	ЮЗ
	
	3,7

	Нарьян-Мар
	-44
	-42
	-40
	-37
	-22
	-48
	8,6
	220
	-10,7
	290
	-7,2
	313
	-6
	83
	80
	123
	Ю
	6,3
	5

	Ходовариха
	-39
	-37
	-34
	-32
	-22
	-40
	8,6
	181
	-8,4
	330
	-6,2
	365
	-4,5
	86
	86
	167
	ЮЗ
	-
	6,6

	Хоседа-Хард
	-48
	-46
	-43
	-42
	-25
	-53
	9,5
	229
	-13,3
	296
	-8,6
	318
	-7,3
	83
	82
	118
	Ю
	7,2
	4,4

	Ярославская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ярославль
	-37
	-34
	-34
	-31
	-17
	-46
	8,3
	152
	-7,8
	221
	-4
	239
	-2,8
	83
	82
	174
	Ю
	5,5
	4,3


Таблица 2* - КЛИМАТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ТЕПЛОГО ПЕРИОДА ГОДА
	Республика, край, область, пункт
	Барометрическое давление, гПа
	Температура воздуха, °С, обеспе​ченностью 0,95
	Температура воздуха, °С, обеспе​ченностью 0,98
	Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, °С
	Абсолютная максимальная температура воздуха, °С
	Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца, °С
	Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца, %
	Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее теплого месяца, %
	Количество осадков за апрель - октябрь, мм
	Суточный максимум осадков, мм
	Преобладающее направление ветра за июнь - август
	Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

	Республика Адыгея
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Майкоп
	990
	26,6
	30,6
	29
	41
	12,8
	67
	48
	481
	88
	Ю
	2,1

	Республика Алтай
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Алейск
	990
	24,5
	28,6
	26,9
	41
	12,9
	68
	51
	314
	85
	ЮЗ
	0

	Барнаул
	990
	24,5
	27,7
	26
	38
	12,3
	70
	54
	340
	61
	СВ
	0

	Беля
	960
	19,9
	24,2
	22,3
	35
	9,5
	72
	64
	463
	97
	ЮВ
	0

	Бийск
	985
	23,4
	27,6
	25,9
	39
	13,3
	74
	55
	404
	59
	ЮЗ
	3,1

	Змеиногорск
	965
	23,6
	27,7
	26
	40
	13,3
	68
	52
	445
	113
	СВ
	0

	Катанда
	920
	21,4
	25,6
	23,8
	36
	16
	73
	54
	361
	35
	С
	0

	Кош-Агач
	840
	18,9
	23,2
	21,3
	33
	14,2
	54
	35
	96
	54
	З
	0

	Онгудай
	930
	22,2
	26,4
	24,6
	38
	15,3
	71
	50
	334
	52
	З
	0

	Родино
	990
	25,1
	29,1
	27,5
	40
	13,8
	63
	45
	243
	50
	ЮЗ
	3,3

	Рубцовск
	985
	25,1
	29,1
	27,4
	41
	13,5
	65
	46
	255
	-
	СВ
	0

	Славгород
	995
	24,9
	28,9
	27,3
	40
	12,9
	62
	45
	225
	70
	СЗ
	4,2

	Тогул
	980
	22,7
	26,8
	25,1
	37
	12,2
	75
	60
	376
	42
	СВ
	-

	Амурская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Архара
	990
	24,7
	27,5
	26,3
	36
	10,2
	80
	67
	610
	104
	ЮВ
	0

	Белогорск
	985
	24,2
	28,3
	26,6
	40
	10,9
	75
	61
	481
	105
	Ю
	3,1

	Благовещенск
	990
	24,7
	28,1
	27
	41
	10,6
	77
	63
	528
	122
	Ю
	0

	Бомнак
	965
	21,7
	26
	24,6
	35
	12,8
	75
	61
	533
	101
	В
	3,5

	Братолюбовка
	980
	23,2
	27,3
	25,6
	39
	11,7
	79
	63
	550
	-
	ЮВ
	-

	Бысса
	970
	23,5
	27,6
	25,9
	35
	14,1
	80
	60
	636
	106
	С
	0

	Гош
	980
	23,3
	27,4
	25,7
	40
	13,5
	80
	63
	554
	107
	ЮВ
	0

	Дамбуки
	975
	22,4
	26,6
	24,8
	37
	13,8
	77
	61
	482
	90
	СЗ
	0

	Ерофей Павлович
	950
	23,1
	27,2
	25,5
	37
	14,7
	73
	55
	429
	81
	С
	-

	Завитинск
	980
	23,3
	27,4
	25,7
	40
	10,7
	79
	65
	577
	127
	ЮВ
	0

	Зея
	980
	23,1
	27,2
	25,5
	36
	14,3
	78
	60
	495
	75
	-
	0

	Норский Склад
	980
	23,5
	27,6
	25,9
	35
	12,5
	79
	63
	548
	135
	СВ
	0

	Огорон
	960
	21,7
	25,9
	24,1
	35
	13,7
	78
	61
	525
	96
	С
	0

	Поярково
	995
	24,2
	28,3
	26,6
	40
	11,5
	80
	64
	446
	94
	В
	0

	Свободный
	985
	24,2
	28,3
	26,6
	40
	12,5
	78
	60
	578
	89
	СЗ
	-

	Сковородино
	960
	23
	27,1
	25,4
	36
	15,3
	76
	56
	442
	97
	В
	0

	Средняя Нюкжа
	945
	22,6
	26,8
	25
	38
	16,7
	76
	56
	546
	-
	ЮВ
	-

	Тыган-Уркан
	965
	23
	27,1
	25,4
	38
	15,1
	77
	58
	524
	-
	СЗ
	0

	Тында
	950
	22,5
	26,6
	24,9
	36
	14,9
	76
	56
	518
	69
	З
	0

	Унаха
	955
	22,5
	26,6
	24,9
	36
	15,8
	77
	56
	558
	86
	СЗ
	-

	Усть-Нюкжа
	955
	22,9
	27
	25,3
	37
	14
	72
	52
	402
	128
	СВ
	0

	Примечание - Абсолютная максимальная температура воздуха выбрана из ряда наблюдений за период 1881 - 1985 гг.; в СНиП 2.01.01-82
 «Строительная климатология и геофизика» абсолютная максимальная температура воздуха для отдельных пунктов определялась методом приведения.

	Черняево
	980
	23,5
	27,6
	25,9
	37
	12,4
	78
	59
	415
	86
	СВ
	-

	Шимановск
	975
	23,5
	27,6
	25,9
	40
	12,9
	-
	58
	496
	78
	СЗ
	0

	Экимчан
	950
	22,1
	26,3
	24,5
	40
	14,2
	78
	58
	655
	96
	В
	0

	Архангельская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Архангельск
	1010
	19,6
	24
	20,9
	34
	10,9
	72
	57
	402
	55
	СЗ
	4

	Борковская
	990
	17,9
	22,3
	20,3
	35
	14,2
	74
	60
	435
	76
	СЗ
	-

	Емецк
	1010
	19,4
	23,7
	21,8
	35
	10,7
	72
	58
	366
	53
	С
	-

	Койнас
	1000
	19
	23,3
	21,4
	36
	12
	70
	55
	423
	80
	СЗ
	2,4

	Котлас
	1010
	18
	26
	23,2
	34
	11,2
	74
	56
	415
	82
	СЗ
	4

	Мезень
	1010
	16,8
	21,2
	19,2
	35
	10,7
	75
	64
	346
	51
	С
	3,8

	Онега
	1010
	19,7
	24,5
	21,2
	36
	10,1
	71
	58
	408
	72
	СЗ
	2,7

	Астраханская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Астрахань
	1015
	28,4
	33
	31
	40
	11,1
	55
	36
	126
	73
	В
	3,6

	Верхний Баскунчак
	1010
	29
	32,8
	31,4
	45
	13,1
	45
	32
	156
	58
	З
	0

	Республика Башкортостан
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Белорецк
	950
	20
	24,3
	22,4
	38
	11,9
	73
	50
	369
	69
	З
	0

	Дуван
	970
	20,4
	24,7
	22,8
	38
	11,5
	74
	58
	386
	72
	С
	-

	Мелеуз
	990
	23,8
	27,9
	26,2
	41
	13,1
	66
	49
	298
	78
	С
	0

	Уфа
	990
	23,3
	27,3
	24,2
	39
	10,7
	72
	54
	362
	58
	С
	0

	Янаул
	1000
	22,5
	26,6
	24,9
	38
	12,8
	70
	51
	329
	63
	СВ
	0

	Белгородская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Белгород
	990
	23,3
	27,4
	25,7
	38
	11,4
	66
	52
	362
	83
	СВ
	4,1

	Брянская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Брянск
	990
	23
	24,7
	22,8
	38
	9,7
	73
	53
	420
	-
	СЗ
	0

	Республика Бурятия
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Бабушкин
	950
	16,9
	21,3
	19,3
	33
	9
	80
	75
	479
	127
	З
	-

	Баргузин
	950
	23,2
	26,5
	25
	37
	12,6
	67
	51
	238
	78
	З
	-

	Багдарин
	910
	20,9
	25,1
	23,3
	35
	15,6
	74
	54
	343
	65
	С
	-

	Кяхта
	920
	22,4
	26,6
	24,8
	39
	11,9
	64
	52
	317
	76
	С
	0

	Монды
	870
	19,3
	23,6
	21,7
	34
	14,5
	73
	52
	343
	80
	В
	0

	Нижнеангарск
	950
	18,6
	23
	21
	35
	10,3
	77
	66
	298
	58
	Ю
	0

	Сосново-Озерское
	905
	20,4
	24,7
	22,8
	37
	12,8
	73
	59
	302
	59
	З
	-

	Уакит
	890
	18,8
	23,1
	21,2
	30
	13
	70
	52
	362
	-
	СЗ
	-

	Улан-Удэ
	950
	23,5
	28
	25,9
	40
	13,2
	65
	47
	228
	92
	СЗ
	0

	Хоринск
	930
	-
	-
	25,9
	40
	13,9
	64
	48
	243
	-
	З
	-

	Владимирская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Владимир
	995
	22
	27
	23,3
	37
	9,8
	72
	57
	413
	109
	С
	3,3

	Муром
	1000
	22,7
	26,8
	23,3
	37
	10,6
	70
	53
	383
	69
	ЮЗ
	-

	Волгоградская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Волгоград
	1000
	27,6
	33
	30
	44
	11,6
	51
	33
	212
	82
	СЗ
	5,2

	Камышин
	1005
	26
	32
	29,9
	42
	12,5
	51
	38
	213
	-
	СЗ
	4,6

	Костычевка
	1005
	28
	32
	29,5
	43
	14,1
	54
	39
	221
	-
	С
	-

	Котельниково
	1005
	28,4
	32,3
	30,8
	42
	13,8
	51
	34
	261
	51
	СЗ
	3,1

	Новоаннинский
	1000
	28
	32
	28,2
	42
	13,1
	62
	39
	301
	92
	С
	-

	Эльтон
	1010
	28,9
	32,5
	31,3
	45
	13,3
	47
	33
	190
	99
	СВ
	0

	Вологодская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Бабаево
	1000
	21
	26
	22,5
	35
	11,6
	73
	60
	450
	60
	З
	-

	Вологда
	995
	21,2
	27
	22,3
	39
	11
	76
	60
	417
	74
	З
	0

	Вытегра
	1005
	20
	24,7
	21,9
	36
	10,8
	74
	59
	454
	72
	СЗ
	0

	Никольск
	995
	20,3
	24,6
	22,7
	37
	11,8
	75
	58
	425
	58
	С
	-

	Тотьма
	995
	20
	24,3
	22,4
	37
	11,5
	75
	60
	460
	69
	ЮЗ
	3

	Воронежская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Воронеж
	1000
	24,1
	28,6
	25,9
	38
	11,5
	66
	50
	367
	100
	С
	3,3

	Республика Дагестан
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Дербент
	1015
	25,8
	29,8
	28,2
	38
	7,3
	67
	65
	214
	113
	СЗ
	0

	Махачкала
	1015
	26,2
	32
	28,6
	38
	7,8
	64
	60
	246
	104
	ЮВ
	4,9

	Южно-Сухокумск
	1000
	31
	35
	32,5
	42
	14,2
	58
	36
	186
	-
	В
	-

	Ивановская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Иваново
	995
	20,9
	26
	23,3
	38
	11,1
	72
	56
	437
	78
	З
	2,8

	Кинешма
	1000
	21,4
	25,6
	23,8
	38
	11,3
	71
	56
	450
	60
	ЮЗ
	-

	Иркутская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Алыгджер
	920
	19,9
	24,2
	22,3
	35
	14,6
	78
	55
	565
	56
	С
	-

	Бодайбо
	975
	21,9
	27
	26,1
	40
	14,6
	74
	55
	387
	62
	-
	-

	Братск
	970
	22
	27
	23,5
	33
	10,6
	72
	56
	311
	102
	СЗ
	0

	Верхняя Гутара
	910
	19,5
	23,8
	21,9
	36
	15,4
	78
	54
	526
	63
	С
	-

	Дубровское
	955
	23,1
	27,2
	25,5
	38
	14,2
	74
	52
	364
	56
	-
	-

	Ербогачен
	975
	22
	25,8
	24,3
	35
	15
	66
	50
	300
	71
	ЮЗ
	0

	Жигалово
	970
	21,6
	26,8
	25,6
	37
	15,2
	76
	55
	293
	-
	З
	-

	Зима
	955
	22,4
	26,6
	24,8
	35
	13,3
	73
	56
	332
	66
	СЗ
	0

	Ика
	970
	21,7
	25,9
	24,1
	35
	15,6
	75
	56
	285
	-
	З
	-

	Илимск
	975
	23,1
	27,2
	25,5
	38
	15,3
	74
	52
	336
	52
	В
	-

	Иркутск
	955
	21,8
	25,6
	24,7
	36
	13,4
	74
	58
	402
	82
	ЮВ
	2,2

	Ичера
	980
	22,7
	26,8
	25,1
	36
	14,2
	74
	52
	351
	-
	С
	-

	Киренск
	975
	22,5
	26,1
	25,1
	37
	13,4
	74
	56
	325
	67
	ЮЗ
	0

	Мама
	980
	23,4
	27,5
	25,8
	39
	14,4
	74
	53
	412
	-
	СЗ
	-

	Марково
	975
	23,2
	27,3
	25,6
	37
	14,6
	74
	54
	316
	-
	З
	0

	Наканню
	975
	21,5
	25,7
	23,9
	37
	15,1
	69
	50
	308
	-
	-
	-

	Невон
	980
	22,6
	26,8
	25
	37
	14,5
	73
	51
	326
	56
	ЮЗ
	-

	Непа
	970
	21,8
	26
	24,2
	39
	14,3
	76
	56
	320
	-
	СЗ
	-

	Орлинга
	970
	22,7
	26,8
	25,1
	38
	14,5
	78
	58
	349
	50
	С
	-

	Перевоз
	970
	22,5
	26,6
	24,9
	36
	15,7
	74
	54
	331
	48
	СЗ
	-

	Преображенка
	975
	22,1
	26,3
	24,5
	36
	14,8
	72
	53
	313
	56
	-
	-

	Слюдянка
	960
	17,4
	21,8
	19,8
	31
	8,2
	78
	73
	476
	144
	ЮЗ
	0

	Тайшет
	975
	22,4
	26,6
	24,8
	36
	13,2
	71
	54
	350
	71
	З
	0

	Тулун
	955
	21,6
	25,8
	24,0
	35
	13,8
	76
	58
	359
	101
	СЗ
	0

	Усть-Ордынский - Усть-Ордынский 
	955
	22,8
	26,9
	25,2
	37
	13,8
	72
	56
	278
	-
	СЗ
	-

	Бурятский АО
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Кабардино-Балкарская Республика
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Нальчик
	970
	24,6
	28,6
	27
	39
	10,4
	68
	54
	505
	-
	ЮЗ
	0


	Калининградская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Калининград
	1010
	21,2
	24,7
	22,4
	36
	9,3
	77
	63
	508
	110
	З
	4,3

	Республика Калмыкия
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Элиста
	995
	28,5
	32
	31
	43
	13
	48
	34
	229
	71
	З
	0

	Калужская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Калуга
	990
	22
	27
	23,4
	38
	10,7
	76
	59
	441
	89
	СЗ
	0


	Камчатская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Апука - Корякский АО
	1010
	10,8
	15,5
	13,2
	25
	5,5
	88
	82
	254
	57
	ЮЗ
	-

	Ича - Корякский АО
	1010
	12,5
	14,2
	14,1
	29
	5
	91
	86
	578
	105
	Ю
	-

	Ключи
	1005
	17,2
	21
	19,5
	31
	9,5
	76
	65
	368
	78
	В
	0

	Козыревск
	1005
	18,7
	23
	21,1
	32
	12,1
	75
	61
	278
	40
	С
	-

	Корф - Корякский АО
	1010
	13,2
	16
	15,5
	29
	6,2
	82
	75
	302
	-
	Ю
	-

	Лопатка, мыс
	1005
	9
	13,8
	11,4
	20
	3,5
	97
	95
	629
	72
	СЗ
	-

	Мильково
	995
	18,9
	23,2
	21,3
	32
	12,3
	76
	61
	329
	51
	ЮЗ
	-

	Начики
	980
	15,6
	20,1
	18
	30
	11
	82
	66
	554
	105
	ЮЗ
	0

	о. Беринга
	1010
	10,1
	14,9
	12,5
	22
	3,7
	92
	88
	292
	-
	Ю
	7

	Оссора - Корякский АО
	1010
	13,3
	17,9
	15,7
	30
	7,2
	82
	74
	634
	-
	ЮЗ
	-

	Петропавловск-Камчатский
	1000
	14,4
	19,2
	16,8
	29
	6,2
	82
	75
	754
	207
	ЮВ
	0

	Семлячики
	1010
	13,6
	18,2
	16
	31
	5,7
	85
	81
	864
	-
	Ю
	0

	Соболево
	1010
	13,9
	18,5
	16,3
	29
	7,8
	91
	81
	693
	92
	Ю
	-

	Кроноки
	1010
	13
	17,6
	15,4
	28
	7,5
	88
	81
	548
	-
	С
	-

	Ука
	1010
	14,6
	19,2
	17
	33
	8,5
	84
	74
	360
	-
	СВ
	0

	Октябрьская
	1010
	11,5
	16,5
	13,9
	28
	4,4
	93
	89
	389
	67
	СЗ
	5,2

	Усть-Воямполка - Корякский АО
	1010
	11,3
	16
	13,7
	29
	6,4
	90
	85
	421
	65
	С
	4,2

	Усть-Камчатск
	1010
	13,2
	18
	15,6
	30
	6
	86
	77
	386
	58
	Ю
	0

	Усть-Хайрюзово
	1010
	13,1
	18
	15,5
	30
	6,9
	89
	82
	479
	61
	С
	0

	Карачаево-Черкесская Республика
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Черкесск
	955
	24,8
	28,8
	27,2
	39
	11,5
	67
	48
	453
	92
	Ю
	-

	Республика Карелия
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Кемь
	1010
	16,8
	21,9
	17,8
	32
	7,3
	77
	69
	332
	40
	С
	4,1

	Лоухи
	1000
	17,4
	21,8
	19,8
	33
	10,6
	71
	58
	383
	60
	ЮЗ
	3,1

	Олонец
	1010
	19,7
	24
	29,1
	36
	11,6
	74
	59
	432
	97
	ЮЗ
	3,1

	Паданы
	995
	17,6
	22
	20
	32
	8,6
	74
	67
	365
	80
	З
	3,2

	Петрозаводск
	1000
	19
	22,8
	20,3
	33
	9
	74
	60
	420
	59
	ЮЗ
	3,2

	Реболы
	990
	18,2
	22,6
	20,6
	33
	8,9
	70
	58
	400
	25
	ЮЗ
	-

	Сортавала
	1010
	19
	24
	21,7
	34
	9,9
	73
	59
	382
	49
	Ю
	-

	Кемеровская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Кемерово
	990
	22,7
	26,8
	25,1
	37
	12,9
	73
	56
	335
	46
	ЮЗ
	0

	Киселевск
	975
	22,5
	26,6
	24,9
	38
	11,9
	72
	56
	338
	49
	ЮЗ
	0

	Кондома
	970
	22,3
	26,5
	24,7
	38
	14,4
	79
	59
	636
	72
	Ю
	0

	Мариинск
	995
	23
	28
	24,5
	37
	12,4
	74
	57
	346
	69
	ЮЗ
	0

	Тайга
	980
	21,2
	25,4
	23,6
	36
	12,3
	74
	59
	444
	82
	ЮЗ
	0

	Тисуль
	990
	21,9
	26,1
	24,3
	37
	13,1
	75
	59
	389
	78
	ЮЗ
	-

	Топки
	975
	21,4
	25,6
	23,8
	37
	10,9
	73
	58
	423
	55
	Ю
	-

	Усть-Кабырза
	965
	22,2
	26,4
	24,6
	37
	14,1
	78
	56
	621
	-
	З
	-

	Кировская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Киров
	995
	21,8
	25,7
	23,1
	37
	10,1
	70
	57
	415
	137
	З
	4

	Нагорское
	985
	19,9
	24,2
	22,2
	35
	10,3
	73
	58
	433
	-
	СЗ
	-

	Савали
	1000
	22
	26,2
	24,4
	38
	11,5
	68
	53
	381
	62
	СЗ
	-

	Республика Коми
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Вендинга
	1000
	19,6
	23,9
	22
	35
	12,9
	71
	57
	423
	59
	С
	0

	Воркута
	990
	15,6
	19
	18
	31
	10,5
	72
	63
	370
	37
	С
	4,8

	Объячево
	990
	19,9
	24,2
	22,3
	35
	11
	72
	57
	440
	73
	Ю
	-

	Петрунь
	1000
	16,8
	21,2
	19,2
	33
	10,8
	72
	60
	349
	38
	С
	-

	Печора
	1000
	18,3
	23,6
	21,7
	35
	10,8
	66
	52
	373
	49
	С
	3,5

	Сыктывкар
	1000
	20
	24,3
	22,2
	35
	10,9
	71
	56
	404
	65
	С
	3,8

	Троицко-Печорск
	1000
	19,3
	24,6
	21,6
	35
	11,6
	70
	58
	409
	58
	СЗ
	3

	Усть-Уса
	1000
	17,1
	21,5
	19,5
	32
	10,1
	71
	61
	344
	50
	С
	-

	Усть-Цильма
	1000
	18,2
	22,9
	19,7
	34
	9,9
	71
	57
	383
	66
	-
	-

	Усть-Щугор
	1000
	18,6
	23
	21
	35
	13,7
	70
	56
	432
	52
	С
	0

	Ухта
	990
	18,9
	23,2
	21,3
	35
	10,7
	69
	52
	379
	62
	С
	3,4

	Костромская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Кострома
	995
	21,2
	25,4
	23,1
	37
	9,9
	74
	58
	409
	62
	-
	4,2

	Чухлома
	990
	20,1
	24,4
	22,5
	36
	10,6
	75
	60
	456
	86
	СЗ
	-

	Шарья
	995
	20,7
	24,9
	23,1
	36
	11,6
	74
	59
	471
	-
	С
	3,6

	Краснодарский край
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Краснодар
	1010
	27,4
	31,1
	29,8
	42
	13,2
	64
	46
	393
	107
	СВ
	0

	Красная Поляна
	950
	23
	28
	25,7
	38
	11,6
	79
	61
	956
	188
	С
	-

	Приморско-Ахтарск
	1015
	25
	33
	28,4
	43
	8,4
	65
	54
	345
	123
	СЗ
	-

	Сочи
	1010
	24,8
	27,8
	26,6
	39
	7,5
	77
	68
	768
	245
	СВ
	0

	Тихорецк
	1005
	27,6
	31,5
	30
	42
	13,2
	59
	43
	360
	92
	В
	0

	Красноярский край
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Агата
	975
	18
	22,4
	20,4
	33
	13,4
	70
	58
	360
	48
	СВ
	-

	Ачинск
	980
	21,8
	26
	24,2
	39
	12,4
	70
	55
	366
	99
	З
	3,2

	Байкит - Эвенкийский АО
	980
	20,6
	25,2
	24,5
	39
	15,1
	71
	52
	355
	49
	С
	0

	Боготол
	975
	21,4
	25,6
	23,8
	34
	11,7
	73
	59
	380
	99
	ЮЗ
	-

	Богучаны
	990
	23,3
	26,8
	25,7
	38
	13,5
	68
	51
	292
	63
	З
	0

	Ванавара - Эвенкийский АО
	980
	21
	26,3
	24,7
	35
	15,6
	70
	50
	317
	64
	ЮЗ
	0

	Вельмо
	990
	21,9
	26
	24,3
	35
	15,3
	73
	55
	469
	47
	З
	-

	Верхнеимбатск
	1005
	20,3
	24,6
	22,7
	35
	11,1
	70
	59
	415
	90
	СЗ
	0

	Волочанка
	1005
	15,6
	20,1
	18
	36
	9,2
	70
	61
	256
	-
	З
	4,5

	Диксон - Таймырский АО
	1005
	5,1
	10,1
	7,5
	27
	5,5
	89
	86
	-
	31
	СВ
	6,7

	Дудинка - Таймырский АО
	1005
	15,7
	22
	18,1
	32
	9
	71
	64
	314
	48
	С
	4

	Енисейск
	1000
	21,8
	26
	24,5
	37
	12,9
	73
	55
	360
	74
	СЗ
	0

	Ессей - Эвенкийский АО
	980
	16,4
	20,9
	18,8
	34
	10,2
	71
	60
	231
	58
	С
	0

	Игарка
	1005
	17,9
	22,4
	20,3
	33
	9,9
	69
	60
	366
	55
	СЗ
	4,4

	Канск
	985
	23,1
	27,2
	25,5
	36
	13,3
	69
	51
	279
	74
	З
	0

	Кежма
	985
	22,5
	26,6
	24,9
	36
	13,9
	69
	53
	245
	64
	ЮЗ
	0

	Ключи
	970
	22,1
	26,2
	24,5
	36
	12,3
	72
	56
	385
	63
	З
	-

	Красноярск
	980
	22
	26,2
	24,3
	36
	11,1
	70
	58
	369
	97
	З
	0

	Минусинск
	980
	24,3
	28,2
	26,6
	39
	13,6
	68
	51
	296
	54
	ЮЗ
	0

	Таимба
	985
	22,5
	26,6
	24,9
	37
	16,2
	72
	50
	309
	54
	З
	-

	Троицкое
	995
	23
	27,1
	25,4
	36
	16,7
	73
	54
	326
	93
	ЮЗ
	-

	Тура - Эвенкийский АО
	990
	20,2
	25
	23,5
	38
	13,8
	68
	48
	292
	50
	В
	0

	Туруханск
	1005
	18,3
	23,5
	21,4
	36
	10,5
	69
	57
	376
	61
	СЗ
	4

	Хатанга - Таймырский АО
	1010
	15,2
	19,7
	17,6
	37
	9
	69
	61
	264
	-
	СВ
	5,2

	Челюскин, мыс - Таймырский АО
	1010
	1,5
	6,7
	3,9
	24
	4,1
	93
	91
	-
	-
	В
	5,8

	Ярцево
	1000
	21,7
	25,9
	24,1
	36
	12,1
	71
	56
	443
	77
	ЮВ
	0

	Курганская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Курган
	1000
	23,8
	28,1
	25,2
	41
	11,9
	69
	54
	286
	87
	С
	-

	Курская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Курск
	985
	23
	27
	24
	37
	10
	69
	56
	375
	144
	СВ
	3,5

	Липецкая область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Липецк
	995
	23,5
	27,5
	25,9
	39
	11,6
	66
	51
	382
	69
	СЗ
	4,1

	Ленинградская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Тихвин
	1005
	20,1
	24,4
	22,5
	36
	11,9
	75
	59
	467
	75
	ЮЗ
	0

	Санкт-Петербург
	1010
	20,5
	24,6
	22
	34
	8,2
	72
	60
	420
	76
	З
	0

	Свирица
	1010
	19,4
	23,7
	21,8
	34
	9,7
	76
	64
	405
	76
	СЗ
	4,4

	Магаданская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Аркагала
	930
	18,3
	22,7
	20,7
	32
	15,1
	67
	51
	257
	42
	ЮВ
	0

	Брохово
	1010
	15
	19
	15,7
	29
	6,7
	84
	77
	334
	59
	ЮЗ
	0

	Магадан (Нагаева, бухта)
	1000
	12,8
	16,1
	14,9
	26
	6
	83
	83
	412
	98
	З
	4,3

	Омсукчан
	960
	17,1
	21,5
	19,5
	33
	12,6
	65
	51
	217
	32
	ЮЗ
	0

	Палатка
	975
	17
	21,4
	19,4
	31
	13,1
	75
	58
	324
	57
	З
	0

	Среднекан
	985
	19,8
	24,1
	22,2
	36
	13,6
	68
	52
	298
	46
	С
	0

	Сусуман
	945
	18,2
	22,6
	20,6
	32
	14,6
	68
	52
	233
	36
	СВ
	0

	Республика Марий Эл
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Йошкар-Ола
	1000
	21,8
	25,8
	24
	39
	11,6
	73
	55
	387
	57
	З
	0

	Республика Мордовия
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Саранск
	990
	24
	28
	24,9
	39
	11,5
	69
	51
	361
	128
	С
	0

	Московская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Дмитров
	990
	20,3
	24,6
	22,7
	36
	10
	74
	57
	447
	81
	СЗ
	3,1

	Кашира
	995
	20,7
	24,9
	23,1
	39
	9,6
	72
	57
	393
	59
	З
	-

	Москва
	995
	22,6
	26,3
	23,6
	37
	10,5
	70
	56
	443
	61
	СЗ
	0

	Мурманская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Вайда-Губа
	1010
	11,6
	16,3
	14
	32
	6,5
	82
	78
	323
	52
	В
	-

	Кандалакша
	1010
	15,8
	21,1
	19,1
	31
	8,8
	72
	61
	357
	51
	ЮВ
	0

	Ковдор
	985
	16,3
	20,8
	18,7
	32
	12,3
	71
	57
	410
	57
	С
	0

	Краснощелье
	995
	16,4
	20,9
	18,8
	34
	10,9
	71
	57
	355
	48
	СВ
	0

	Ловозеро
	990
	15,8
	20,3
	18,2
	34
	10,4
	72
	59
	335
	51
	ЮВ
	0

	Мончегорск
	995
	16,3
	20,8
	18,7
	32
	8,9
	69
	58
	339
	51
	Ю
	0

	Мурманск
	1005
	15,8
	21,5
	17,5
	33
	8,8
	73
	61
	322
	58
	С
	3,8

	Ниванкюль
	1000
	16,3
	20,8
	18,7
	32
	10,1
	72
	59
	377
	60
	СВ
	-

	Пулозеро
	995
	16,1
	20,6
	18,5
	33
	10,1
	71
	60
	319
	72
	С
	0

	Пялица
	1010
	11,8
	16,5
	14,2
	28
	7,6
	85
	81
	331
	70
	СВ
	-

	Териберка
	1010
	11,1
	15,8
	13,5
	35
	5,3
	78
	61
	323
	81
	СЗ
	-

	Терско-Орловский
	1005
	11,1
	15,8
	13,5
	34
	7,9
	85
	80
	302
	62
	С
	-

	Умба
	1010
	16,2
	20,8
	18,7
	32
	8,2
	72
	62
	334
	67
	ЮВ
	-

	Юкспор
	920
	10,1
	14,9
	12,5
	26
	6,3
	78
	72
	677
	80
	С
	-

	Нижегородская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Арзамас
	990
	22,2
	26,4
	24,6
	37
	11,4
	70
	53
	384
	-
	З
	4,2

	Выкса
	1000
	22,3
	26,5
	24,7
	39
	11,3
	72
	56
	416
	-
	ЮЗ
	-

	Нижний Новгород
	995
	22,4
	26,2
	23,5
	36
	9,3
	70
	56
	410
	72
	З
	0

	Новгородская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Боровичи
	1005
	20
	25
	23,2
	36
	11,0
	75
	58
	463
	-
	З
	0

	Великий Новгород
	1010
	20,3
	24,6
	22,7
	34
	11
	76
	61
	424
	72
	ЮЗ
	4

	Новосибирская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Барабинск
	995
	23,5
	27,6
	24,8
	38
	12,2
	72
	55
	307
	75
	СЗ
	3,9

	Болотное
	985
	22,4
	26,6
	24,8
	36
	11,5
	72
	57
	372
	64
	ЮЗ
	2,9

	Карасук
	995
	23,9
	28
	26,3
	40
	11,9
	65
	48
	245
	-
	З
	-

	Кочки
	990
	22,9
	27
	25,3
	39
	13,3
	73
	54
	295
	68
	ЮЗ
	-

	Купино
	995
	23,4
	27,5
	25,8
	40
	12,5
	67
	50
	263
	93
	З
	4

	Кыштовка
	995
	21,9
	26,1
	24,3
	39
	12,3
	75
	59
	350
	-
	С
	-

	Новосибирск
	995
	23
	28
	24,6
	38
	11,4
	72
	56
	338
	95
	ЮЗ
	0

	Татарск
	995
	22,4
	26,6
	24,8
	40
	12,5
	71
	53
	286
	83
	СЗ
	3,9

	Чулым
	990
	22,3
	26,5
	24,7
	40
	12,4
	73
	56
	310
	56
	ЮЗ
	3,4

	Омская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Исиль-Куль
	995
	22
	26,2
	24,4
	40
	12
	68
	53
	296
	-
	СЗ
	3,7

	Омск
	995
	23,3
	27,7
	25
	40
	8
	68
	52
	296
	75
	СЗ
	3,7

	Тара
	1000
	21,1
	25,3
	23,5
	39
	11,7
	75
	62
	403
	79
	СЗ
	3,7

	Черлак
	995
	23,7
	27,7
	26,1
	41
	11,9
	66
	49
	279
	-
	СЗ
	3,8

	Оренбургская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Кувандык
	1000
	27
	32
	27,5
	42
	13,7
	60
	41
	301
	-
	З
	0

	Оренбург
	1000
	27
	32
	28,5
	42
	13,1
	57
	40
	250
	60
	С
	3,9

	Сорочинск
	1000
	27
	32
	27,9
	41
	13,3
	59
	41
	250
	-
	СЗ
	0

	Орловская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Орел
	990
	23
	28
	24,1
	38
	11,1
	71
	52
	393
	71
	СЗ
	3,9

	Пензенская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Земетчино
	995
	23,2
	27,3
	25,6
	39
	12,8
	70
	52
	351
	73
	СЗ
	0

	Пенза
	985
	22,9
	27
	25,3
	39
	10,9
	67
	50
	378
	-
	СЗ
	-

	Пермская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Бисер
	955
	19
	26
	20,9
	35
	10,7
	73
	62
	549
	82
	З
	0

	Ножовка
	1000
	22
	27
	24,2
	36
	11,3
	69
	53
	381
	70
	СЗ
	-

	Пермь
	990
	21,5
	27
	23,4
	37
	10,9
	69
	57
	424
	72
	С
	0

	Чердынь
	990
	21
	26
	22,0
	36
	10,0
	70
	57
	439
	75
	З
	-

	Приморский край
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Агзу
	1010
	22
	27
	24,9
	37
	13,2
	81
	71
	527
	105
	ЮВ
	-

	Анучино
	985
	25,1
	29,1
	27,5
	39
	11,8
	78
	61
	574
	146
	ЮЗ
	-

	Астраханка
	1000
	23,1
	27,2
	25,5
	37
	8,7
	81
	70
	508
	109
	Ю
	-

	Богополь
	1005
	22,7
	26,8
	25,1
	38
	10
	84
	73
	594
	145
	В
	-

	Владивосток
	1010
	21,4
	24,5
	24,8
	35
	6,5
	84
	81
	641
	210
	ЮВ
	4,7

	Дальнереченск
	1000
	24,1
	26,9
	26,6
	37
	10
	81
	69
	557
	113
	ЮЗ
	0

	Кировский
	1000
	25
	30
	27,3
	38
	10,7
	79
	70
	599
	117
	Ю
	-

	Красный Яр
	1000
	25
	30
	27,4
	38
	12,5
	81
	71
	760
	141
	СВ
	-

	Маргаритово
	1010
	23
	27
	24,2
	40
	10,1
	87
	79
	677
	167
	ЮВ
	-

	Мельничное
	980
	24,1
	28,2
	26,5
	37
	12,6
	81
	62
	624
	153
	В
	-

	Партизанск
	990
	23
	27,1
	25,4
	37
	9,2
	83
	67
	666
	145
	Ю
	0

	Посьет
	1005
	22,3
	26,5
	24,7
	36
	6,3
	87
	84
	609
	198
	В
	-

	Преображение
	1005
	20,4
	24,7
	22,8
	34
	6,5
	87
	82
	617
	161
	В
	-

	Рудная Пристань
	1010
	20
	24,3
	22,4
	38
	7,2
	86
	83
	664
	175
	В
	0

	Сосуново
	1010
	18
	22
	19,8
	35
	6,2
	89
	79
	509
	257
	Ю
	-

	Чугуевка
	985
	25,1
	29,1
	27,5
	38
	13,1
	79
	61
	593
	96
	Ю
	-

	Псковская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Великие Луки
	1000
	20,9
	26
	23,2
	35
	12
	77
	61
	425
	60
	ЮЗ
	0

	Псков
	1005
	21,4
	24,7
	22,9
	36
	10,7
	74
	57
	424
	75
	З
	3,5

	Ростовская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Миллерово
	995
	26
	30
	28,4
	40
	13
	57
	40
	304
	64
	СВ
	0

	Ростов-на-Дону
	1005
	27
	32
	29,1
	40
	12,2
	58
	45
	336
	100
	В
	3,6

	Таганрог
	1010
	25,8
	29,8
	28,2
	40
	9,1
	61
	51
	308
	140
	В
	-

	Рязанская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Рязань
	1000
	21,7
	25,9
	24,1
	38
	10,5
	71
	54
	349
	91
	З
	4,1

	Самарская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Самара
	995
	24,6
	30
	25,9
	39
	12,8
	63
	49
	307
	72
	З
	3,2

	Саратовская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Александров Гай
	1015
	29
	33
	30,6
	44
	14,2
	49
	34
	185
	94
	СЗ
	-

	Балашов
	1000
	25
	29
	26,7
	40
	12,0
	63
	44
	310
	63
	СЗ
	3,7

	Саратов
	1005
	25,1
	31
	27,5
	41
	11,5
	56
	41
	292
	65
	СЗ
	4,3

	Сахалинская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Александровск-Сахалинский
	1010
	17,9
	22
	20,5
	31
	8
	81
	76
	455
	77
	ЮВ
	3,7

	Долинск
	1005
	19,8
	24,1
	22,2
	35
	9,3
	85
	73
	654
	222
	Ю
	0

	Кировское
	1000
	19,1
	23,4
	21,5
	35
	10,5
	84
	68
	472
	70
	Ю
	0

	Корсаков
	1010
	18,4
	22,8
	20,8
	30
	7,2
	88
	80
	546
	86
	СВ
	0

	Курильск
	1010
	16,9
	21,3
	19,3
	31
	7,2
	89
	84
	642
	170
	В
	0

	Макаров
	1010
	16,8
	21,2
	19,2
	33
	6,4
	85
	81
	736
	148
	Ю
	-

	Невельск
	995
	18,5
	22,8
	20,9
	30
	6,2
	85
	81
	579
	135
	В
	3,1

	Ноглики
	1010
	17
	21,4
	19,4
	37
	9,2
	85
	72
	481
	87
	ЮВ
	-

	Оха
	1010
	15,9
	20,4
	18,3
	38
	7,8
	86
	74
	426
	73
	ЮВ
	4,9

	Погиби
	1010
	16,1
	20,6
	18,5
	27
	5,8
	88
	81
	425
	87
	Ю
	-

	Поронайск
	1010
	16,3
	20,3
	19,4
	36
	7
	87
	83
	598
	135
	Ю
	0

	Рыбновск
	1010
	16,4
	20,9
	18,8
	29
	6,9
	86
	80
	390
	74
	Ю
	-

	Холмск
	1000
	18,6
	23
	21
	30
	6,6
	83
	77
	559
	137
	ЮВ
	0

	Южно-Курильск
	1005
	16,6
	20
	18,7
	31
	7,9
	93
	92
	909
	144
	СВ
	0

	Южно-Сахалинск
	1010
	19,7
	24
	22,1
	34
	9,2
	86
	72
	559
	116
	С
	0

	Свердловская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Верхотурье
	995
	21
	25,2
	23,4
	36
	12,1
	71
	56
	381
	58
	З
	-

	Екатеринбург
	980
	22
	27
	23,1
	38
	10,6
	68
	56
	383
	94
	З
	4

	Ивдель
	1000
	20,7
	24,7
	22,7
	35
	11,9
	70
	57
	381
	91
	С
	-

	Каменск-Уральский
	985
	22
	26
	23,9
	39
	11,4
	72
	58
	351
	101
	З
	-

	Туринск
	995
	21
	27
	23,6
	38
	11,5
	73
	58
	343
	51
	СЗ
	-

	Шамары
	1000
	22
	26
	23,3
	37
	12,5
	74
	59
	450
	66
	ЮЗ
	-

	Республика Северная Осетия
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Владикавказ
	940
	23
	29
	25,4
	38
	10,4
	75
	61
	721
	131
	Ю
	0

	Смоленская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Вязьма
	985
	19,4
	23,7
	21,8
	36
	10,1
	76
	60
	454
	69
	З
	-

	Смоленск
	985
	20,8
	26
	22,3
	35
	10,2
	77
	62
	457
	67
	СЗ
	3,2

	Ставропольский край
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Арзгир
	1000
	29,1
	32,9
	31,5
	43
	13,5
	52
	35
	264
	67
	В
	0

	Кисловодск
	910
	20
	26
	24,6
	37
	10,7
	67
	53
	-
	-
	ЮВ
	-

	Невинномысск
	910
	26
	32
	29,0
	40
	13,2
	63
	43
	422
	107
	В
	-

	Пятигорск
	990
	24
	30
	27,1
	40
	11,7
	66
	50
	425
	95
	З
	0

	Ставрополь
	965
	25
	29
	27,4
	40
	9,8
	59
	47
	457
	-
	З
	0

	Тамбовская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Тамбов
	995
	23,2
	30
	25,6
	38
	11,2
	67
	49
	366
	60
	С
	2,8

	Республика Татарстан
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Бугульма
	975
	21,5
	25,7
	23,9
	38
	11,1
	69
	55
	289
	-
	СЗ
	0

	Елабуга
	1000
	23,9
	27
	25,3
	40
	11,3
	67
	51
	354
	68
	СЗ
	3,7

	Казань
	1000
	23,5
	27,2
	24,7
	38
	10,8
	69
	56
	373
	75
	СЗ
	3,8

	Тверская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Бежецк
	995
	19,8
	24,1
	22,2
	35
	10,4
	76
	60
	416
	78
	З
	3,1

	Тверь
	995
	22
	27
	23
	36
	11,1
	75
	59
	444
	68
	З
	0

	Ржев
	990
	20,1
	24,4
	22,5
	36
	10,5
	77
	61
	439
	70
	З
	-

	Томская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Александровское
	1000
	20,3
	24,6
	22,7
	35
	10
	73
	60
	402
	61
	СЗ
	0

	Колпашево
	1000
	21,5
	25,3
	23,6
	35
	11,1
	72
	58
	392
	64
	СЗ
	0

	Средний Васюган
	1000
	21,3
	25,5
	23,7
	37
	11,4
	73
	58
	431
	56
	СЗ
	2,7

	Томск
	990
	21,7
	26
	23,7
	36
	11
	74
	59
	406
	76
	Ю
	0

	Усть-Озерное
	995
	22
	26,2
	24,4
	36
	12,4
	72
	55
	421
	96
	ЮЗ
	0

	Республика Тыва
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Кызыл
	935
	24,5
	28,6
	26,9
	38
	13,7
	58
	44
	183
	51
	С
	0

	Тульская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Тула
	995
	21,9
	27
	24,3
	38
	11
	70
	54
	411
	68
	СЗ
	3,4

	Тюменская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Березово - Ханты-Мансийский АО
	1005
	18,6
	23,2
	20,4
	33
	8,6
	73
	63
	352
	70
	С
	4,2

	Демьянское
	1000
	20,2
	24,5
	22,6
	35
	9,6
	72
	59
	386
	64
	С
	0

	Кондинское - Ханты-Мансийский АО
	1005
	21,6
	25,8
	24
	36
	10,3
	69
	54
	359
	-
	СЗ
	4

	Леуши
	1000
	20,8
	25,4
	22,8
	35
	9,8
	70
	58
	389
	-
	ЮЗ
	-

	Марресаля
	1010
	8,8
	13,6
	11,2
	28
	7,6
	87
	85
	-
	-
	СЗ
	-

	Надым
	1010
	18,5
	22,8
	20,9
	35
	10,5
	70
	55
	366
	-
	С
	-

	Октябрьское
	1005
	19,9
	24,2
	22,3
	35
	10
	70
	59
	442
	104
	С
	3,4

	Салехард
	1010
	16,3
	22
	18,7
	31
	10,7
	71
	62
	310
	52
	СВ
	5,3

	Сосьва
	1005
	19,9
	24,2
	22,3
	35
	12,9
	68
	53
	376
	-
	СВ
	-

	Сургут - Ханты-Мансийский АО
	1005
	19,8
	25
	21,7
	34
	9,7
	70
	59
	467
	68
	С
	4,5

	Тарко-Сале - Ямало-Ненецкий АО
	1000
	18,8
	23,1
	21,2
	36
	10,5
	69
	56
	375
	86
	СЗ
	0

	Тобольск
	1000
	21,5
	27
	23,6
	35
	10,3
	71
	58
	349
	65
	СЗ
	4,1

	Тюмень
	1000
	21,6
	28
	24
	38
	11,3
	74
	58
	342
	111
	СЗ
	0

	Угут
	1005
	20,9
	25,1
	23,3
	36
	11,6
	72
	57
	460
	-
	С
	0

	Уренгой - Ямало-Ненецкий АО
	1010
	18,3
	22,7
	20,7
	34
	10,4
	69
	56
	397
	-
	С
	-

	Ханты-Мансийск - Ханты-Мансийский АО
	1005
	20,2
	24,5
	22,6
	34
	9,2
	70
	60
	428
	52
	СВ
	4,9

	Удмуртская Республика
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Глазов
	995
	21,2
	25,4
	23,6
	37
	11,8
	71
	55
	437
	62
	З
	0

	Ижевск
	995
	22,4
	27
	24,1
	37
	10,6
	69
	56
	342
	61
	З
	0

	Сарапул
	995
	22,2
	26,4
	24,6
	38
	11
	67
	53
	371
	73
	СЗ
	-

	Ульяновская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сурское
	1000
	22,7
	26,8
	25,1
	38
	12,7
	71
	53
	344
	86
	З
	-

	Ульяновск
	990
	23,3
	27,4
	25,7
	40
	11,8
	66
	49
	328
	-
	-
	-

	Хабаровский край
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Аян
	1010
	13,9
	18
	16,5
	33
	6,4
	88
	79
	790
	235
	СВ
	-

	Байдуков
	1010
	16,3
	20,8
	18,7
	29
	6,2
	87
	82
	480
	-
	Ю
	-

	Бикин
	1000
	24,8
	28,8
	27,2
	38
	11
	80
	66
	597
	130
	ЮВ
	0

	Бира
	990
	23,7
	27,8
	26,1
	40
	11,1
	82
	66
	733
	153
	В
	-

	Биробиджан
	995
	23,6
	27,7
	26
	39
	11,2
	84
	69
	746
	-
	СВ
	-

	Вяземский
	1000
	24
	28,1
	26,4
	40
	11,7
	82
	67
	602
	95
	ЮЗ
	0

	Гвасюги
	985
	24,3
	28,4
	26,7
	41
	13,3
	84
	64
	850
	95
	С
	-

	Гроссевичи
	1005
	16,8
	21,2
	19,2
	36
	6,2
	94
	86
	601
	-
	ЮЗ
	-

	Де-Кастри
	1005
	17,1
	21,5
	19,5
	30
	7,5
	89
	79
	608
	90
	В
	-

	Джаорэ
	1005
	16,8
	21,2
	19,2
	32
	6,1
	85
	80
	427
	-
	-
	-

	Екатерино-Никольское
	1000
	24,1
	28,2
	26,5
	40
	9,8
	82
	67
	619
	163
	СВ
	0

	Комсомольск-на-Амуре
	1005
	22,8
	26,9
	25,2
	35
	9,9
	78
	67
	484
	95
	Ю
	0

	Нижнетамбовское
	1005
	22,8
	26,9
	25,2
	36
	11,3
	78
	64
	586
	-
	СВ
	-

	Николаевск-на-Амуре
	1005
	19,2
	23
	21,5
	35
	9,5
	80
	70
	447
	82
	В
	3,4

	Облучье
	980
	23,4
	27,5
	25,8
	40
	11,5
	80
	66
	687
	113
	ЮВ
	-

	Охотск
	1010
	16
	20
	16,4
	32
	6,5
	89
	80
	395
	80
	ЮВ
	-

	Им. Полины Осипенко
	1000
	22,2
	26,4
	24,6
	37
	12,8
	78
	63
	410
	102
	С
	-

	Сизиман
	1010
	17
	21,4
	19,4
	36
	9,7
	90
	80
	718
	92
	В
	-

	Советская Гавань
	1010
	19,2
	23,5
	21,6
	39
	9,2
	86
	71
	641
	140
	СВ
	-

	Софийский прииск
	905
	20,2
	24,5
	22,6
	32
	14,3
	77
	58
	657
	89
	В
	0

	Средний Ургал
	965
	23,6
	27,7
	26
	40
	14,1
	78
	61
	625
	-
	-
	-

	Троицкое
	1005
	22,9
	27
	25,3
	39
	9,5
	80
	70
	549
	78
	СВ
	-

	Хабаровск
	1000
	23,5
	29
	25,7
	40
	8,6
	78
	67
	556
	99
	ЮЗ
	4,6

	Чумикан
	1010
	15,9
	20,4
	18,3
	35
	8,8
	88
	77
	635
	128
	СВ
	0

	Энкан
	1010
	14,9
	19,4
	17,3
	34
	8
	86
	74
	551
	-
	ЮЗ
	-

	Республика Хакассия
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Абакан
	980
	23,8
	28,1
	26,2
	38
	12,9
	68
	51
	282
	76
	-
	-

	Шира
	955
	21,7
	25,9
	24,1
	36
	12,5
	68
	55
	291
	147
	ЮЗ
	0

	Челябинская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Верхнеуральск
	970
	22
	28
	23,9
	39
	13,2
	70
	50
	298
	76
	ЮЗ
	-

	Нязепетровск
	975
	21
	26
	22,9
	36
	12,3
	74
	52
	415
	137
	З
	-

	Челябинск
	985
	21,7
	27
	24,1
	40
	10,7
	69
	54
	335
	88
	СЗ
	3,2

	Чеченская Республика
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Грозный
	995
	29
	35
	30,7
	41
	12,7
	66
	44
	367
	90
	В
	0

	Читинская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Агинское
	930
	22,9
	27
	25,3
	37
	13,6
	71
	55
	322
	78
	З
	-

	Акша
	930
	23,2
	27,3
	25,6
	39
	14,1
	72
	55
	356
	66
	СЗ
	0

	Александровский Завод
	920
	21,5
	25,7
	23,9
	36
	14,4
	78
	60
	366
	-
	ЮЗ
	-

	Борзя
	930
	23,2
	27,2
	26
	41
	12,9
	68
	65
	276
	73
	СВ
	-

	Дарасун
	920
	22
	26,2
	24,4
	37
	14,6
	74
	56
	377
	-
	СЗ
	-

	Калакан
	940
	22,9
	27
	25,3
	37
	16,2
	75
	51
	362
	63
	СВ
	-

	Красный Чикой
	920
	22,4
	26,6
	24,8
	38
	14,3
	74
	56
	307
	76
	СЗ
	-

	Могоча
	940
	22
	25,5
	24,1
	36
	14,5
	75
	70
	409
	99
	СЗ
	0

	Нерчинск
	950
	24,3
	28,4
	26,7
	40
	13,5
	69
	52
	289
	64
	СВ
	0

	Нерчинский Завод
	935
	22,8
	26,9
	25,2
	40
	13,1
	75
	59
	375
	78
	СЗ
	0

	Средний Калар
	925
	21,6
	25,8
	24
	36
	16,6
	76
	53
	351
	64
	СВ
	-

	Тунгокочен
	920
	21,5
	25,7
	23,9
	35
	13,5
	76
	54
	354
	66
	ЮЗ
	-

	Тупик
	935
	22
	26,2
	24,4
	36
	15,6
	76
	55
	460
	-
	Ю
	-

	Чара
	940
	20,2
	25,1
	23,6
	35
	14,8
	72
	67
	325
	54
	СВ
	-

	Чита
	935
	22,8
	26
	25,2
	38
	14,2
	71
	53
	316
	51
	С
	0

	Чувашская Республика
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Порецкое
	995
	23,3
	26,5
	24,7
	38
	11,2
	72
	56
	383
	108
	ЮЗ
	0

	Чебоксары
	1000
	21,7
	25,9
	24,1
	39
	10,1
	70
	57
	371
	93
	З
	-

	Чукотский АО (Магаданская область)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Анадырь
	1000
	12,6
	16,5
	14,7
	28
	7
	81
	81
	191
	45
	ЮВ
	5,7

	Березово
	1010
	15
	19
	18,3
	31
	12,9
	75
	62
	240
	53
	СЗ
	-

	Марково
	1010
	17
	21,7
	19,2
	33
	11,1
	73
	70
	229
	44
	СВ
	0

	Омолон
	980
	16
	20
	19,4
	32
	12,7
	68
	55
	193
	32
	СЗ
	0

	Островное
	1000
	16,8
	21,2
	19,2
	34
	12,7
	65
	53
	156
	38
	СЗ
	0

	Усть-Олой
	995
	17
	21,4
	19,4
	34
	13,1
	70
	54
	182
	47
	СВ
	-

	Эньмувеем
	1000
	16
	20,5
	18,4
	33
	11,7
	70
	60
	203
	34
	СЗ
	-

	Республика Саха (Якутия)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Алдан
	925
	19,7
	24,2
	22,6
	35
	11,5
	67
	66
	503
	75
	Ю
	0

	Аллах-Юнь
	935
	19,8
	24,1
	22,2
	33
	16,2
	69
	51
	280
	52
	Ю
	0

	Амга
	990
	23
	27,1
	25,4
	39
	16
	66
	48
	198
	66
	З
	0

	Батамай
	1000
	20,9
	25,1
	23,3
	38
	13
	68
	55
	240
	68
	З
	-

	Бердигястях
	980
	21,5
	25,7
	23,9
	36
	16,7
	66
	49
	207
	36
	СЗ
	-

	Буяга
	975
	22,7
	26,8
	25,1
	38
	16,9
	72
	50
	255
	34
	-
	-

	Верхоянск
	995
	20,7
	25
	22,1
	36
	13,8
	63
	56
	137
	33
	СВ
	0

	Вилюйск
	995
	22,8
	26,5
	24,5
	37
	12,8
	61
	51
	207
	71
	С
	0

	Витим
	985
	22,2
	26,3
	25,1
	37
	14
	72
	63
	306
	57
	С
	0

	Воронцово
	1010
	14,9
	19,4
	17,3
	34
	9,8
	70
	60
	196
	41
	СЗ
	-

	Джалинда
	1000
	17,3
	21,7
	19,7
	35
	12,1
	67
	56
	227
	48
	СЗ
	-

	Джарджан
	1005
	17,9
	22,2
	20,3
	37
	10,3
	66
	57
	268
	40
	С
	0

	Джикимда
	985
	24
	28,1
	26,4
	38
	17,8
	72
	50
	297
	55
	-
	-

	Дружина
	1005
	16,5
	21
	18,9
	36
	9,5
	72
	62
	204
	45
	С
	0

	Екючю
	985
	19,9
	24,2
	22,3
	36
	15,7
	64
	50
	158
	50
	С
	-

	Жиганск
	995
	19,4
	23,6
	21,4
	35
	10,9
	65
	55
	250
	55
	С
	4,2

	Зырянка
	1005
	18,4
	22,8
	20,8
	36
	10,6
	69
	58
	202
	40
	С
	0

	Исить
	995
	21,2
	25,2
	24,7
	37
	13,3
	69
	67
	238
	63
	З
	0

	Иэма
	925
	17,2
	21,6
	19,6
	32
	13,9
	69
	56
	236
	69
	СЗ
	-

	Крест-Хальджай
	995
	22,2
	26,4
	24,6
	38
	13,1
	64
	49
	228
	53
	З
	-

	Кюсюр
	1005
	15,2
	19,7
	17,6
	34
	9,8
	68
	59
	337
	42
	СВ
	0

	Ленск
	980
	22,3
	26,5
	24,7
	36
	14,2
	68
	53
	283
	106
	З
	-

	Нагорный
	910
	19,7
	24
	22,1
	37
	14,1
	74
	57
	542
	67
	С
	0

	Нера
	945
	20,1
	24,4
	22,5
	34
	13,3
	60
	46
	208
	36
	ЮЗ
	-

	Нюрба
	995
	21,7
	25,9
	24,1
	36
	14,1
	66
	49
	210
	88
	СВ
	0

	Нюя
	985
	22,5
	26,6
	24,9
	38
	13,7
	68
	52
	273
	61
	З
	0

	Оймякон
	920
	17,9
	23
	21,6
	33
	16,7
	61
	47
	185
	39
	З
	0

	Олекминск
	980
	21,9
	26
	25,1
	37
	13,5
	67
	63
	239
	80
	СВ
	0

	Оленек
	980
	18,8
	23,4
	21,1
	36
	13,4
	63
	53
	244
	60
	СВ
	0

	Охотский Перевоз
	990
	21,8
	26
	24,2
	37
	14,3
	71
	54
	275
	45
	Ю
	0

	Сангар
	995
	21
	25,2
	23,4
	35
	10,8
	64
	55
	261
	58
	СЗ
	0

	Саскылах
	1010
	14,9
	19,4
	17,3
	36
	10,4
	70
	59
	178
	34
	СЗ
	-

	Среднеколымск
	1010
	16,6
	23
	19
	36
	10,4
	69
	57
	151
	45
	СВ
	0

	Сунтар
	990
	21,5
	26
	24,7
	36
	14,5
	65
	52
	215
	81
	С
	0

	Сухана
	1000
	18,7
	23
	21,1
	34
	13,1
	63
	50
	216
	56
	С
	0

	Сюльдюкар
	990
	21,8
	26
	24,2
	35
	16,2
	66
	48
	249
	-
	СВ
	-

	Сюрен-Кюель
	920
	16,8
	21,2
	19,2
	32
	12,3
	67
	54
	303
	56
	ЮЗ
	0

	Токо
	910
	20
	24,3
	22,4
	33
	17
	75
	54
	420
	55
	В
	-

	Томмот
	975
	23,1
	27,2
	25,5
	38
	16,3
	73
	52
	343
	64
	С
	-

	Томпо
	965
	19,8
	25
	23,2
	36
	15,5
	67
	49
	252
	55
	Ю
	0

	Туой-Хая
	980
	21,1
	25,3
	23,5
	36
	14,6
	68
	50
	260
	56
	С
	0

	Тяня
	985
	23,8
	27,9
	26,2
	38
	17,9
	74
	51
	289
	57
	СЗ
	-

	Усть-Мая
	990
	21,3
	25,9
	24,6
	36
	13,7
	67
	51
	237
	55
	Ю
	0

	Усть-Миль
	985
	22,6
	26,8
	25
	38
	16,4
	73
	56
	257
	-
	В
	-

	Усть-Мома
	985
	19,4
	23,7
	21,8
	36
	14,3
	66
	53
	166
	37
	СЗ
	0

	Чульман
	910
	19
	23,4
	23,7
	35
	15,7
	70
	64
	471
	83
	СЗ
	0

	Чурапча
	985
	22,5
	26,6
	24,9
	37
	14,5
	65
	46
	208
	48
	З
	-

	Шелагонцы
	980
	19,5
	23,8
	21,9
	35
	15,9
	66
	52
	244
	70
	С
	0

	Эйк
	975
	18,4
	22,8
	20,8
	33
	11,7
	66
	54
	211
	52
	С
	-

	Якутск
	995
	22,8
	28
	25,2
	38
	13,5
	60
	57
	186
	78
	СЗ
	0

	Ненецкий АО (Архангельская область)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Варандей
	1010
	10,6
	15,4
	13
	32
	7,1
	86
	80
	277
	46
	СВ
	-

	Индига
	1010
	11,8
	16,5
	14,2
	31
	7,6
	84
	78
	302
	48
	СЗ
	5,4

	Канин Нос
	1005
	9,6
	14,4
	11,4
	31
	4,9
	88
	83
	248
	85
	Ю
	6,2

	Коткино
	1010
	16,4
	20,9
	18,8
	34
	11,3
	75
	62
	340
	40
	СВ
	-

	Нарьян-Мар
	1010
	15,2
	19,7
	17,6
	33
	9,2
	75
	61
	307
	54
	С
	5,2

	Ходовариха
	1010
	9,3
	14,1
	11,1
	29
	5,7
	89
	83
	275
	42
	СВ
	-

	Хоседа-Хард
	1000
	16,4
	20,9
	18,8
	34
	12
	73
	57
	318
	51
	СЗ
	4,4

	Ярославская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ярославль
	1000
	20,8
	25
	23,2
	37
	10,8
	74
	58
	404
	76
	С
	3,9


Таблица 3* - СРЕДНЯЯ МЕСЯЧНАЯ И ГОДОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА, °С
	Республика, край, область, пункт
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

	Республика Адыгея
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Майкоп
	-1,4
	0,3
	4,1
	11,3
	16,5
	19,7
	22,2
	21,9
	17,1
	11,2
	6,2
	1,4
	10,9

	Алтайский край

Республика Алтай
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Алейск
	-17,6
	-16,3
	-8,7
	3,3
	12,2
	18,4
	20,3
	17,2
	11,3
	3,2
	-7,5
	-15,1
	1,7

	Барнаул
	-17,5
	-16,1
	-9,1
	2,1
	11,4
	17,7
	19,8
	16,9
	10,8
	2,5
	-7,9
	-15,0
	1,3

	Беля
	-9,2
	-8,1
	-3,2
	3,2
	9,5
	14,6
	16,9
	15,5
	10,7
	4,1
	-3,2
	-7,9
	3,6

	Бийск
	-17,7
	-16,5
	-9,2
	2,3
	11,3
	17,2
	19,2
	16,3
	10,5
	2,6
	-8,1
	-15,1
	1,1

	Змеиногорск
	-15,1
	-14,4
	-7,9
	2,9
	11,7
	17,3
	19,2
	16,6
	11,3
	3,5
	-6,6
	-13,2
	2,1

	Катанда
	-22,8
	-18,8
	-9,2
	2,3
	9,5
	14,2
	15,5
	13,3
	7,9
	0,2
	-11,4
	-19,9
	-1,6

	Кош-Агач
	-30,5
	-26,8
	-15,0
	-1,4
	6,2
	12,3
	14,0
	12,0
	5,8
	-3,8
	-17,1
	-26,9
	-5,9

	Онгудай
	-21,1
	-17,5
	-7,2
	3,5
	10,0
	14,9
	16,3
	13,9
	8,5
	1,1
	-10,1
	-18,3
	-0,5

	Родино
	-17,7
	-16,9
	-9,8
	3,3
	12,5
	18,6
	20,5
	17,4
	11,6
	3,0
	-7,4
	-15,1
	1,7

	Рубцовск
	-17,5
	-16,4
	-8,9
	3,6
	12,6
	18,7
	20,5
	17,7
	11,8
	3,7
	-7,1
	-14,9
	2,0

	Славгород
	-18,9
	-18,2
	-10,6
	3,0
	12,5
	18,9
	20,8
	17,6
	11,8
	3,0
	-7,8
	-15,9
	1,4

	Тогул
	-16,5
	-15,3
	-8,7
	1,7
	10,5
	16,7
	18,8
	15,8
	10,3
	2,4
	-8,1
	-15,0
	1,1

	Амурская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Архара
	-26,7
	-21,8
	-10,7
	2,5
	11,0
	17,2
	20,9
	18,8
	11,9
	2,4
	-12,0
	-23,6
	-0,8

	Белогорск
	-27,1
	-20,7
	-10,9
	1,8
	10,3
	17,4
	21,1
	18,7
	11,7
	1,3
	-13,5
	-24,0
	-1,2

	Благовещенск
	-24,1
	-18,7
	-9,1
	2,7
	11,1
	17,9
	21,4
	19,1
	12,2
	2,2
	-11,5
	-21,8
	0,1

	Бомнак
	-32,2
	-24,8
	-13,1
	-1,6
	7,9
	14,7
	17,8
	15,3
	8,5
	-2,8
	-20,0
	-30,7
	-5,1

	Братолюбовка
	-28,0
	-21,8
	-12,1
	0,8
	9,5
	16,3
	19,9
	17,6
	10,8
	0,5
	-14,3
	-25,3
	-2,2

	Бысса
	-30,7
	-24,3
	-12,8
	-0,4
	8,8
	15,2
	18,7
	16,2
	9,1
	-1,0
	-16,8
	-28,1
	-3,8

	Гош
	-31,2
	-24,6
	-14,0
	0,3
	9,1
	15,9
	19,3
	16,9
	9,9
	-0,6
	-16,3
	-28,2
	-3,6

	Дамбуки
	-31,1
	-24,9
	-15,1
	-1,9
	7,5
	14,4
	17,9
	15,3
	8,2
	-3,3
	-18,8
	-28,9
	-5,1

	Ерофей Павлович
	-27,6
	-22,0
	-13,0
	-1,2
	7,5
	15,0
	18,3
	15,0
	7,9
	-3,4
	-17,6
	-26,3
	-4,0

	Завитинск
	-26,9
	-20,9
	-11,6
	1,3
	9,7
	16,7
	20,3
	18,1
	11,3
	1,1
	-13,4
	-24,0
	-1,5

	Зея
	-30,1
	-23,8
	-13,6
	-0,6
	8,4
	15,3
	18,6
	15,7
	9,0
	-2,4
	-17,8
	-28,0
	-4,1

	Норск
	-31,8
	-25,1
	-13,3
	0,2
	9,4
	16,0
	19,3
	17,0
	9,9
	-0,3
	-16,8
	-29,0
	-3,7

	Огорон
	-29,3
	-23,1
	-13,9
	2,3
	7,0
	13,8
	17,1
	14,5
	8,0
	-3,3
	-18,0
	-27,3
	-4,7

	Поярково
	-26,9
	-21,6
	-11,5
	2,1
	10,4
	17,1
	20,9
	18,8
	11,9
	1,8
	-12,4
	-23,7
	-1,1

	Свободный
	-27,7
	-21,6
	-12,1
	1,0
	9,6
	16,6
	20,2
	17,7
	10,6
	0,0
	-14,9
	-25,4
	-2,2

	Сковородино
	-29,1
	-23,4
	-14,1
	-1,8
	7,2
	14,5
	18,0
	15,0
	7,7
	-3,8
	-18,4
	-27,7
	-4,7

	Средняя Нюкжа
	-34,7
	-28,9
	-18,4
	-5,4
	5,3
	13,2
	16,8
	13,4
	5,7
	-6,6
	-22,9
	-32,9
	-8,0

	Тыган-Уркан
	-26,4
	-21,6
	-13,4
	-1,5
	7,5
	14,6
	18,1
	15,1
	7,9
	-3,4
	-17,2
	-25,2
	-3,8

	Тында
	-31,7
	-25,9
	-16,2
	-3,8
	6,0
	13,4
	17,1
	13,9
	6,3
	-5,7
	-21,5
	-30,2
	-6,5

	Унаха
	-30,0
	-24,5
	-15,9
	-3,5
	6,2
	13,6
	17,2
	14,1
	6,9
	-5,1
	-20,2
	-28,3
	-5,8

	Усть-Нюкжа
	-32,3
	-26,4
	-15,2
	-3,1
	6,5
	14,3
	17,6
	14,3
	6,8
	-4,9
	-21,2
	-31,1
	-6,2

	Черняево
	-27,9
	-22,4
	-12,5
	0,2
	8,8
	16,1
	19,6
	16,8
	9,7
	-1,2
	-16,0
	-25,9
	-2,9

	Шимановск
	-27,7
	-21,9
	-12,2
	0,6
	9,1
	16,1
	19,7
	16,9
	10,0
	-0,8
	-15,7
	-25,3
	-2,6

	Экимчан
	-33,1
	-24,8
	-14,9
	-3,2
	6,0
	13,0
	16,8
	14,5
	7,7
	-3,5
	-19,3
	-30,5
	-5,9

	Архангельская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Архангельск
	-12,9
	-12,5
	-8,0
	-0,9
	6,0
	12,4
	15,6
	13,6
	7,9
	1,5
	-4,1
	-9,5
	0,8

	Борковская
	-17,8
	-16,4
	-11,2
	-2,9
	3,1
	10,2
	13,5
	11,0
	5,5
	-1,7
	-8,1
	-13,9
	-2,4

	Емецк
	-14,1
	-12,8
	-7,3
	-0,1
	6,6
	13,4
	16,1
	13,9
	8,0
	1,2
	-4,5
	-10,2
	0,9

	Койнас
	-16,5
	-15,0
	-9,6
	-1,3
	4,6
	11,8
	15,2
	12,7
	6,6
	-0,3
	-6,8
	-12,9
	-1,0

	Котлас
	-14,6
	-12,6
	-6,4
	1,6
	8,6
	14,4
	17,2
	14,4
	8,3
	1,4
	-5,3
	-11,2
	1,4

	Мезень
	-14,3
	-13,7
	-9,5
	-2,6
	3,4
	9,9
	13,6
	11,9
	6,6
	-0,2
	-6,2
	-11,4
	-1,1

	Онега
	-12,0
	-11,6
	-7,2
	0,1
	6,4
	12,7
	15,9
	13,9
	8,4
	1,9
	-3,6
	9,0
	1,3

	Астраханская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Астрахань
	-6,7
	-5,6
	0,4
	9,9
	18,0
	22,8
	25,3
	23,6
	17,3
	9,6
	2,4
	-3,2
	9,5

	Верхний Баскунчак
	-9,5
	-9,1
	-2,1
	9,6
	17,4
	22,3
	25,6
	23,5
	16,6
	7,6
	0,5
	-5,7
	8,0

	Республика Башкортостан
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Белорецк
	-16,2
	-14,4
	-7,8
	2,7
	10,2
	14,5
	16,0
	14,2
	8,7
	0,7
	-7,4
	-13,8
	0,6

	Дуван
	-15,7
	-14,3
	-7,5
	2,8
	10,6
	15,3
	17,0
	14,8
	9,3
	1,1
	-6,7
	-12,6
	1,2

	Мелеуз
	-15,5
	-14,4
	-7,5
	4,6
	13,6
	17,8
	19,6
	17,9
	11,7
	3,2
	-5,1
	-11,8
	2,8

	Уфа
	-14,9
	-13,7
	-6,7
	4,4
	13,3
	17,3
	18,9
	16,8
	11,1
	2,8
	-5,1
	-11,2
	2,8

	Янаул
	-15,5
	-13,7
	-7,1
	2,9
	11,2
	15,1
	17,1
	14,5
	9,2
	0,8
	-6,1
	-11,7
	1,5

	Белгородская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Белгород
	-8,5
	-6,4
	-2,5
	7,5
	14,6
	17,9
	19,9
	18,7
	12,9
	6,4
	0,3
	-4,5
	6,4

	Брянская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Брянск
	-9,1
	-8,4
	-3,2
	5,9
	12,8
	16,7
	18,1
	16,9
	11,5
	5,0
	-0,4
	-5,2
	5,1

	Республика Бурятия
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Бабушкин
	-16,4
	-16,6
	-9,7
	-0,7
	5,2
	10,7
	14,2
	14,2
	8,9
	2,5
	-5,1
	-10,5
	-0,3

	Баргузин
	-27,4
	-23,7
	-12,1
	-0,3
	7,8
	15,1
	18,4
	15,9
	8,6
	-0,6
	-12,8
	-23,2
	-2,9

	Багдарин
	-29,4
	-25,2
	-15,4
	-3,5
	5,2
	12,5
	15,3
	12,2
	5,1
	-5,0
	-19,0
	-28,0
	-6,3

	Кяхта
	-21,9
	-18,2
	-8,6
	2,0
	9,5
	16,6
	18,9
	16,4
	9,2
	0,6
	-10,5
	-19,2
	-0,4

	Монды
	-19,9
	-17,6
	-10,1
	-1,8
	5,6
	12,1
	14,2
	12,0
	5,5
	-2,2
	-11,8
	-18,2
	-2,7

	Нижнеангарск
	-22,6
	-21,3
	-13,4
	-3,2
	4,3
	11,2
	15,5
	14,6
	8,3
	-0,6
	-11,8
	-18,4
	-3,1

	Сосново-Озерское
	-24,7
	-21,8
	-13,2
	-2,9
	4,7
	13,5
	16,4
	13,6
	6,4
	-2,6
	-14,2
	-21,7
	-3,9

	Уакит
	-28,3
	-24,5
	-15,7
	-5,2
	3,5
	11,6
	14,8
	11,8
	4,7
	-6,0
	-18,7
	-26,5
	-6,5

	Улан-Удэ
	-24,8
	-21,0
	-10,2
	1,1
	8,7
	16,0
	19,3
	16,4
	8,7
	-0,2
	-12,4
	-21,4
	-1,7

	Хоринск
	-25,6
	-22,0
	-10,7
	0,4
	8,4
	16,2
	18,8
	15,8
	8,0
	-1,1
	-13,4
	-21,9
	-2,3

	Владимирская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Владимир
	-11,1
	-10,0
	-4,3
	4,9
	12,2
	16,6
	17,9
	16,4
	10,7
	3,7
	-2,7
	-7,5
	3,9

	Муром
	-11,5
	-10,9
	-4,9
	4,7
	12,5
	16,7
	18,7
	17,2
	11,3
	4,1
	-2,3
	-8,2
	4,0

	Волгоградская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Волгоград
	-7,6
	-7,0
	-1,0
	10,0
	16,7
	21,3
	23,6
	22,1
	16,0
	8,0
	-0,6
	-4,2
	8,2

	Камышин
	-10,4
	-9,9
	-4,0
	7,7
	16,2
	20,7
	23,2
	21,5
	15,1
	6,7
	-0,8
	-6,7
	6,6

	Костычевка
	-11,7
	-11,6
	-5,2
	7,2
	15,7
	20,2
	22,7
	21,0
	14,5
	6,0
	-1,3
	-8,1
	5,8

	Котельниково
	-7,4
	-6,8
	-0,8
	9,5
	17,0
	21,2
	24,0
	22,7
	16,2
	8,3
	1,9
	-3,7
	8,5

	Новоаннинский
	-10,0
	-9,1
	-3,4
	7,8
	15,4
	19,6
	21,4
	20,2
	14,0
	5,9
	-0,5
	-5,8
	6,3

	Эльтон
	-10,2
	-10,1
	-3,0
	9,1
	17,3
	22,2
	24,6
	23,1
	16,1
	7,4
	-0,1
	-6,7
	7,5

	Вологодская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Бабаево
	-11,6
	-10,5
	-5,4
	2,4
	9,5
	14,7
	16,8
	14,9
	9,2
	2,9
	-2,6
	8,0
	2,7

	Вологда
	-12,6
	-11,6
	-5,9
	2,3
	9,6
	14,9
	16,8
	15,0
	9,1
	2,5
	-3,5
	-8,9
	2,3

	Вытегра
	-10,9
	-10,4
	-5,9
	1,8
	8,4
	13,8
	16,7
	14,7
	9,2
	3,0
	-2,8
	-8,0
	2,5

	Никольск
	-13,8
	-12,9
	-6,6
	2,0
	9,0
	14,5
	16,8
	14,5
	8,5
	1,6
	-4,6
	-10,8
	1,5

	Тотьма
	-13,1
	-11,9
	-6,2
	2,1
	9,1
	14,3
	17,0
	14,5
	8,5
	1,9
	-4,5
	-10,4
	1,8

	Воронежская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Воронеж
	-9,8
	-9,6
	-3,7
	6,6
	14,6
	17,9
	19,9
	18,6
	13,0
	5,9
	-0,6
	-6,2
	5,6

	Республика Дагестан
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Дербент
	1,5
	1,7
	4,1
	9,4
	16,1
	21,4
	24,7
	24,5
	20,1
	14,4
	8,7
	4,3
	12,5

	Махачкала
	-0,5
	0,2
	3,5
	9,4
	16,3
	21,5
	24,6
	24,1
	19,4
	13,4
	7,2
	2,6
	11,8

	Южно-Сухокумск
	-3,6
	-2,5
	2,4
	10,6
	17,8
	22,4
	25,1
	24,2
	18,2
	10,8
	4,8
	0,5
	10,9

	Ивановская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Иваново
	-11,9
	-10,9
	-5,1
	4,1
	11,4
	15,8
	17,6
	15,8
	10,1
	3,5
	-3,1
	-8,1
	3,3

	Кинешма
	-11,7
	-11,3
	-5,6
	3,4
	11,1
	15,9
	18,2
	15,9
	10,0
	3,3
	-3,5
	-9,1
	3,0

	Иркутская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Алыгджер
	-16,7
	-14,6
	-7,8
	-0,2
	6,2
	12,2
	13,8
	12,0
	6,4
	0,1
	-8,9
	-15,1
	-1,1

	Бодайбо
	-30,8
	-26,8
	-15,4
	-2,7
	6,1
	14,2
	17,6
	14,5
	6,9
	-3,1
	-18,6
	-28,9
	-5,6

	Братск
	-20,7
	-19,4
	-10,2
	-1,2
	6,2
	14,0
	17,8
	14,8
	8,1
	-0,5
	-9,8
	-18,4
	-1,6

	Верхняя Гутара
	-19,8
	-17,2
	-10,6
	-2,1
	4,8
	11,3
	13,7
	11,0
	4,9
	-2,1
	-11,5
	-18,0
	-3,0

	Дубровское
	-28,6
	-23,2
	-13,6
	-2,9
	5,7
	14,3
	17,7
	14,0
	6,4
	-2,3
	-17,4
	-25,8
	-4,6

	Ербогачен
	-31,0
	-28,2
	-17,2
	-5,0
	4,7
	14,0
	17,1
	13,0
	5,3
	-5,6
	-21,9
	-30,1
	-7,1

	Жигалово
	-28,4
	-25,1
	-13,8
	-1,0
	7,2
	14,6
	17,4
	14,1
	6,5
	-2,4
	-15,7
	-25,4
	-4,3

	Зима
	-23,0
	-20,0
	-10,1
	1,1
	8,7
	15,8
	18,0
	14,9
	8,1
	-0,1
	-12,2
	-20,5
	-1,6

	Ика
	-29,4
	-24,3
	-15,4
	-3,9
	5,3
	13,7
	16,7
	13,0
	5,7
	-3,6
	-18,2
	-28,1
	-5,7

	Илимск
	-25,4
	-22,0
	-12,6
	-1,6
	6,3
	14,2
	17,6
	14,2
	6,6
	-2,0
	-14,8
	-23,8
	-3,6

	Иркутск
	-20,6
	-18,1
	-9,4
	1,0
	8,5
	14,8
	17,6
	15,0
	8,2
	0,5
	-10,4
	-18,4
	-0,9

	Ичера
	-28,2
	-25,4
	-14,6
	-2,7
	6,4
	14,6
	17,6
	14,0
	6,6
	-3,0
	-17,6
	-26,7
	-4,9

	Киренск
	-27,4
	-23,8
	-13,8
	-2,2
	6,7
	15,0
	18,3
	14,8
	7,0
	-2,4
	-15,9
	-25,8
	-4,1

	Мама
	-28,9
	-23,9
	-14,3
	-2,8
	5,9
	14,1
	17,9
	14,4
	6,8
	-2,1
	-17,4
	-26,1
	-4,7

	Марково
	-27,8
	-23,3
	-13,7
	-1,8
	7,1
	15,2
	18,0
	14,7
	7,1
	-2,0
	-15,8
	-26,0
	-4,0

	Наканно
	-35,1
	-31,3
	-18,4
	-6,5
	3,8
	13,3
	16,7
	12,6
	4,8
	-6,5
	-24,8
	-33,7
	-8,8

	Невон
	-24,9
	-23,2
	-13,3
	-1,8
	6,5
	14,6
	17,6
	14,1
	6,9
	-1,4
	-14,4
	-23,4
	-3,6

	Непа
	-27,9
	-25,4
	-14,6
	-3,5
	5,6
	13,9
	16,8
	12,9
	5,7
	-4,0
	-18,5
	-27,2
	-5,5

	Орлинга
	-26,7
	-23,3
	-13,2
	-1,9
	6,8
	14,3
	17,1
	13,9
	6,6
	-2,0
	-15,0
	-24,7
	-4,0

	Перевоз
	-26,5
	-25,0
	-15,4
	-3,5
	5,5
	13,4
	16,8
	13,2
	5,7
	-3,9
	-17,6
	-25,6
	-5,2

	Преображенка
	-29,2
	-24,2
	-15,4
	-3,9
	5,6
	14,7
	17,7
	13,5
	5,8
	-4,1
	-18,6
	-28,4
	-5,5

	Слюдянка
	-17,4
	-17,0
	-9,9
	-0,3
	6,0
	11,8
	15,3
	14,2
	7,8
	-1,7
	-7,3
	-13,5
	-0,7

	Тайшет
	-19,5
	-17,2
	-9,1
	0,7
	8,4
	15,8
	18,3
	15,0
	8,3
	0,2
	-10,6
	-18,4
	-0,7

	Тулун
	-21,5
	-18,3
	-10,2
	0,0
	7,7
	14,4
	17,2
	14,1
	7,3
	-0,6
	-11,8
	-20,1
	-1,8

	Усть-Ордынский -

 Усть-Ордынский 

Бурятский АО
	-24,8
	-22,3
	-12,5
	0,6
	8,2
	15,6
	18,0
	15,1
	7,7
	-0,8
	-14,2
	-21,9
	-2,6

	Кабардино-Балкарская Республика
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Нальчик
	-4,0
	-2,8
	1,8
	9,5
	15,4
	19,1
	21,6
	21,0
	16,0
	9,4
	3,8
	-1,3
	9,1

	Калининградская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Калининград
	-3,1
	-2,5
	0,6
	6,2
	11,6
	15,2
	17,3
	16,7
	13,0
	7,8
	2,9
	-0,9
	7,1

	Республика Калмыкия
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Элиста
	-6,8
	-6,2
	-0,3
	9,5
	16,9
	21,5
	24,4
	23,2
	16,8
	8,9
	2,1
	-2,9
	8,9

	Калужская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Калуга
	-10,1
	-8,9
	-3,9
	4,8
	12,3
	16,2
	18,0
	16,5
	11,0
	4,7
	-1,5
	-6,5
	4,4

	Камчатская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Апука - Корякский АО
	-10,9
	-13,1
	-11,9
	-6,5
	0,7
	6,1
	9,8
	10,4
	6,5
	-1,7
	-8,5
	-12,1
	-2,6

	Ича - Корякский АО
	-12,0
	-12,6
	-9,3
	-3,2
	2,1
	6,3
	10,3
	11,4
	8,7
	3,1
	-4,0
	-9,0
	-0,7

	Ключи
	-16,1
	-14,0
	-9,7
	-2,7
	4,2
	10,8
	14,6
	13,6
	8,7
	1,5
	-7,5
	-14,1
	-0,9

	Козыревск
	-17,9
	-15,1
	-10,2
	-2,1
	5,1
	11,5
	14,9
	13,6
	8,1
	0,4
	-9,8
	-16,7
	-1,5

	Корф - Корякский АО
	-13,6
	-16,1
	-12,7
	-6,5
	0,5
	7,4
	12,1
	12,0
	7,4
	-2,0
	-9,5
	-14,0
	-2,9

	Лопатка, мыс
	-5,1
	-5,9
	-4,4
	-1,5
	1,1
	4,1
	7,5
	9,4
	8,7
	5,2
	0,3
	-3,1
	1,3

	Мильково
	-19,9
	-17,0
	-11,9
	-2,5
	5,2
	11,6
	15,0
	13,6
	8,0
	0,3
	-10,9
	-17,6
	-2,1

	Начики
	-18,3
	-16,5
	-11,8
	-4,4
	1,9
	7,7
	12,0
	11,8
	7,3
	0,5
	-9,4
	-16,4
	-3,0

	О. Беринга
	-3,5
	-3,8
	-3,0
	-0,8
	2,0
	5,2
	8,6
	10,5
	8,9
	4,5
	0,1
	-2,5
	2,2

	Оссора - Корякский АО
	-13,3
	-13,9
	-12,2
	-6,4
	0,6
	6,9
	11,8
	12,0
	7,8
	0,1
	-7,6
	-12,5
	-2,2

	Петропавловск-Камчатский
	-7,5
	-7,5
	-4,8
	-0,5
	3,8
	8,3
	12,2
	13,2
	10,1
	4,8
	-1,7
	-5,5
	2,1

	Семлячики
	-6,3
	-6,2
	-4,7
	-1,0
	3,2
	7,3
	11,4
	12,8
	9,9
	4,7
	-1,8
	-5,2
	2,0

	Соболево
	-14,0
	-14,1
	-10,0
	-3,3
	2,6
	7,4
	11,2
	11,9
	8,5
	2,7
	-5,6
	-10,9
	-1,1

	Кроноки
	-8,5
	-8,2
	-6,2
	-1,6
	2,6
	6,6
	10,7
	11,7
	8,6
	2,8
	-3,3
	-7,4
	0,6

	Ука
	-15,8
	-16,3
	-13,5
	-6,2
	-0,1
	6,3
	12,2
	12,6
	8,1
	0,7
	-7,1
	-13,2
	-2,7

	Октябрьская
	-12,1
	-12,6
	-8,7
	-2,5
	2,1
	6,1
	9,8
	11,4
	9,3
	4,1
	-3,0
	-9,0
	-0,4

	Усть-Воямполка - Корякский АО
	-16,8
	-16,8
	-13,3
	-5,8
	1,3
	6,4
	10,0
	10,5
	7,1
	0,5
	-7,7
	-13,7
	-3,2

	Усть-Камчатск
	-11,4
	-11,2
	-9,0
	-3,6
	1,6
	6,8
	11,2
	12,2
	9,0
	2,6
	-4,7
	-9,7
	-0,5

	Усть-Хайрюзово
	-14,2
	-14,4
	-11,3
	-4,5
	2,2
	7,3
	11,2
	11,7
	8,0
	1,6
	-5,7
	-11,1
	-1,6

	Карачаево-Черкесская Республика
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Черкесск
	-4,4
	-2,3
	1,5
	9,0
	14,8
	18,3
	21,1
	20,6
	15,7
	9,6
	3,7
	-1,1
	8,8

	Республика  Карелия
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Кемь
	-10,6
	-10,8
	-6,9
	-1,0
	4,5
	10,5
	13,8
	13,1
	8,4
	2,2
	-2,8
	-7,1
	1,1

	Лоухи
	-12,1
	-12,4
	-8,3
	-1,7
	4,7
	11,6
	14,8
	12,8
	7,2
	1,0
	-4,4
	-8,5
	0,4

	Олонец
	-10,3
	-10,5
	-6,3
	1,3
	8,6
	13,6
	16,4
	14,7
	9,3
	3,4
	-1,8
	-7,1
	2,6

	Паданы
	-11,0
	-11,2
	-7,1
	-0,1
	5,8
	12,2
	15,5
	13,5
	8,4
	2,4
	-3,1
	-8,0
	1,4

	Петрозаводск
	-11,1
	-10,4
	-5,4
	1,3
	7,6
	13,6
	15,7
	14,1
	8,9
	2,9
	-2,6
	-7,2
	2,3

	Реболы
	-11,9
	-11,8
	-7,6
	-0,5
	6,1
	12,9
	16,0
	13,7
	8,0
	1,6
	-3,5
	-8,6
	1,2

	Сортавала
	-9,0
	-9,6
	-5,5
	1,4
	8,1
	13,7
	16,7
	14,8
	9,4
	3,8
	-1,3
	-6,1
	3,0

	Кемеровская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Кемерово
	-18,8
	-16,9
	-9,8
	1,0
	9,7
	16,3
	18,8
	15,4
	9,5
	1,3
	-9,6
	-16,9
	0,0

	Киселевск
	-17,2
	-15,5
	-8,1
	2,0
	10,0
	16,6
	18,8
	15,8
	10,0
	2,2
	-8,3
	-15,4
	0,9

	Кондома
	-19,1
	-16,3
	-8,6
	0,9
	9,1
	15,2
	17,4
	14,5
	8,6
	1,4
	-9,4
	-17,0
	-0,3

	Мариинск
	-17,8
	-16,2
	-9,3
	0,8
	9,0
	15,9
	18,3
	15,2
	9,1
	1,0
	-9,1
	-16,2
	0,1

	Тайга
	-18,8
	-16,7
	-10,4
	-0,3
	8,2
	14,9
	17,5
	14,4
	8,4
	0,1
	-10,3
	-17,4
	-0,9

	Тисуль
	-17,4
	-15,9
	-8,5
	0,7
	8,8
	15,7
	17,9
	14,8
	9,0
	1,2
	-9,0
	-15,5
	0,2

	Топки
	-18,2
	-16,1
	-10,2
	-0,2
	8,9
	15,8
	18,2
	15,4
	9,2
	0,7
	-10,2
	-16,5
	-0,3

	Усть-Кабырза
	-22,1
	-18,0
	-10,0
	-0,4
	8,1
	14,6
	16,9
	14,5
	8,4
	0,4
	-10,5
	-19,0
	-1,4

	Кировская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Киров
	-14,4
	-12,9
	-6,7
	2,2
	10,0
	15,4
	17,9
	15,3
	9,0
	1,5
	-5,7
	-11,8
	1,6

	Нагорск
	-14,9
	-13,7
	-7,1
	1,6
	9,0
	14,6
	16,9
	14,8
	8,5
	0,8
	-6,0
	-12,5
	1,0

	Савали
	-14,0
	-13,2
	-7,4
	2,8
	11,6
	16,8
	18,8
	16,8
	10,4
	2,8
	-5,2
	-11,5
	2,4

	Республика Коми
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Вендинга
	-15,8
	-15,1
	-9,1
	-0,4
	6,2
	12,4
	15,5
	13,0
	6,8
	0,0
	-6,7
	-13,2
	-0,5

	Воркута
	-20,3
	-20,6
	-16,5
	-9,0
	-2,8
	5,8
	12,4
	9,5
	3,8
	-5,1
	-13,6
	-15,7
	-6,0

	Объячево
	-14,9
	-13,0
	-6,6
	1,7
	8,5
	14,4
	16,6
	14,3
	8,2
	0,7
	-5,7
	-11,6
	1,0

	Петрунь
	-19,7
	-18,8
	-15,2
	-6,5
	-0,2
	8,4
	13,8
	11,0
	5,3
	-3,0
	-11,3
	-16,6
	-4,4

	Печора
	-19,5
	-17,7
	-11,6
	-3,4
	3,4
	11,1
	16,0
	12,3
	6,1
	-2,5
	-10,6
	-15,6
	-2,7

	Сыктывкар
	-15,6
	-14,1
	-7,7
	1,0
	7,6
	14,0
	16,7
	14,0
	7,8
	0,3
	-6,7
	-12,9
	0,4

	Троицко-Печорск
	-18,0
	-16,0
	-9,4
	-0,3
	5,7
	12,8
	15,9
	13,0
	7,0
	-1,0
	-9,0
	-15,5
	-1,2

	Усть-Уса
	-18,4
	-17,6
	-12,9
	-4,3
	1,4
	9,5
	14,1
	11,6
	5,7
	-2,1
	-9,6
	-15,6
	-3,2

	Усть-Цильма
	-17,3
	-15,8
	-10,7
	-2,6
	3,1
	10,6
	14,5
	12,0
	6,2
	-1,3
	-8,5
	-14,2
	-2,0

	Усть-Щугор
	-19,7
	-17,7
	-12,0
	-2,4
	3,7
	11,4
	15,2
	12,3
	6,4
	-1,8
	-10,2
	-16,9
	-2,6

	Ухта
	-17,3
	-15,8
	-8,9
	-0,5
	5,4
	12,1
	15,7
	12,7
	6,6
	-1,4
	-8,5
	-13,6
	-1,1

	Костромская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Кострома
	-11,8
	-11,1
	-5,3
	3,2
	10,9
	15,5
	17,8
	16,1
	10,0
	3,2
	-2,9
	-8,7
	3,1

	Чухлома
	-12,8
	-11,6
	-5,7
	2,5
	9,7
	14,8
	17,0
	15,1
	9,2
	2,4
	-3,6
	-9,8
	2,3

	Шарья
	-13,0
	-12,1
	-6,0
	2,9
	10,2
	15,1
	17,4
	15,1
	9,3
	2,3
	-4,7
	-10,6
	2,2

	Краснодарский край
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Краснодар
	-1,6
	-0,6
	4,3
	11,3
	17,0
	20,7
	23,3
	22,7
	17,6
	11,4
	5,6
	1,1
	11,1

	Красная Поляна
	0,3
	1,3
	4,2
	9,5
	14,2
	17,1
	19,5
	19,4
	15,6
	10,8
	6,9
	2,2
	10,1

	Приморско-Ахтарск
	-2,5
	-2,1
	2,7
	10,6
	17,1
	21,5
	24,2
	23,2
	17,9
	11,1
	5,1
	0,2
	10,8

	Сочи
	5,9
	6,1
	8,2
	11,7
	16,1
	19,9
	22,8
	23,1
	19,9
	15,7
	11,7
	8,2
	14,1

	Тихорецк
	-3,5
	-2,1
	2,8
	11,1
	16,6
	20,8
	23,2
	22,6
	17,3
	10,1
	4,8
	-0,1
	10,3

	Красноярский край
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Агата
	-34,6
	-33,1
	-23,1
	-11,4
	-1,6
	7,7
	13,7
	10,6
	3,9
	-7,2
	-24,9
	-31,9
	-11,0

	Ачинск
	-17,7
	-15,6
	-9,1
	0,4
	8,6
	15,6
	17,9
	15,0
	9,0
	0,6
	-9,3
	-16,3
	-0,1

	Байкит - Эвенкийский АО
	-30,9
	-27,0
	-15,4
	-3,9
	4,1
	12,9
	16,8
	12,5
	5,4
	-5,0
	-21,2
	-29,8
	-6,8

	Боготол
	-17,4
	-16,0
	-9,1
	0,2
	8,1
	15,3
	17,8
	14,6
	8,7
	0,8
	-9,7
	-16,4
	-0,3

	Богучаны
	-24,4
	-22,4
	-12,1
	-0,5
	7,2
	15,7
	18,8
	14,9
	8,0
	-0,5
	-13,4
	-22,8
	-2,6

	Ванавара - Эвенкийский АО
	-29,8
	-26,5
	-15,7
	-3,7
	5,1
	14,0
	17,2
	13,0
	5,6
	-4,4
	-19,9
	-28,5
	-6,1

	Вельмо
	-27,6
	-24,8
	-14,8
	-3,7
	4,3
	13,1
	16,8
	12,7
	6,1
	-3,7
	-18,1
	-26,5
	-5,5

	Верхнеимбатск
	-24,7
	-22,4
	-14,3
	-5,1
	2,4
	11,8
	16,8
	13,1
	6,8
	-3,5
	-16,9
	-24,0
	-5,0

	Волочанка
	-31,2
	-29,7
	-25,7
	-15,8
	-6,1
	5,9
	13,0
	9,4
	2,4
	-1,6
	-25,2
	-27,8
	-11,9

	Диксон - Таймырский АО
	-25,6
	-25,7
	-24,3
	-17,2
	-8,1
	0,2
	4,6
	5,0
	1,6
	-7,3
	-17,6
	-22,3
	-11,4

	Дудинка- Таймырский АО
	-28,0
	-26,9
	-22,8
	-15,0
	-5,9
	5,1
	13,2
	10,5
	3,8
	-8,2
	-21,1
	-25,6
	-10,1

	Енисейск
	-22,0
	-19,5
	-10,7
	-0,9
	7,1
	15,1
	18,5
	14,9
	8,2
	-0,5
	-12,3
	-20,7
	-1,9

	Ессей - Эвенкийский АО
	-36,0
	-34,1
	-24,7
	-13,8
	-3,3
	7,4
	13,5
	10,2
	2,6
	-11,3
	-27,9
	-33,1
	-12,5

	Игарка
	-28,1
	-26,3
	-20,0
	-10,8
	-2,0
	8,5
	15,1
	11,5
	5,1
	-6,5
	-20,8
	-26,2
	-8,4

	Канск
	-20,2
	-18,7
	-10,3
	0,7
	8,6
	16,0
	18,8
	15,6
	8,8
	0,4
	-10,2
	-18,6
	-0,8

	Кежма
	-27,4
	-25,1
	-14,1
	-2,2
	6,3
	14,9
	18,1
	14,2
	7,1
	-1,9
	-15,8
	-25,7
	-4,3

	Ключи
	-17,7
	-15,6
	-8,0
	0,8
	8,2
	15,6
	18,1
	14,8
	8,5
	0,7
	-10,1
	-16,9
	-0,1

	Красноярск
	-18,2
	-16,8
	-7,8
	2,6
	9,4
	16,6
	19,1
	15,7
	9,4
	1,5
	-8,8
	-16,3
	0,5

	Минусинск
	-20,8
	-19,0
	-8,9
	3,0
	10,5
	17,2
	19,8
	16,9
	10,0
	1,9
	-8,9
	-17,8
	0,3

	Таимба
	-30,1
	-26,6
	-15,6
	-3,4
	5,1
	13,4
	16,8
	12,7
	5,3
	-4,2
	-20,1
	-29,1
	-6,3

	Троицкое
	-22,8
	-20,3
	-11,5
	-0,8
	6,9
	14,5
	17,5
	14,0
	7,0
	-1,0
	-12,5
	-21,9
	-2,6

	Тура - Эвенкийский АО
	-36,5
	-32,4
	-19,5
	-7,0
	3,0
	12,4
	16,3
	12,3
	5,0
	-6,8
	-25,8
	-33,5
	-9,4

	Туруханск
	-27,2
	-23,8
	-16,9
	-8,6
	-0,3
	9,5
	16,0
	12,5
	5,6
	-5,7
	-19,8
	-26,0
	-7,1

	Хатанга
	-33,1
	-31,7
	-27,8
	-18,0
	-7,0
	5,2
	12,7
	9,0
	1,7
	-12,0
	-26,4
	-29,6
	-13,1

	Челюскин-2, мыс - Таймырский АО
	-28,5
	-28,6
	-28,2
	-21,0
	-10,5
	-1,4
	1,5
	0,7
	-2,4
	-11,5
	-21,4
	-25,3
	-14,7

	Ярцево
	-23,6
	-21,5
	-12,9
	-2,7
	5,1
	14,3
	18,2
	14,0
	7,6
	-1,8
	-14,7
	-22,3
	-3,4

	Курганская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Курган
	-17,7
	-16,6
	-8,6
	4,1
	12,6
	17,2
	19,1
	16,3
	10,9
	2,4
	-7,2
	-14,3
	1,5

	Курская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Курск
	-9,3
	-7,8
	-3,0
	6,6
	13,9
	17,2
	18,7
	17,6
	12,2
	5,6
	-0,4
	-5,2
	5,5

	Липецкая область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Липецк
	-10,3
	-9,5
	-4,4
	5,5
	13,8
	18,0
	20,2
	18,5
	12,5
	5,5
	-1,5
	-7,1
	5,1

	Ленинградская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Свирица
	-9,8
	-9,7
	-5,7
	1,9
	8,9
	14,1
	16,9
	15,2
	10,0
	4,0
	-1,6
	-6,7
	3,1

	Тихвин
	-10,5
	-9,3
	-4,7
	2,8
	9,7
	14,7
	16,6
	14,8
	9,5
	3,6
	-1,8
	-6,6
	3,2

	Санкт-Петербург
	-7,8
	-7,8
	-3,9
	3,1
	9,8
	15,0
	17,8
	16,0
	10,9
	4,9
	-0,3
	-5,0
	4,4

	Магаданская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Брохово
	-19,6
	-19,2
	-16,7
	-8,7
	-0,5
	5,8
	11,9
	12,2
	7,8
	-1,1
	-10,7
	-15,8
	-4,6

	Аркагала
	-36,8
	-32,8
	-25,6
	-13,1
	0,8
	10,2
	13,0
	9,9
	1,6
	-15,1
	-30,3
	-36,5
	-12,4

	Магадан (Нагаева бухта)
	-17,0
	-16,0
	-12,6
	-5,7
	1,3
	6,6
	11,2
	11,5
	7,1
	-2,4
	-11,4
	-15,0
	-3,5

	Омсукчан
	-33,4
	-31,0
	-24,3
	-12,4
	0,8
	10,1
	13,2
	10,6
	3,1
	-11,3
	-26,5
	-32,5
	-11,1

	Палатка
	-22,1
	-20,2
	-16,3
	-7,7
	2,3
	9,4
	12,8
	11,6
	5,2
	-6,7
	-16,7
	-20,3
	-5,7

	Среднекан
	-36,6
	-33,4
	-25,8
	-12,0
	2,8
	13,0
	15,1
	11,9
	4,0
	-11,3
	-28,6
	-35,8
	-11,4

	Сусуман
	-38,2
	-34,5
	-27,2
	-13,3
	1,6
	10,8
	13,3
	10,2
	2,1
	-14,9
	-31,2
	-37,5
	-13,2

	Республика Марий Эл
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Йошкар-Ола
	-14,0
	-12,9
	-6,4
	3,6
	11,6
	16,2
	18,0
	16,2
	10,2
	2,7
	-4,3
	-9,8
	2,6

	Республика Мордовия
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Саранск
	-12,3
	-11,7
	-5,9
	4,8
	13,1
	17,3
	19,2
	17,7
	11,6
	4,1
	-3,0
	-8,7
	3,9

	Московская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Дмитров
	-10,4
	-9,5
	-4,4
	4,3
	11,5
	15,7
	17,5
	15,7
	10,3
	4,0
	-2,4
	-7,2
	3,8

	Кашира
	-10,9
	-9,8
	-4,6
	4,6
	12,2
	16,3
	17,8
	16,5
	11,0
	4,1
	-2,3
	-7,0
	4,0

	Москва
	-10,2
	-9,2
	-4,3
	4,4
	11,9
	16,0
	18,1
	16,3
	10,7
	4,3
	-1,9
	-7,3
	4,1

	Мурманская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Вайда-Губа
	-5,6
	-6,4
	-4,8
	-1,7
	2,5
	7,0
	10,2
	10,1
	6,8
	2,0
	-1,5
	-3,8
	1,2

	Кандалакша
	-11,8
	-12,1
	-7,8
	-1,6
	4,1
	10,6
	14,8
	12,7
	7,1
	1,1
	-4,2
	-8,5
	0,4

	Ковдор
	-13,5
	-14,1
	-9,2
	-3,1
	3,8
	10,6
	13,4
	11,0
	5,2
	-1,2
	-7,1
	-11,3
	-1,3

	Краснощелье
	-13,2
	-13,8
	-10,5
	-3,9
	2,4
	9,7
	13,2
	11,1
	5,8
	-0,6
	-5,6
	-9,8
	-1,3

	Ловозеро
	-13,2
	-13,8
	-10,2
	-3,8
	2,4
	9,1
	13,0
	11,1
	5,6
	-0,9
	-6,2
	-10,4
	-1,4

	Мончегорск
	-12,8
	-12,7
	-8,6
	-2,5
	3,4
	10,2
	13,8
	12,0
	6,6
	0,2
	-5,4
	-9,7
	-0,5

	Мурманск
	-10,5
	-10,8
	-6,9
	-1,6
	3,4
	9,3
	12,6
	11,3
	6,6
	0,7
	-4,2
	-7,8
	0,2

	Ниванкюль
	-13,1
	-13,0
	-8,1
	-1,7
	4,2
	10,5
	13,5
	11,6
	6,3
	-0,1
	-6,1
	-10,2
	-0,5

	Пулозеро
	-13,4
	-13,6
	-9,4
	-3,0
	3,1
	9,6
	13,4
	11,4
	6,0
	-0,3
	-5,8
	-10,1
	-1,0

	Пялица
	-10,0
	-11,2
	-8,9
	-3,7
	1,4
	6,8
	10,1
	9,8
	6,4
	1,3
	-2,8
	-6,4
	-0,6

	Териберка
	-7,8
	-8,5
	-6,3
	-2,1
	2,4
	7,5
	11,2
	10,8
	6,9
	1,5
	-2,8
	-5,8
	0,6

	Терско-Орловский
	-9,9
	-11,1
	-8,8
	-3,6
	0,7
	5,4
	9,0
	9,3
	6,4
	0,9
	-3,3
	-6,2
	-0,9

	Умба
	-11,0
	-11,9
	-8,0
	-1,9
	3,9
	10,5
	14,3
	12,6
	7,4
	1,3
	-3,6
	-7,8
	0,5

	Юкспор
	-12,2
	-12,6
	-10,9
	-6,9
	-1,9
	4,9
	9,0
	7,2
	1,5
	-4,1
	-7,7
	-10,4
	-3,7

	Нижегородская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Арзамас
	-12,4
	-11,9
	-6,5
	3,5
	12,0
	16,9
	18,8
	17,2
	10,8
	3,5
	-3,6
	-9,4
	3,2

	Выкса
	-11,3
	-10,8
	-5,1
	4,4
	12,5
	16,8
	18,9
	17,0
	11,1
	4,0
	-2,8
	-8,5
	3,8

	Нижний Новгород
	-11,8
	-11,1
	-5,0
	4,2
	12,0
	16,4
	18,4
	16,9
	11,0
	3,6
	-2,8
	-8,9
	3,6

	Новгородская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Великий Новгород
	-8,7
	-8,7
	-4,3
	3,3
	10,4
	15,2
	17,3
	15,4
	10,3
	4,2
	-0,9
	-5,9
	4,0

	Боровичи
	-9,8
	-8,8
	-3,8
	3,8
	11,0
	15,4
	17,4
	15,4
	10,0
	42
	-1,6
	-6,7
	3,9

	Новосибирская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Барабинск
	-19,9
	-18,3
	-11,8
	0,5
	10,1
	16,4
	18,5
	15,5
	9,8
	1,1
	-9,2
	-17,0
	-0,4

	Болотное
	-18,5
	-16,8
	-9,4
	1,1
	9,6
	16,4
	18,9
	15,5
	9,6
	1,1
	-9,7
	-16,9
	0,1

	Карасук
	-19,4
	-18,4
	-10,6
	2,9
	12,1
	18,2
	20,2
	16,9
	11,2
	2,2
	-8,5
	-16,2
	0,9

	Кочки
	-19,6
	-18,2
	-11,5
	1,2
	10,7
	16,7
	18,6
	15,4
	9,7
	1,4
	-9,5
	-16,9
	-0,2

	Купино
	-19,6
	-18,6
	-11,7
	1,3
	11,2
	17,4
	19,5
	16,3
	10,5
	1,9
	-8,6
	-16,7
	0,2

	Кыштовка
	-20,3
	-18,3
	-10,7
	1,3
	9,8
	15,7
	18,0
	14,6
	9,3
	0,8
	-9,8
	-17,4
	-0,6

	Новосибирск
	-18,8
	-17,3
	-10,1
	1,5
	10,3
	16,7
	19,0
	15,8
	10,1
	1,9
	-9,2
	-16,5
	0,2

	Татарск
	-19,6
	-18,0
	-11,1
	1,2
	10,7
	16,0
	18,7
	15,6
	10,1
	1,4
	-8,8
	-16,4
	0,0

	Чулым
	-19,5
	-17,9
	-11,3
	0,3
	10,1
	16,4
	18,5
	15,5
	9,7
	1,3
	-9,3
	-17,0
	-0,2

	Омская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Омск
	-19,0
	-17,6
	-10,1
	2,8
	11,4
	17,1
	18,9
	15,8
	10,6
	1,9
	-8,5
	-16,0
	0,6

	Тара
	-19,9
	-18,0
	-11,4
	-0,1
	9,1
	15,5
	17,7
	14,8
	9,2
	0,8
	-9,8
	-17,2
	-0,8

	Черлак
	-19,2
	-17,9
	-10,3
	3,2
	12,1
	18,0
	19,8
	16,5
	11,3
	2,2
	-8,4
	-15,8
	1,0

	Оренбургская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Кувандык
	-15,4
	-14,5
	-7,3
	4,9
	14,2
	18,6
	20,6
	18,8
	12,7
	3,9
	-4,7
	-11,9
	3,3

	Оренбург
	-14,8
	-14,2
	-7,3
	5,2
	15,0
	19,7
	21,9
	20,0
	13,4
	4,5
	-4,0
	-11,2
	4,0

	Сорочинск
	-14,4
	-13,5
	-6,6
	5,8
	14,6
	19,2
	21,0
	19,6
	13,1
	4,1
	-3,8
	-10,4
	4,1

	Орловская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Орел
	-9,7
	-8,8
	-4,0
	5,6
	13,0
	16,9
	18,5
	17,1
	11,7
	5,1
	-0,9
	-5,6
	4,9

	Пензенская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Земетчино
	-11,6
	-11,1
	-5,6
	4,8
	13,4
	17,5
	19,4
	17,7
	11,7
	4,4
	-2,4
	-8,2
	4,2

	Пенза
	-12,2
	-11,3
	-5,6
	4,9
	13,5
	17,6
	19,6
	18,0
	11,9
	4,4
	-2,9
	-9,1
	4,2

	Пермская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Бисер
	-17,5
	-15,4
	-8,9
	0,5
	6,9
	12,7
	15,2
	12,7
	6,9
	-1,3
	-9,2
	-15,4
	-1,1

	Ножовка
	-14,6
	-13,7
	-6,8
	2,9
	11,0
	16,7
	18,4
	16,4
	10,1
	2,3
	-5,1
	-12,1
	2,1

	Пермь
	-15,3
	-13,4
	-6,9
	2,6
	10,2
	15,7
	18,0
	15,4
	9,3
	1,4
	-6,3
	-12,7
	1,5

	Чердынь
	-17,0
	14,8
	-7,9
	1,4
	8,0
	14,4
	16,9
	14,3
	8,0
	-0,3
	-8,3
	-14,4
	0,0

	Приморский край
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Агзу
	-20,3
	-15,8
	-7,1
	2,1
	8,3
	13,3
	17,3
	17,2
	11,1
	2,9
	-8,4
	-18,0
	0,2

	Анучино
	-20,3
	-16,0
	-5,9
	5,0
	12,1
	17,0
	21,1
	20,6
	13,7
	5,7
	-5,7
	-16,7
	2,6

	Астраханка
	-17,7
	-13,6
	-4,8
	4,4
	11,6
	16,5
	20,6
	20,9
	14,9
	6,7
	-4,3
	-13,9
	3,4

	Богополь
	-13,3
	-10,1
	-3,1
	4,2
	9,5
	13,2
	17,7
	19,2
	14,1
	6,9
	-2,6
	-10,8
	3,7

	Владивосток
	-13,1
	-9,8
	-2,4
	4,8
	9,9
	13,8
	18,5
	21,0
	16,8
	9,7
	-0,3
	-9,2
	5,0

	Дальнереченск
	-20,5
	-16,7
	-6,7
	4,5
	12,1
	17,4
	21,1
	20,2
	13,7
	5,4
	-6,5
	-17,2
	2,2

	Кировский
	-20,6
	-16,9
	-6,4
	5,1
	12,7
	17,6
	21,5
	20,8
	14,2
	5,9
	-5,8
	-16,7
	2,6

	Красный Яр
	-23,4
	-19,1
	-8,2
	3,1
	10,7
	16,4
	20,4
	19,1
	12,1
	3,1
	-8,9
	-19,9
	0,5

	Маргаритово
	-12,7
	-9,9
	-3,2
	4,0
	9,1
	13,0
	17,6
	19,2
	14,1
	7,0
	-1,9
	-10,1
	3,9

	Мельничное
	-22,9
	-18,3
	-8,7
	2,1
	9,4
	15,0
	19,2
	18,2
	11,3
	2,6
	-9,2
	-19,9
	-0,1

	Партизанск
	-13,4
	-10,3
	-3,1
	5,1
	11,3
	15,1
	19,4
	20,1
	14,6
	7,5
	-2,2
	-10,7
	4,5

	Посьет
	-10,6
	-8,0
	-1,6
	5,3
	10,5
	14,3
	18,8
	20,9
	16,6
	9,6
	0,3
	-7,8
	5,7

	Преображение
	-8,7
	-6,7
	-1,4
	4,2
	8,4
	11,8
	16,6
	19,2
	15,6
	9,2
	1,1
	-6,3
	5,3

	Рудная Пристань
	-11,9
	-9,0
	-2,8
	3,3
	7,5
	11,1
	15,9
	18,3
	14,3
	7,3
	-1,8
	-9,6
	3,6

	Сосуново
	-13,4
	-10,9
	-4,8
	1,4
	5,4
	9,1
	13,8
	16,3
	12,8
	6,1
	-3,3
	-11,2
	1,8

	Чугуевка
	-21,3
	-17,3
	-6,7
	4,3
	11,5
	16,3
	20,4
	19,5
	12,5
	4,4
	-7,2
	-17,9
	1,5

	Псковская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Великие Луки
	-8,6
	-7,7
	-3,2
	4,9
	11,5
	15,7
	17,1
	15,8
	10,7
	5,1
	-0,1
	-5,2
	4,7

	Псков
	-7,5
	-7,5
	-3,4
	4,2
	11,3
	15,5
	17,4
	15,7
	10,9
	5,3
	0,0
	-4,5
	4,8

	Ростовская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Миллерово
	-8,1
	-7,4
	-2,0
	8,4
	15,8
	19,6
	22,0
	21,0
	14,9
	7,2
	0,9
	-4,6
	7,3

	Ростов-на-Дону
	-5,7
	-4,8
	0,6
	9,4
	16,2
	20,2
	23,0
	22,1
	16,3
	9,2
	2,5
	-2,6
	8,9

	Таганрог
	-5,2
	-4,5
	0,5
	9,4
	16,8
	21,0
	23,7
	22,6
	17,1
	9,8
	3,0
	-2,1
	9,3

	Рязанская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Рязань
	-11,0
	-10,0
	-4,7
	5,2
	12,9
	17,3
	18,5
	17,2
	11,6
	4,4
	-2,2
	-7,0
	4,3

	Самарская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Самара
	-13,5
	-12,6
	-5,8
	5,8
	14,3
	18,6
	20,4
	19,0
	12,8
	4,2
	-3,4
	-9,6
	4,2

	Саратовская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Александров Гай
	-12,7
	-12,1
	4,9
	7,9
	16,3
	21,0
	23,6
	22,0
	14,9
	6,1
	-1,7
	-8,3
	6,0

	Балашов
	-10,6
	-10,4
	-4,6
	6,3
	14,5
	18,6
	20,6
	19,2
	12,9
	5,2
	-1,5
	-7,6
	5,2

	Саратов
	-11,0
	-11,4
	-4,8
	6,6
	15,0
	19,4
	21,4
	19,9
	14,0
	5,4
	-2,0
	-8,3
	5,3

	Сахалинская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Александровск Сахалинский
	-18,0
	-15,4
	-8,9
	-0,2
	5,5
	10,8
	15,3
	16,4
	12,2
	4,6
	-4,9
	-13,3
	0,3

	Долинск
	-13,5
	-12,4
	-6,5
	0,9
	6,2
	10,9
	15,3
	16,9
	13,1
	6,4
	-1,9
	-8,6
	2,2

	Кировское
	-23,6
	-19,7
	-12,0
	-1,7
	5,6
	11,7
	15,6
	15,5
	10,4
	2,1
	-9,1
	-19,3
	-2,0

	Корсаков
	-10,7
	-10,1
	-5,3
	1,2
	5,6
	10,0
	14,5
	16,9
	13,7
	7,4
	-0,4
	-6,8
	3,0

	Курильск
	-5,2
	-6,7
	-4,0
	1,5
	5,9
	9,2
	13,5
	15,3
	13,1
	8,8
	3,2
	-1,5
	4,4

	Макаров
	-14,3
	-12,3
	-6,7
	0,9
	5,3
	9,5
	13,8
	15,7
	12,8
	6,0
	-3,0
	-10,2
	1,6

	Невельск
	-8,6
	-8,0
	-3,7
	2,4
	7,0
	11,2
	15,7
	17,7
	14,5
	8,2
	0,6
	-5,2
	4,3

	Ноглики
	-19,7
	-17,0
	-10,9
	-2,4
	3,0
	8,5
	13,2
	14,2
	10,5
	2,9
	-7,6
	-16,3
	-1,8

	Оха
	-19,7
	-17,7
	-12,5
	-4,0
	1,5
	7,7
	12,7
	13,9
	10,2
	2,7
	-6,3
	-15,1
	-2,2

	Погиби
	-20,7
	-18,7
	-12,6
	-3,6
	1,9
	9,0
	13,8
	15,4
	11,7
	3,6
	-7,3
	-16,7
	-2,0

	Поронайск
	-17,3
	-14,4
	-8,0
	-0,3
	4,4
	8,9
	13,6
	15,7
	12,2
	5,1
	-4,8
	-13,5
	0,1

	Рыбновск
	-22,3
	-20,1
	-14,3
	-4,6
	1,8
	9,4
	14,4
	15,1
	11,1
	3,4
	-6,9
	-17,4
	-2,5

	Холмск
	-9,7
	-8,7
	-4,2
	2,3
	6,9
	11,4
	15,7
	17,7
	14,2
	7,8
	0,0
	-6,1
	3,9

	Южно-Курильск
	-5,0
	-6,0
	-3,2
	1,6
	5,4
	8,3
	12,6
	15,8
	14,7
	10,3
	4,0
	-1,3
	4,8

	Южно-Сахалинск
	-13,7
	-12,8
	-6,6
	1,3
	6,7
	11,2
	15,6
	16,9
	12,9
	6,0
	-2,3
	-9,1
	2,2

	Свердловская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Верхотурье
	-17,3
	-15,1
	-7,7
	2,3
	8,9
	14,7
	17,0
	14,4
	8,7
	0,7
	-7,9
	-15,1
	0,3

	Екатеринбург
	-15,5
	-13,6
	-6,9
	2,7
	10,0
	15,1
	17,2
	14,9
	9,2
	1,2
	-6,8
	-13,1
	1,2

	Ивдель
	-19,1
	-16,7
	-8,4
	1,4
	7,6
	13,9
	16,6
	13,9
	7,8
	-0,6
	-8,8
	-16,3
	-0,7

	Каменск-Уральский
	-16,2
	-14,7
	-7,5
	3,5
	11,2
	16,2
	18,1
	15,7
	9,9
	1,9
	-6,5
	-13,5
	1,5

	Туринск
	-18,0
	-16,2
	-8,3
	3,0
	10,8
	15,7
	17,8
	15,0
	9,5
	0,9
	-7,7
	-14,8
	0,6

	Шамары
	16,1
	-14,4
	-7,4
	2,5
	9,6
	14,9
	17,0
	14,5
	8,7
	0,9
	-7,0
	-13,6
	0,8

	Республика Северная Осетия
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Владикавказ
	-4,4
	-3,0
	1,4
	9,0
	14,2
	17,6
	19,9
	19,3
	14,8
	8,7
	3,1
	-1,6
	8,1

	Смоленская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Вязьма
	-9,8
	-9,0
	-4,3
	4,3
	11,3
	15,4
	16,6
	15,4
	10,2
	4,1
	-1,9
	-6,4
	3,8

	Смоленск
	-9,4
	-8,4
	-4,0
	4,4
	11,6
	15,7
	17,1
	15,9
	10,4
	4,5
	-1,0
	-5,8
	4,3

	Ставропольский край
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Арзгир
	-4,9
	-3,6
	1,6
	10,3
	17,4
	22,0
	25,0
	23,7
	17,8
	10,1
	4,0
	-1,3
	10,2

	Кисловодск
	-3,3
	-2,4
	1,5
	8,0
	13,0
	16,2
	18,6
	18,2
	13,9
	8,3
	3,2
	-1,1
	7,7

	Невинномысск
	-4,5
	-3,3
	1,8
	9,7
	15,6
	19,4
	22,1
	21,5
	16,4
	9,8
	3,9
	-1,5
	9,2

	Пятигорск
	-4,2
	-3,0
	1,1
	8,9
	14,6
	18,3
	21,1
	20,5
	15,5
	8,9
	3,2
	-1,4
	8,6

	Ставрополь
	-3,2
	-2,3
	1,3
	9,3
	15,3
	19,3
	21,9
	21,2
	16,1
	9,6
	4,1
	-0,5
	9,1

	Тамбовская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Тамбов
	-10,9
	-10,3
	-4,6
	6,0
	14,1
	18,1
	19,8
	18,6
	12,5
	5,2
	-1,4
	-7,3
	5,0

	Республика Татарстан
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Бугульма
	-14,3
	-13,7
	-8,0
	2,4
	11,4
	16,3
	18,1
	16,4
	10,2
	2,1
	-5,8
	-11,6
	2,0

	Елабуга
	-13,9
	-13,2
	-6,6
	3,8
	12,4
	17,4
	19,5
	17,5
	11,2
	3,2
	-4,4
	-11,1
	3,0

	Казань
	-13,5
	-13,1
	-6,5
	3,7
	12,4
	17,0
	19,1
	17,5
	11,2
	3,4
	-3,8
	-10,4
	3,1

	Тверская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Бежецк
	-10,7
	-10,2
	-5,2
	3,2
	10,8
	15,2
	17,1
	15,4
	9,8
	3,6
	-2,3
	-7,7
	3,2

	Тверь
	-10,5
	-9,4
	-4,6
	4,1
	11,2
	15,7
	17,3
	15,8
	10,2
	4,0
	-1,8
	-6,6
	3,8

	Ржев
	-10,0
	-8,9
	-4,2
	4,1
	11,2
	15,6
	17,1
	15,8
	10,3
	4,1
	-1,4
	-6,3
	4,0

	Томская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Александровское
	-21,5
	-19,6
	-12,1
	-1,7
	5,5
	13,7
	17,5
	13,7
	8,0
	-1,4
	-12,7
	-19,6
	-2,5

	Колпашево
	-20,7
	-18,7
	-10,8
	-0,7
	7,3
	15,2
	18,0
	14,4
	8,7
	0,1
	-11,4
	-19,4
	-1,5

	Средний Васюган
	-20,4
	-18,2
	-10,2
	-0,4
	7,2
	14,7
	17,7
	14,0
	8,6
	-0,3
	-11,3
	-18,9
	-1,5

	Томск
	-19,1
	-16,9
	-9,9
	0,0
	8,7
	15,4
	18,3
	15,1
	9,3
	0,8
	-10,1
	-17,3
	-0,5

	Усть-Озерное
	-21,5
	-19,3
	-11,0
	-0,9
	6,7
	15,0
	18,1
	14,1
	7,9
	-0,9
	-12,9
	-20,1
	-2,1

	Республика Тыва
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Кызыл
	-32,1
	-28,0
	-15,2
	2,2
	11,4
	17,9
	19,8
	17,0
	10,0
	0,0
	-15,6
	-28,4
	-3,4

	Тульская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Тула
	-9,9
	-9,5
	-4,1
	5,0
	12,9
	16,7
	18,6
	17,2
	11,6
	5,0
	-1,1
	-6,7
	4,7

	Тюменская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Березово - Ханты-Мансийский АО
	-22,3
	-19,8
	-13,4
	-4,3
	2,9
	11,2
	15,9
	13,0
	6,8
	-2,8
	-13,3
	-19,7
	-3,8

	Демьянское – Ханты- Мансийский АО
	-19,2
	-16,9
	-9,4
	0,7
	7,7
	14,7
	17,6
	14,5
	8,9
	0,2
	-9,8
	-17,0
	-0,7

	Кондинское
	-19,8
	-18,4
	-10,1
	0,1
	8,4
	14,9
	18,7
	14,7
	8,9
	-0,6
	-10,2
	-16,3
	-0,8

	Леуши
	-18,1
	-16,2
	-8,5
	1,6
	8,4
	14,9
	17,8
	14,9
	8,9
	0,3
	-8,8
	-15,9
	-0,1

	Марресаля
	-21,8
	-21,4
	-20,3
	-13,0
	-5,5
	1,2
	6,6
	6,7
	3,2
	-4,0
	-13,1
	-18,4
	-8,3

	Надым
	-24,5
	-24,0
	-16,8
	-8,8
	-1,0
	8,8
	15,5
	11,4
	5,6
	-5,4
	-16,1
	-21,9
	-6,4

	Октябрьское
	-22,8
	-20,1
	-10,2
	-2,2
	4,7
	12,0
	16,9
	12,6
	7,2
	-2,9
	-11,7
	-18,1
	-2,9

	Салехард
	-24,5
	-23,4
	-18,6
	-10,2
	-1,9
	7,3
	13,3
	10,9
	4,9
	-4,6
	-15,6
	-21,5
	-7,0

	Сосьва
	-22,7
	-20,4
	-12,0
	-1,8
	5,2
	12,3
	16,1
	12,8
	6,6
	-2,5
	-12,8
	-20,2
	-3,3

	Сургут-Ханты-Мансийский АО
	-22,0
	-19,6
	-13,3
	-3,5
	4,1
	13,0
	16,9
	14,0
	7,8
	-1,4
	-13,2
	-20,3
	-3,1

	Тарко-Сале - Ямало-Ненецкий АО
	-25,1
	-24,4
	-18,0
	-8,1
	-0,7
	9,8
	15,8
	12,0
	6,0
	-5,0
	-16,8
	-23,1
	-6,5

	Тобольск
	-19,7
	-17,5
	-9,1
	1,6
	9,6
	15,2
	18,3
	14,6
	9,3
	0,0
	-8,4
	-15,6
	-0,1

	Тюмень
	-17,4
	-16,1
	-7,7
	3,2
	11,0
	15,7
	18,2
	14,8
	9,7
	1,0
	-7,9
	-13,7
	0,9

	Угут
	-21,0
	-19,4
	-10,9
	-1,1
	6,0
	13,4
	17,4
	13,6
	7,9
	-1,4
	-12,6
	-18,8
	-2,2

	Уренгой - Ямало-Ненецкий АО
	-26,4
	-26,4
	-19,2
	10,3
	-2,6
	8,4
	15,4
	11,3
	5,2
	-6,3
	-18,2
	-24,0
	-7,8

	Ханты-Мансийск - Ханты-Мансийский АО
	-21,7
	-19,4
	-9,8
	-1,3
	6,4
	13,1
	17,8
	13,3
	8,0
	-1,9
	-10,7
	-17,1
	-1,9

	Удмуртская Республика
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Глазов
	-14,9
	-14,0
	-8,0
	2,0
	9,9
	15,8
	17,8
	15,4
	9,1
	1,8
	-6,2
	-12,6
	1,3

	Ижевск
	-14,6
	-13,3
	-6,7
	3,3
	11,3
	16,4
	18,5
	16,4
	10,1
	2,1
	-5,1
	-11,6
	2,3

	Сарапул
	-14,3
	-13,5
	-7,3
	3,0
	11,5
	17,1
	18,9
	16,8
	10,4
	2,7
	-5,5
	-12,2
	2,3

	Ульяновская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сурское
	-13,2
	-12,5
	-6,1
	4,8
	13,0
	17,1
	18,7
	17,2
	11,3
	3,6
	-3,1
	-8,9
	3,5

	Ульяновск
	-13,8
	-13,2
	-6,8
	4,1
	12,6
	17,6
	19,6
	17,6
	11,4
	3,8
	-4,1
	-10,4
	3,2

	Хабаровский край
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Аян
	-19,7
	-17,6
	-11,6
	-3,8
	0,8
	5,6
	11,4
	13,2
	9,6
	0,4
	-11,0
	-17,4
	-3,3

	Байдуков
	-21,7
	-20,2
	-14,5
	-5,2
	0,9
	9,1
	14,5
	15,5
	12,0
	3,4
	-7,1
	-16,6
	-2,5

	Бикин
	-22,4
	-17,4
	-8,1
	4,1
	11,7
	17,4
	21,0
	19,9
	13,3
	4,5
	-7,6
	-18,3
	1,5

	Бира
	-22,0
	-16,6
	-8,2
	2,7
	10,2
	16,5
	20,1
	18,5
	12,0
	2,6
	-10,1
	-19,5
	0,5

	Биробиджан
	-22,6
	-17,5
	-9,0
	3,0
	10,7
	16,7
	20,3
	19,0
	12,4
	3,0
	-9,8
	-19,6
	0,6

	Вяземский
	-22,3
	-17,8
	-9,0
	3,4
	11,3
	17,1
	20,6
	19,6
	13,0
	3,9
	-8,2
	-18,1
	1,1

	Гвасюги
	-24,9
	-20,1
	-10,6
	1,3
	9,1
	15,6
	19,6
	18,4
	11,4
	1,5
	-10,8
	-20,8
	-0,9

	Гроссевичи
	-14,8
	-11,9
	-6,0
	0,4
	4,3
	8,4
	13,0
	15,9
	13,1
	5,9
	-4,0
	-11,8
	1,0

	Де-Кастри
	-19,4
	-15,8
	-9,3
	-1,5
	3,2
	8,5
	13,2
	15,3
	12,0
	3,2
	-8,1
	-16,2
	-1,2

	Джаорэ
	-20,2
	-17,2
	-11,4
	-2,9
	1,9
	9,7
	15,1
	16,2
	12,0
	3,2
	-7,7
	-16,5
	-1,5

	Екатерино-Никольское
	-21,2
	-16,3
	-7,7
	3,5
	11,0
	17,1
	21,0
	19,6
	13,1
	3,9
	-8,3
	-18,3
	1,4

	Комсомольск-на-Амуре
	-25,6
	-20,3
	-10,1
	1,3
	8,7
	15,6
	19,9
	18,7
	12,6
	3,0
	-10,7
	-22,0
	-0,7

	Нижнетамбовское
	-26,4
	-21,1
	-11,0
	0,3
	8,2
	15,1
	19,3
	18,2
	12,1
	2,6
	-10,8
	-21,8
	-1,3

	Николаевск-на-Амуре
	-23,9
	-20,0
	-12,7
	-2,9
	3,7
	11,5
	16,5
	16,2
	11,1
	2,0
	-9,9
	-19,8
	-2,4

	Облучье
	-26,5
	-21,1
	-11,4
	1,4
	9,6
	16,2
	19,8
	17,9
	11,0
	1,1
	-12,6
	-23,6
	-1,5

	Охотск
	-23,0
	-20,0
	-14,3
	-5,8
	1,1
	6,2
	11,8
	13,0
	8,4
	-2,3
	-14,1
	-20,5
	-5,0

	Им. Полины Осипенко
	-29,3
	-22,8
	-12,7
	-0,8
	6,9
	13,3
	17,8
	16,6
	10,7
	0,7
	-13,8
	-25,6
	-3,2

	Сизиман
	-18,2
	-15,3
	-9,3
	-1,2
	2,9
	7,5
	12,6
	14,7
	11,4
	3,2
	-7,5
	-14,9
	-1,2

	Советская Гавань
	-18,0
	-14,7
	-8,0
	0,2
	5,1
	9,9
	14,3
	16,4
	12,6
	4,8
	-5,4
	-13,8
	0,3

	Софийский прииск
	-33,3
	-26,4
	-17,1
	-5,2
	3,8
	11,0
	15,1
	12,8
	6,2
	-5,1
	-20,6
	-30,7
	-7,5

	Средний Ургал
	-31,1
	-23,0
	-12,1
	0,2
	8,1
	14,8
	18,8
	16,5
	9,5
	-0,8
	-16,6
	-28,6
	-3,7

	Троицкое
	-23,3
	-18,2
	-9,4
	2,1
	10,3
	16,7
	20,5
	19,2
	13,1
	3,9
	-8,7
	-19,2
	0,6

	Хабаровск
	-22,3
	-17,2
	-8,5
	3,1
	11,1
	17,4
	21,1
	20,0
	13,9
	4,7
	-8,1
	-18,5
	1,4

	Чумикан
	-23,7
	-18,9
	-11,6
	-2,7
	1,9
	6,6
	12,0
	13,5
	10,0
	0,7
	-12,9
	-21,3
	-3,9

	Энкэн
	-20,2
	-17,3
	-11,3
	-4,0
	1,4
	6,1
	11,5
	13,3
	8,9
	-0,5
	-11,4
	-17,5
	-3,4

	Республика Хакассия
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Абакан
	-19,6
	-17,6
	-7,8
	3,2
	10,9
	17,2
	19,6
	16,6
	9,8
	1,8
	-9,2
	-16,8
	0,7

	Шира
	-18,5
	-17,2
	-8,9
	1,3
	8,9
	15,6
	17,7
	14,9
	8,8
	1,2
	-9,1
	-16,4
	-0,1

	Челябинская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Верхнеуральск
	-16,4
	-15,9
	-9,0
	2,9
	11,1
	15,9
	17,6
	15,5
	9,8
	1,5
	-6,5
	-14,0
	1,0

	Нязепетровск
	-16,3
	-14,8
	-7,6
	2,6
	10,0
	14,6
	16,6
	14,2
	8,6
	1,2
	-7,0
	-14,0
	0,7

	Челябинск
	-15,8
	-14,3
	-7,4
	3,9
	11,9
	16,8
	18,4
	16,2
	10,7
	2,4
	-6,2
	-12,9
	2,0

	Чеченская Республика
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Грозный
	-3,8
	-2,0
	2,8
	10,3
	16,9
	21,2
	23,9
	23,2
	17,8
	10,4
	4,5
	-0,7
	10,4

	Читинская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Агинское
	-23,3
	-20,4
	-11,5
	0,4
	8,8
	15,6
	18,4
	15,5
	8,4
	-0,6
	-13,0
	-21,3
	-1,9

	Акша
	-22,6
	-19,1
	-9,4
	1,0
	9,0
	15,4
	18,1
	15,5
	8,4
	-0,1
	-12,1
	-20,3
	-1,4

	Александровский Завод
	-26,8
	-23,5
	-13,9
	-1,4
	7,4
	14,1
	16,7
	14,1
	7,0
	-2,4
	-15,5
	-24,6
	-4,1

	Борзя
	-26,9
	-23,5
	-12,1
	0,4
	9,2
	16,3
	18,7
	16,3
	8,9
	-0,8
	-13,9
	-23,8
	-2,6

	Дарасун
	-22,0
	-19,6
	-10,4
	-0,4
	8,0
	14,4
	16,9
	14,2
	7,0
	-1,4
	-12,6
	-19,9
	-2,2

	Калакан
	-35,5
	-28,7
	-17,1
	-3,7
	6,0
	13,6
	16,6
	13,3
	5,8
	-6,0
	-22,6
	-33,6
	-7,7

	Красный Чикой
	-26,2
	-22,4
	-11,4
	0,6
	8,3
	14,7
	17,1
	14,3
	7,4
	-1,2
	-13,1
	-22,8
	-2,9

	Могоча
	-29,6
	-24,5
	-14,5
	-2,4
	6,6
	13,8
	16,8
	13,7
	6,7
	-3,8
	-18,9
	-28,5
	-5,4

	Нерчинск
	-30,8
	-26,3
	-13,6
	0,8
	9,8
	17,0
	19,7
	16,6
	9,0
	-1,0
	-16,7
	-28,2
	-3,6

	Нерчинский Завод
	-28,6
	-23,5
	-12,9
	0,0
	8,9
	15,5
	18,8
	15,9
	8,9
	-0,9
	-15,2
	-25,8
	-3,2

	Средний Калар
	-36,3
	-30,7
	-19,1
	-5,7
	4,5
	12,1
	15,1
	12,1
	4,5
	-7,5
	-23,7
	-34,4
	-9,1

	Тунгокочен
	-31,0
	-26,5
	-16,0
	-3,0
	6,0
	13,1
	15,8
	12,8
	5,5
	-4,5
	-19,2
	-29,3
	-6,4

	Тупик
	-32,7
	-27,8
	-16,8
	-3,6
	6,0
	13,4
	16,3
	13,1
	5,9
	-5,1
	-20,5
	-30,8
	-6,9

	Чара
	-33,8
	-29,7
	-18,3
	-4,9
	4,4
	12,7
	16,2
	13,0
	5,2
	-6,4
	-22,0
	-31,9
	-8,0

	Чита
	-26,2
	-22,2
	-11,1
	-0,4
	8,4
	15,7
	17,8
	15,2
	7,7
	-1,8
	-14,3
	-23,5
	-2,9

	Чувашская Республика
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Порецкое
	-12,4
	-11,7
	-5,8
	4,4
	12,9
	17,2
	19,0
	17,2
	11,2
	3,6
	-3,3
	-9,4
	3,6

	Чебоксары
	-13,0
	-12,4
	-6,0
	3,6
	12,0
	16,5
	18,6
	16,9
	10,8
	3,3
	-3,7
	-10,0
	3,0

	Чукотский АО (Магаданская область)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Анадырь
	-19,7
	-22,3
	-20,6
	-12,9
	-3,0
	5,4
	10,6
	9,5
	3,9
	-5,9
	-14,6
	-21,0
	-7,6

	Березово
	-22,7
	-26,2
	-23,4
	-14,4
	-2,0
	8,6
	12,1
	9,5
	3,1
	-8,7
	-18,7
	-25,3
	-9,0

	Марково
	-25,8
	-25,4
	-23,0
	-14,3
	-1,5
	10,5
	13,7
	10,5
	3,5
	-8,9
	-19,5
	-25,6
	-8,8

	Омолон
	-36,4
	-35,6
	-28,2
	-14,6
	1,1
	11,6
	13,2
	9,9
	2,5
	-12,1
	-28,8
	-36,2
	-12,8

	Островное
	-33,6
	-33,1
	-26,4
	-14,1
	0,5
	11,7
	13,1
	9,2
	1,8
	-12,1
	-26,4
	-32,2
	-11,8

	Усть-Олой
	-35,6
	-34,1
	-26,5
	-13,7
	1,7
	11,8
	12,8
	9,3
	2,3
	-11,7
	-27,3
	-34,8
	-12,2

	Эньмувеем
	-23,9
	-26,5
	-24,1
	-16,0
	-2,0
	9,8
	12,5
	9,2
	2,2
	-10,3
	-20,5
	-26,2
	-9,6

	Республика Саха (Якутия)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Алдан
	-27,5
	-25,2
	-16,4
	-5,6
	3,9
	13,0
	16,7
	13,4
	5,2
	-6,3
	-19,7
	-26,5
	-6,3

	Аллах-Юнь
	-44,1
	-39,2
	-26,6
	-11,4
	2,3
	10,9
	14,7
	11,4
	3,5
	-12,2
	-32,2
	-42,7
	-13,8

	Амга
	-42,9
	-38,0
	-24,0
	-7,5
	6,1
	14,5
	17,7
	14,1
	5,3
	-8,9
	-29,6
	-40,6
	-11,2

	Батамай
	-41,8
	-37,4
	-23,8
	-8,8
	4,2
	13,7
	17,1
	13,6
	5,0
	-9,6
	-30,6
	-40,1
	-11,5

	Бердигястях
	-40,5
	-35,7
	-22,9
	-8,3
	4,7
	13,5
	16,3
	12,6
	3,9
	-8,7
	-28,2
	-38,9
	-11,0

	Буяга
	-37,6
	-33,6
	-21,6
	-6,9
	5,1
	13,2
	16,5
	13,0
	4,7
	-7,5
	-26,0
	-36,4
	-9,8

	Верхоянск
	-48,2
	-43,6
	-30,2
	-13,3
	2,1
	12,8
	15,2
	10,9
	2,5
	-14,5
	-36,4
	-45,1
	-15,6

	Вилюйск
	-37,8
	-32,1
	-20,2
	-7,5
	4,3
	14,4
	17,9
	14,1
	5,5
	-7,7
	-26,3
	-35,9
	-9,3

	Витим
	-29,2
	-26,9
	-16,1
	-3,9
	5,7
	14,3
	17,8
	14,2
	6,4
	-3,4
	-18,6
	-27,6
	-5,6

	Воронцово
	-37,9
	-36,2
	-28,8
	-16,8
	-2,6
	9,3
	11,9
	8,7
	1,5
	-13,2
	-29,7
	-35,9
	-14,2

	Джалинда
	-39,4
	-35,9
	-27,2
	-14,8
	-3,0
	8,8
	13,7
	9,3
	1,6
	-12,7
	-31,0
	-35,4
	-13,9

	Джарджан
	-38,6
	-34,7
	-23,7
	-12,4
	-0,8
	10,7
	14,7
	11,1
	3,1
	-11,0
	-29,6
	-36,1
	-12,3

	Джикимда
	-34,7
	-31,4
	-19,1
	-4,4
	6,1
	13,9
	17,5
	13,7
	5,6
	-5,4
	-22,9
	-33,1
	-7,9

	Дружина
	-39,4
	-37,0
	-28,0
	-14,5
	0,4
	11,5
	13,7
	10,5
	2,9
	-12,4
	-29,6
	-37,0
	-13,2

	Екючю
	-45,9
	-41,8
	-29,2
	-13,1
	2,2
	12,5
	14,6
	10,5
	2,1
	-13,9
	-35,5
	-43,2
	-15,1

	Жиганск
	-39,3
	-35,2
	-23,6
	-10,9
	1,1
	12,0
	15,9
	12,0
	3,5
	-10,1
	-29,5
	-37,1
	-11,8

	Зырянка
	-36,8
	-33,9
	-25,9
	-12,4
	2,7
	13,1
	15,1
	11,8
	3,8
	-11,1
	-28,1
	-35,4
	-11,4

	Исить
	-35,8
	-31,9
	-20,6
	-5,9
	5,8
	14,3
	17,9
	14,6
	6,5
	-5,3
	-23,8
	-33,5
	-8,1

	Иэма
	-45,5
	-42,3
	-31,8
	-16,6
	-1,0
	8,9
	12,7
	10,3
	2,0
	-14,8
	-35,4
	-42,7
	-16,4

	Крест-Хальджай
	-45,1
	-39,0
	-23,3
	-7,1
	6,2
	14,9
	18,2
	14,7
	5,8
	-9,0
	-30,9
	-42,5
	-11,4

	Кюсюр
	-38,0
	-34,9
	-26,3
	-15,7
	-3,5
	7,9
	12,4
	9,4
	2,0
	-11,2
	-29,0
	-35,0
	-13,5

	Ленск
	-29,8
	-27,6
	-16,5
	-4,2
	5,5
	14,2
	17,6
	13,8
	5,9
	-4,5
	-20,4
	-28,9
	-6,2

	Нагорный
	-29,6
	-26,4
	-18,0
	-7,0
	3,2
	11,5
	14,9
	11,8
	4,3
	-7,7
	-22,1
	-29,0
	-7,8

	Нера
	-46,3
	-41,6
	-29,1
	-11,3
	3,8
	13,2
	15,7
	12,1
	3,4
	-14,7
	-35,9
	-44,4
	-14,6

	Нюрба
	-36,0
	-31,9
	-20,6
	-7,2
	5,0
	14,2
	17,3
	13,5
	5,2
	-7,3
	-26,0
	-34,2
	-9,0

	Нюя
	-30,0
	-26,8
	-15,9
	-3,5
	6,3
	14,9
	18,1
	14,5
	6,8
	-3,5
	-20,1
	-28,6
	-5,7

	Оймякон
	-47,5
	-43,3
	-32,8
	-15,2
	1,2
	11,1
	13,6
	10,3
	1,6
	-16,3
	-37,3
	-45,6
	-16,7

	Олекминск
	-32,2
	-28,8
	-16,8
	-4,2
	6,2
	14,6
	18,0
	14,5
	5,9
	-5,0
	-21,6
	-30,8
	-6,7

	Оленек
	-41,3
	37,4
	-26,5
	-13,1
	-1,1
	10,2
	14,6
	10,0
	2,4
	-12,1
	-31,8
	-36,9
	-13,6

	Охотский Перевоз
	-44,2
	-39,4
	-24,7
	-7,8
	5,7
	14,2
	17,4
	14,0
	5,5
	-8,7
	-30,3
	-41,1
	-11,6

	Сангар
	-39,1
	-34,5
	-21,6
	-8,5
	4,1
	14,3
	18,1
	14,5
	6,0
	-8,7
	-28,5
	-37,3
	-10,1

	Саскылах
	-35,1
	-33,3
	-28,8
	-18,7
	-7,3
	5,5
	11,9
	8,3
	1,1
	-12,6
	-27,7
	-31,4
	-14,0

	Среднеколымск
	-37,3
	-34,7
	-26,9
	-14,6
	-0,3
	11,1
	13,5
	9,9
	2,8
	-11,3
	-27,5
	-35,1
	-12,5

	Сунтар
	-33,7
	-30,1
	-19,3
	-6,0
	5,6
	14,6
	17,7
	13,9
	5,6
	-6,1
	-24,1
	-32,2
	-7,8

	Сухана
	-42,5
	-38,3
	-26,5
	-13,0
	-0,5
	11,1
	14,7
	10,3
	2,4
	-11,6
	-32,2
	-38,8
	-13,7

	Сюльдюкар
	-37,6
	-33,8
	-21,2
	-8,5
	3,6
	13,2
	16,4
	12,6
	4,5
	-7,4
	-26,9
	-35,1
	-10,0

	Сюрен-Кюель
	-34,6
	-32,4
	-23,6
	-12,7
	-0,2
	9,3
	12,7
	9,9
	1,7
	-12,1
	-27,4
	-33,1
	-11,9

	Токо
	-39,8
	-34,5
	-22,9
	-8,9
	3,1
	10,8
	14,4
	11,5
	3,6
	-9,3
	-27,0
	-37,8
	-11,4

	Томмот
	-35,5
	-31,6
	-20,0
	-5,8
	5,4
	13,7
	17,2
	13,5
	5,5
	-6,7
	-24,4
	-33,9
	-8,6

	Томпо
	-44,3
	-39,2
	-27,3
	-11,8
	3,2
	12,3
	15,3
	11,7
	3,1
	-13,3
	-34,3
	-42,2
	-13,9

	Туой-Хая
	-33,2
	-29,3
	-18,8
	-6,4
	4,3
	13,3
	16,5
	13,0
	5,4
	-6,3
	-23,6
	-31,2
	-8,0

	Тяня
	-33,1
	-29,9
	-18,2
	-4,5
	5,7
	13,6
	17,0
	13,2
	5,1
	-5,9
	-22,6
	-32,2
	-7,7

	Усть-Мая
	-42,2
	-36,0
	-21,5
	-6,0
	6,0
	14,4
	18,0
	14,5
	6,3
	-7,1
	-27,2
	-39,5
	-10,0

	Усть-Миль
	-39,6
	-34,2
	-21,0
	-5,2
	6,1
	13,9
	17,2
	13,9
	5,5
	-7,3
	-27,0
	-37,7
	-9,6

	Усть-Мома
	-44,9
	-41,0
	-29,0
	-13,2
	3,1
	12,9
	14,8
	11,1
	2,5
	-15,0
	-34,9
	-43,0
	-14,7

	Чульман
	-36,7
	-31,9
	-20,0
	-7,0
	4,0
	12,3
	15,8
	12,6
	4,5
	-7,6
	-24,7
	-34,9
	-9,5

	Чурапча
	-44,0
	-38,4
	-24,0
	-7,8
	5,8
	14,7
	18,1
	14,3
	5,2
	-9,4
	-30,8
	-41,8
	-11,5

	Шелагонцы
	-41,9
	-37,6
	-25,6
	-12,5
	0,5
	11,4
	14,5
	10,2
	2,4
	-10,8
	-31,0
	-38,9
	-13,3

	Эйк
	-37,7
	-34,2
	-23,8
	-11,8
	0,0
	10,9
	15,1
	10,9
	2,8
	-10,5
	-28,4
	-35,5
	-11,9

	Якутск
	-42,6
	-35,9
	-22,2
	-7,2
	5,8
	15,4
	18,7
	14,9
	6,2
	-8,0
	-28,3
	-39,5
	-10,2

	Ненецкий АО (Архангельская область)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Варандей
	-17,8
	-19,2
	-16,6
	-9,5
	-3,4
	2,8
	8,9
	8,8
	4,9
	-2,2
	-9,5
	-13,9
	-5,6

	Идига
	-13,9
	-14,9
	-12,4
	-6,3
	-0,7
	5,4
	9,9
	10,0
	6,2
	0,1
	-5,5
	-10,7
	-2,7

	Канин Нос
	-8,2
	-9,6
	-8,7
	-4,8
	-0,8
	4,2
	8,4
	8,6
	5,8
	1,6
	-1,9
	-5,6
	-0,9

	Коткино
	-17,3
	-17,8
	-12,6
	-5,4
	0,9
	8,4
	12,9
	10,9
	5,6
	-1,8
	-9,0
	-13,5
	-3,2

	Нарьян-Мар
	-16,9
	-17,3
	-14,3
	-6,7
	-о,з
	7,4
	12,7
	11,0
	5,6
	-1,6
	-8,4
	-13,7
	-3,5

	Ходовариха
	-15,5
	-16,9
	-14,6
	-8,6
	-2,9
	-2,5
	8,3
	8,4
	5,1
	-1,0
	-6,9
	-11,7
	-4,5

	Хоседа-Хард
	-19,6
	-19,5
	-15,8
	-7,6
	-1,1
	7,4
	12,6
	10,1
	4,8
	-3,5
	-11,2
	-16,7
	-5,0

	Ярославская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ярославль
	-11,9
	-10,7
	-5,1
	3,7
	10,9
	15,7
	17,6
	16,0
	10,0
	3,4
	-2,7
	-8,1
	3,2


Таблица 4а*. Максимальная суточная амплитуда температуры воздуха в июле, °С

	Пункт
	Максимальная амплитуда температуры воздуха
	Пункт
	Максимальная амплитуда температуры воздуха

	1
	2
	1
	2

	Александров Гай (Саратовская область)
	23
	Октябрьский Городок (Саратовская область)
	26

	Армавир (Краснодарский край)
	23
	Оренбург
	23

	Архара (Амурская область)
	25
	Приморско-Ахтарск (Краснодарский край)
	16

	Астрахань
	22
	Пятигорск
	22

	Бикин (Хабаровский край)
	23
	Ростов-на-Дону
	19

	Благовещенск (Амурская область)
	20
	Саратов
	21

	Гигант (Ростовская область)
	21
	Славгород (Алтайский край)
	23

	Грозный
	25
	Сочи
	18

	Екатерино-Никольское (Хабаровский край)
	25
	Хабаровск
	20

	Краснодар
	23
	Цимлянск (Ростовская область)
	18

	Махачкала
	18
	Элиста
	23

	Рубцовск (Алтайский край)
	25
	
	

	Примечание. Максимальная амплитуда температуры воздуха - разность между максимальным и минимальным значениями температуры воздуха в течение суток за многолетний период. Приведены данные для пунктов со средней суточной температурой воздуха в июле ≥ 21 °С.


Таблица 5а. Среднее месячное и годовое парциальное давление водяного пара, гПа

	Республика, край, область, пункт
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VII
	IX
	X
	XI
	XII
	Год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Республика Адыгея
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Майкоп
	4,6
	5,1
	5,9
	8,7
	12,5
	15,4
	17,4
	16,8
	13,5
	9,9
	7,6
	5,7
	10,3

	Алтайский край
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Алейск
	1,6
	1,8
	3,0
	5,6
	7,9
	12,5
	15,6
	13,3
	9,0
	5,7
	3,3
	2,0
	6,8

	Барнаул
	1,6
	1,7
	2,8
	5,2
	7,5
	12,4
	15,5
	13,4
	9,1
	5,6
	3,2
	2,0
	6,7

	Бийск
	1,6
	1,7
	2,9
	5,5
	8,1
	13,0
	15,9
	13,7
	9,3
	5,7
	3,2
	2,0
	6,9

	Змеиногорск
	1,8
	1,8
	2,9
	5,3
	7,9
	12,1
	14,6
	12,6
	8,5
	5,4
	3,2
	2,1
	6,5

	Родино
	1,6
	1,6
	2,9
	5,5
	7,3
	11,3
	14,3
	12,3
	8,5
	5,5
	3,3
	2,0
	6,3

	Рубцовск
	1.6
	1.7
	3,0
	5,6
	8,2
	12,4
	15,1
	12,8
	8,7
	5,6
	3,2
	2,0
	6,6

	Славгород
	1,5
	1,5
	2,7
	5,4
	7,2
	11,2
	14,3
	12,4
	8,5
	5,5
	3,"2
	2,0
	6,3

	Тогул
	1,6
	1,7
	2,6
	5,0
	7,6
	12,7
	15,6
	13,5
	9,1
	5,5
	3,2
	1,9
	6,7

	Республика Алтай
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Катанда
	1.0
	1,3
	2,4
	4,4
	6,6
	10,2
	12,3
	10,7
	7,2
	4,6
	2,4
	1,3
	5,4

	Кош-Агач
	0,5
	0,6
	1,5
	3,0
	4,5
	6,9
	8,4
	7,5
	4,9
	2,9
	1,3
	0,7
	3,6

	Онгудай
	1,1
	1,4
	2,6
	4,3
	6,6
	10,2
	12,4
	11,0
	7,3
	4,4
	2,4
	1,4
	5,4

	Амурская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Архара
	0,6
	0,9
	2,1
	4,5
	7,9
	14,5
	19,7
	17,6
	10,8
	4,9
	2,0
	0,8
	7,2

	Благовещенск
	0,7
	1,0
	2,2
	4,2
	7,3
	14,1
	19,2
	16,8
	10,2
	4,7
	1,9
	0,9
	6,0

	Бомнак
	0,4
	0,6
	1,4
	3,0
	5,8
	11,0
	15,2
	13,9
	8,3
	3,4
	1,1
	0,5
	5,4

	Бысса
	0,4
	0,7
	1,6
	3,6
	6,5
	12,3
	17,0
	15,2
	9,1
	4,1
	1,6
	0,6
	6,1

	Норск
	0,4
	0,7
	1,6
	3,8
	6,9
	13,3
	18,0
	16,0
	9,5
	4,2
	1,5
	0,6
	6,4

	Тыган-Уркан
	0,6
	0,8
	1,5
	3,1
	5,7
	11,6
	16,1
	14,2
	8,1
	3,5
	1,3
	0,7
	5,6

	Тында
	0,4
	0,6
	1,3
	2,9
	5,5
	10,4
	14,6
	12,8
	7,4
	3,2
	1,0
	0,5
	5,1

	Унаха
	0,5
	0,6
	1,3
	2,9
	5,4
	10,5
	14,7
	13,3
	7,6
	3,1
	1,0
	0,5
	5,1

	Усть-Нюкжа
	0,4
	0,6
	1,3
	2,8
	5,2
	10,3
	14,3
	12,7
	7,3
	3,1
	1,0
	0,4
	5,0

	Черняево
	0,6
	0,8
	1,7
	3,8
	6,7
	13,0
	17,7
	15,7
	9,2
	4,0
	1,5
	0,7
	6,3

	Экимчан
	0,4
	0,6
	1,5
	3,2
	5,7
	10,6
	14,9
	14,0
	8,7
	3,9
	1,4
	0,5
	5,4

	Архангельская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Архангельск
	2,3
	2,4
	3,1
	4,5
	6,4
	10,0
	12,9
	12,4
	9,2
	6,1
	4,3
	3,1
	6,4

	Борковская
	1.8
	1,8
	2,5
	3,9
	5,4
	8,6
	11,4
	11,0
	8,1
	5,2
	3,5
	2,4
	5,5

	Емецк
	2,3
	2,3
	3,2
	4,6
	6,7
	10,4
	13,2
	12,6
	9,2
	6,1
	4,2
	3,0
	6,5

	Койнас
	1,9
	2,0
	2,8
	4,1
	5,8
	9,2
	12,1
	11,6
	8,6
	5,5
	3,8
	2,6
	5,8

	Котлас
	2,2
	2,4
	3,3
	5,0
	7,4
	11,2
	14,1
	12,9
	9,4
	6,1
	4,1
	2,8
	6,8

	Мезень
	2,2
	2,1
	2,8
	4,1
	5,8
	9,1
	11,9
	11,6
	8,7
	5,7
	4,0
	2,9
	5,9

	Онега
	2,5
	2,5
	3,2
	4,7
	6,6
	10,2
	12,9
	12,6
	9,4
	6,3
	4,5
	3,3
	6,6

	Астраханская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Астрахань
	3,6
	3.7
	5,0
	7,5
	11,3
	15,0
	17,1
	16,2
	12,3
	8,6
	6,3
	4,6
	9,3

	Верхний Баскунчак
	2,9
	3,2
	4,7
	7,1
	9,5
	12,1
	13,4
	12,7
	9,7
	7,2
	5,6
	4,0
	7,7

	Республика Башкортостан
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Белорецк
	1,7
	1,7
	2,7
	5,0
	7.3
	10,8
	13,2
	11,5
	8,2
	5,0
	3,2
	2,1
	6,0

	Дуван
	1,8
	1,9
	2,9
	5,3
	7,6
	11,4
	14,3
	12,7
	8,9
	5,5
	3,5
	2,3
	6,5

	Мелеуз
	1.9
	1,9
	3,2
	6,0
	8,7
	12,2
	14,6
	12,7
	9.1
	6,0
	3,9
	2,5
	6,9

	Уфа
	2,0
	2,0
	3.2
	6,0
	8,8
	12,7
	15,4
	13.6
	9,7
	6,1
	3,9
	2,6
	7,2

	Янаул
	2,0
	2,0
	3,1
	5,9
	8,5
	11,9
	14,6
	13,0
	9,4
	6,0
	3,9
	2,6
	6,9

	Белгородская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Белгород
	3,2
	3,6
	4,5
	7,2
	9,9
	12,8
	14,9
	13,7
	10,2
	7,7
	5,7
	4,4
	8,2

	Брянская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Брянск
	3,1
	3,2
	4,1
	6,8
	9,6
	12,9
	15,0
	14,3
	10,7
	7,5
	5,4
	4,0
	8,1

	Республика Бурятия
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Бабушкин
	1,5
	1,4
	2,3
	4.1
	6,2
	10,1
	13,7
	13,4
	8.9
	5,2
	2,8
	2,1
	6,0

	Баргузин
	0,6
	0,8
	1,7
	3,3
	5,2
	9,6
	13.8
	12.7
	7,7
	4,2
	1,9
	1,0
	5,2

	Багдарин
	0,5
	0,7
	1,3
	2,7
	4,5
	8,7
	12,5
	10,7
	6,0
	2,9
	1,1
	0,6
	4,4

	Кяхта
	1.0
	1,2
	2,3
	3,4
	5,3
	9,9
	13,8
	12,2
	7,5
	4,2
	2,0
	1,2
	5,3

	Монды
	0,9
	1,0
	1,6
	2,6
	4,6
	8,4
	11.3
	10,2
	6,0
	3,3
	1,7
	1,1
	4,4

	Нижнеангарск
	0,8
	0,9
	1,6
	3,1
	5,1
	9,1
	13,1
	12,5
	7,5
	3,8
	1,8
	1,1
	5,0

	Сосново-Озерское
	0,7.
	0,9
	1,6
	2,9
	4,8
	9,5
	13,5
	11,7
	6,8
	3,5
	1,7
	1,0
	4,9

	Уакит
	0,5
	0,6
	1,2
	2,3
	4,0
	8,1
	11,7
	10,2
	5,6
	2,8
	1,1
	0,6
	4,1

	Улан-Удэ
	0,8
	0,9
	2,1
	3,5
	5,5
	10,1
	14,0
	12,7
	7,8
	4,1
	2,0
	1,1
	5,4

	Хоринск
	0,8
	0,9
	1,9
	3,1
	5,1
	9,8
	13,5
	12,1
	7,3
	3,8
	1,7
	1,0
	5,1

	Владимирская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Владимир
	2,6
	2,6
	3,6
	6,1
	9,0
	12,4
	14,6
	14,3
	10,2
	6,8
	4,7
	3,5
	7,5

	Муром
	2,6
	2,6
	3,7
	6,3
	9,2
	12,5
	15,0
	14,0
	10,3
	6,8
	4,8
	3,4
	7,6

	Волгоградская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Волгоград
	3,0
	3,3
	4,8
	7,1
	9,9
	12,8
	14,0
	12,8
	10,2
	7,4
	6,0
	4,4
	8,0

	Костычевка
	2,6
	2,7
	4,0
	7,0
	9,5
	12,3
	14,0
	12,7
	9,5
	6,8
	5,1
	3,6
	7,5

	Котельниково
	3,6
	3,8
	5,1
	7,6
	10,2
	13,2
	14,3
	13,4
	10,3
	7,9
	6,3
	4,7
	8,4

	Новоаннинский
	2,9
	3,0
	4,3
	7,1
	10,0
	13,2
	15,1
	13,7
	10,1
	7,3
	5,3
	3,9
	8,0

	Эльтон
	2,7
	3,0
	4,4
	7,3
	9,7
	12,3
	13,8
	12,8
	9,7
	7,1
	5,2
	3,8
	7,6

	Вологодская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Бабаево
	2,7
	2,7
	3,5
	5,3
	7,7
	11,1
	13,9
	13,2
	9,8
	6,7
	4,8
	3,5
	7,1

	Вологда
	2,4
	2,5
	3,4
	5,6
	8,2
	12,0
	14,6
	13,8
	9,8
	6,6
	4,5
	3,2
	7,2

	Вытегра
	2,5
	2,7
	3,6
	5,3
	7,6
	11,2
	14,0
	13,3
	10,0
	6,7
	4,9
	3,4
	7,1

	Никольск
	2,2
	2,3
	3,3
	5,3
	7,7
	11,5
	14,2
	13,1
	9,5
	6,1
	4,2
	2,9
	6,9

	Тотьма
	2,4
	2,4
	з,з
	5,1
	7,6
	1,1,5
	14,2
	13,3
	9,6
	6,3
	4,3
	3,1
	6,9

	Воронежская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Воронеж
	2,9
	3,1
	4,3
	7,0
	9-4
	12,7
	15,0
	13,8
	10,3
	7,3
	5,4
	4,0
	7,9

	Республика Дагестан
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Дербент
	5,9
	6,0
	6,9
	9,4
	13,6
	17,7
	21,0
	21,1
	17,4
	12,9
	9,6
	7,2
	12,4

	Махачкала
	5,3
	5,5
	6,6
	9,2
	13,2
	16,6
	19,8
	20,0
	16,3
	11,9
	8,8
	6,5
	11,6

	Южно-Сухокумск
	4,6
	4,7
	5,9
	8,7
	12,2
	15,4
	17,6
	17,3
	13,7
	10,1
	7,7
	5,9
	10,3

	Ивановская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Иваново
	2,6
	2,6
	3,6
	6,1
	9,0
	12,4
	14,8
	13,7
	10,2
	6,8
	4,6
	3,4
	7,5

	Иркутская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Алыгджер
	1,1
	1,3
	1,9
	3,1
	5,1
	9,4
	12,3
	10,9
	6,6
	3,6
	1,9
	1,3
	4,9

	Бодайбо
	0,6
	0,7
	1,5
	3,4
	5,6
	10,6
	14,7
	13,0
	8,0
	4,0
	1,4
	0,7
	5,4

	Братск
	1,1
	1,2
	2,1
	3,6
	5,5
	9,9
	14,2
	12,6
	8,2
	4,4
	2,6
	1,4
	5,6

	Верхняя Гутара
	1,1
	1,2
	1,8
	3,2
	5,1
	9,0
	11,9
	10,3
	6,4
	3,5
	1,9
	1,4
	4,7

	Дубровское
	0,8
	0,9
	1,6
	3,3
	5,6
	10,9
	14,8
	12,7
	8,0
	4,4
	1,6
	0,9
	5,5

	Ербогачен
	0,6
	0,7
	1*3
	2,6
	4,7
	9,2
	12,8
	10,9
	6,8
	3,5
	1,3
	0,7
	4,6

	Жигалово
	0,7
	0,8
	1,8
	3,7
	5,8
	10,9
	14,7
	12,9
	7,9
	4,2
	1,8
	0,9
	5,5

	Зима
	1,0
	1,2
	2,2
	4,2
	6,0
	10,7
	14,6
	12,8
	7,9
	4,5
	2,2
	1,3
	5,7

	Ика
	0,7
	0,8
	1,4
	3,0
	5,1
	10,0
	13,8
	11,2
	6,8
	3,9
	1,4
	0,9
	4,9

	Илимск
	0,9
	1,1
	1,8
	3,6
	5,8
	10,8
	14,4
	12,7
	8,0
	4,6
	1,9
	1.1
	5,6

	Иркутск
	1,2
	1,3
	2,3
	4,0
	6,1
	11,1
	14,9
	13,4
	8,5
	4,9
	2,6
	1,6
	6,0

	Ичера
	0,8
	0,9
	1,6
	3,2
	5,7
	10,7
	14,8
	12,9
	8,0
	4,2
	1,7
	0,9
	5,5

	Киренск
	0,8
	0,9
	1,7
	3,4
	5,6
	10,9
	14,9
	12,9
	8,0
	4,1
	1,8
	1,0
	5,5

	Мама
	0,7
	0,9
	1,6
	3,5
	5,8
	10,8
	15,1
	13,2
	8,0
	4,2
	1,5
	0,8
	5,5

	Марково
	0,7
	0,9
	1,7
	3,6
	5,6
	10,8
	14,6
	12,7
	7,8
	4,5
	1,7
	1,0
	5,5

	Наканно
	0,4
	0,6
	1,3
	2,5
	4,8
	9,1
	12,4
	Ю,8
	6,6
	3,3
	1,1
	0,5
	4,4

	Невон
	1,0
	1,0
	1,8
	3,4
	5,6
	10,3
	14,2
	12,5
	8,0
	4,3
	2,1
	1,1
	5,4

	Непа
	,0,8
	0,9
	1,5
	2,9
	5,0
	9,8
	13,7
	11,8
	7,2
	3,8
	1,6
	0,8
	5,0

	Орлинга
	0,8
	0,9
	1,8
	3,5
	6,1
	10,9
	14,9
	13,2
	8,1
	4,3
	1,9
	1,0
	5,6

	Перевоз
	0,6
	0,7
	1,4
	2,8
	5,2
	9,7
	13,3
	11,5
	6,9
	3,4
	1,4
	0,7
	4,8

	Преображенка
	0,7
	0,8
	1,4
	3,0
	5,1
	10,0
	13,7
	11,6
	7,1
	3,9
	1,5
	0,8
	5,0

	Слюдянка
	1,4
	1,4
	2,4
	4,2
	6,2
	10,6
	14,1
	13,3
	8,7
	5,3
	2,6
	1,8
	6,0

	Тайшет
	1,3
	1,4
	2,3
	4,1
	6,1
	10,8
	14,7
	12,9
	8,3
	4,7
	2,4
	1,5
	5,9

	Тулун
	1,1
	1,2
	2,0
	3,6
	5,4
	10,1
	14,0
	12,2
	7,6
	4,2
	2,2
	1,4
	5,4

	Усть-Ордынский -

Усть-Ордынский Бурятский АО
Кабардино-Балкарская Республика
	0,8
	1,0
	2,0
	3,6
	5,5
	10,4
	14,3
	12,6
	7,6
	4,1
	2,0
	1,2
	5,4

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Нальчик
	4,1
	4,4
	5,7
	8,5
	12,4
	15,2
	17,3
	16,9
	13,6
	9,5
	6,9
	5,0
	10,0

	Калининградская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Калининград
	4,4
	4,5
	5,2
	7,1
	9,7
	12,9
	15,0
	14,9
	12,3
	9,3
	7,0
	5,5
	9,0

	Республика Калмыкия
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Элиста
	3,8
	4,0
	5,2
	7,7
	10,4
	12,7
	13,7
	13,3
	10,7
	8,3
	6,6
	4,9
	8,4

	Калужская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Калуга
	2,8
	2,8
	3,9
	6,4
	9,6
	12,8
	14,9
	14,0
	10,3
	7,2
	5,0
	3,8
	7,8

	Камчатская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Апука - Корякский АО
	2,6
	2,2
	2,2
	3,3
	5,6
	8,3
	10,9
	11,2
	8,3
	4,6
	2,9
	2,4
	5,4

	Ича - Корякский АО
	2,2
	1,9
	2,5
	4,1
	6.1
	8,6
	11,6
	12,4
	9,9
	6,4
	4,0
	2,6
	6,0

	Ключи
	2,0
	2,0
	2,4
	3,6
	5,6
	8,7
	12,5
	12,5
	8,8
	4,9
	2,9
	2,1
	5,7

	Козыревск
	1,8
	1,9
	2,4
	3,6
	5,5
	8,8
	12,6
	12,5
	8,6
	4,8
	2,8
	1,9
	5,6

	Корф - Корякский АО
	2,3
	1,9
	2,1
	3,1
	5,4
	8,4
	11,3
	11,3
	8,1
	4,4
	2,7
	2,1
	5,3

	Лопатка, мыс
	3,7
	3,5
	3,9
	4,9
	6,2
	7,8
	10,0
	11,4
	10,5
	7,8
	5,3
	4,2
	6,0

	Мильково
	1,5
	1,7
	2,1
	3,5
	5,4
	8,9
	13,0
	12,5
	8,3
	4,6
	2,5
	1,7
	5,5

	Начики
	1,6
	1,6
	2,1
	3,4
	5,2
	7,8
	11,4
	11,7
	8,4
	5,2
	2,8
	1,9
	5,3

	О. Беринга
	4,2
	4,0
	4,2
	5,0
	6,2
	8,0
	10,4
	11,7
	10,1
	7,0
	5,1
	4,4
	6,7

	Оссора - Корякский АО
	2,2
	2,1
	2,3
	3,3
	5,3
	8,0
	11,3
	11,5
	8,4
	4,9
	3,0
	2,3
	5,4

	Петропавловск-Камчатский
	2,6
	2,5
	3,0
	4,2
	6,0
	8,7
	11,8
	12,5
	9,7
	6,1
	3,8
	2,9
	6,2

	Семлячики
	2,8
	2,7
	3,0
	4,2
	6,1
	8,8
	11,9
	12,5
	9,7
	5,7
	3,4
	3,0
	6,2

	Соболево
	1,9
	1,9
	2,5
	4,1
	6,2
	8,9
	12,0
	12,7
	9,8
	6,4
	3,7
	2,5
	6,1

	Ука
	2,2
	2,1
	2,3
	3,3
	5,3
	8,1
	11,9
	12,0
	8,9
	5,3
	3,2
	2,5
	5,6

	Октябрьская
	2,4
	2,3
	2,9
	4,5
	6,2
	8,6
	11,3
	12,4
	10,5
	7,2
	4,4
	3,0
	6,3

	Усть-Воямполка - Корякский АО
	1,8
	1,7
	2,1
	3,5
	5,6
	8,3
	10,9
	11,4
	8,8
	5,4
	3,2
	2,2
	5,4

	Усть-Камчатск
	2,6
	2,6
	2,8
	4,0
	5,9
	8,5
	11,6
	12,2
	9,6
	5,7
	3,5
	2,8
	6,0

	Усть-Хайрюзово
	2,0
	1,9
	2,4
	3,7
	5,9
	8,7
	11,7
	12,1
	9,3
	5,8
	3,5
	2,4
	5,8

	Карачаево-Черкесская Республика
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Черкесск
	4,2
	4,4
	5,4
	7,7
	11,3
	14,2
	16,2
	15,5
	12,3
	8,9
	6,6
	4,9
	9,3

	Республика Карелия
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Кемь
	2,6
	2,6
	3,2
	4,6
	6,3
	9,6
	12,4
	12,4
	9,3
	6,3
	4,6
	3,4
	6,4

	Лоухи
	2,4
	2,3
	2,9
	4,1
	5,8
	9,2
	11,9
	11,7
	8,7
	5,9
	4,3
	3,2
	6,0

	Олонец
	2,9
	2,8
	3,4
	5,3
	7,5
	11,2
	13,9
	13,5
	10,2
	7,0
	5,2
	3,7
	7,2

	Паддны
	2,6
	2,6
	3,2
	4,5
	6,4
	10,1
	13,0
	12,6
	9,4
	6,5
	4,7
	3,4
	6,5

	Петрозаводск
	2,7
	2,7
	3,4
	4,8
	6,8
	10,4
	13,2
	12,8
	9,6
	6,7
	4,7
	3,5
	6,8

	Реболы
	2,5
	2,5
	3,1
	4,4
	6,3
	9,9
	12,4
	12,1
	9,2
	6,2
	4,5
	3,2
	6,4

	Сортавала
	3,0
	2,8
	3,5
	5,1
	7,2
	10,8
	13,5
	13,4
	10,2
	7,1
	5,2
	3,9
	7,1

	Кемеровская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Кемерово
	1,4
	1,6
	2,6
	4,9
	7,2
	12,0
	15,2
	13,2
	9,0
	5,4
	2,9
	1,8
	6,4

	Киселевск
	1,5
	1,8
	2,7
	4,8
	7,1
	11,9
	15,0
	13,0
	8,8
	5,3
	2,9
	1,9
	6,4

	Кондома
	1,4
	1,7
	2,6
	4,7
	7,7
	12,7
	15,3
	13,4
	9,0
	5,4
	2,9
	1,8
	6,6

	Мариинск
	1,5
	1,6
	2,6
	4,6
	7,0
	12,0
	15,3
	13,3
	8,9
	5,2
	2,8
	1,8
	6,4

	Тайга
	1,4
	1,5
	2,4
	4,4
	6,8
	11,4
	14,5
	12,7
	8,6
	5,1
	2,7
	1,7
	6,1

	Тисуль
	1,5
	1,6
	2,5
	4,5
	6,8
	11,9
	15,1
	13,1
	8,6
	5,0
	2,8
	1,8
	6,3

	Кировская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Киров
	2,1
	2,2
	3,2
	5,3
	7,7
	11,2
	14,1
	12,8
	9,6
	6,1
	4,0
	2,7
	6,8

	Нагорск
	2,1
	2,1
	3,1
	5,0
	7,4
	11,0
	13,9
	12,7
	9,3
	5,8
	3,8
	2,6
	6,6

	Республика Коми
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Вендинга
	2,0
	2,0
	2,8
	4,3
	6,1
	9,6
	12,5
	11,8
	8,7
	5,6
	3,8
	2,6
	6,0

	Воркута
	1.3
	1,2
	1,8
	2,9
	4,3
	7,0
	10,4
	9,6
	7,0
	4,0
	2,3
	1,8
	4,5

	Объячево
	2,0
	2,1
	3,1
	4,8
	7,1
	10,6
	13,7
	12,4
	9.2
	5,8
	3,8
	2,6
	6,4

	Петрунь
	1.4
	1,4
	2,0
	3,5
	4,9
	7,9
	11,3
	10,7
	7,7
	4,6
	2,7
	1,8
	5,0

	Печора
	1.5
	1,6
	2,4
	3,7
	5.3
	8,3
	11,9
	11,0
	8,1
	4,8
	2,9
	2,0
	5,3

	Сыктывкар
	1.9
	1,9
	3,0
	4,8
	6,9
	10,4
	13,4
	12,3
	9,0
	5,7
	3,7
	2,6
	6,3

	Троицко-Печорск
	1,6
	1,8
	2,7
	4,3
	6,1
	9,5
	12,6
	11,8
	8,6
	5,3
	3,3
	2,2
	5,8

	Усть-Уса
	1.6
	1.7
	2,3
	3.6
	5,1
	8,2
	11,5
	11,0
	8,0
	4,9
	3,1
	2,1
	5,3

	Усть-Цильма
	1,7
	1,8
	2,5
	3,9
	5,5
	8,7
	11,8
	11,4
	8,3
	5,2
	3,4
	2,3
	5,5

	Усть-Щугор
	1,5
	1,6
	2,4
	4,0
	5,6
	9,0
	12,2
	11,5
	8,3
	5,0
	3,1
	2,0
	5,5

	Ухта
	1,7
	1.8
	2,7
	4,2
	5,8
	9,0
	12,1
	11,4
	8,4
	5,1
	3,3
	2,3
	5,6

	Костромская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Кострома
	2,5
	2,6
	3,6
	5,8
	8,6
	12,3
	14,9
	13,8
	10,2
	6,7
	4,6
	3,3
	7,4

	Чухлома
	2,4
	2,4
	3,4
	5,3
	8,1
	12,0
	14,6
	13,5
	9,8
	6,4
	4,3
	3,0
	7,1

	Краснодарский край
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Красная Поляна
	5,4
	5,5
	6,2
	8,3
	11,8
	14,9
	17,7
	17,5
	14,0
	10,4
	7,8
	6,2
	10,5

	Краснодар
	4,9
	5,3
	6,2
	9,0
	12,9
	16,1
	17,9
	17,2
	13,4
	10,1
	8,0
	6,1
	10,6

	Приморско-Ахтарск
	4,7
	5,1
	6.2
	9,4
	13,5
	17,3
	19,6
	18,6
	14,3
	10,2
	7,8
	6,0
	11,1

	Сочи
	6,8
	6,9
	7,6
	10,2
	14,3
	18,3
	21,8
	21,4
	17,2
	12,8
	9,9
	7,7
	12,9

	Тихорецк
	4,5
	4,9
	5,9
	8,3
	11,9
	15,2
	16,4
	15,6
	12,1
	9,4
	7,5
	5,7
	9,8

	Красноярский край
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Агата
	0,4
	0,5
	1,0
	2,1
	3,8
	7,0
	10,9
	9,9
	6,5
	3,2
	1,0
	0,5
	3,9

	Ачинск
	1.5
	1,6
	2,5
	4,3
	6,3
	11,2
	14,5
	12,7
	8,4
	4,9
	2,7
	1,7
	6,0

	Байкит - Эвенкийский АО
	0,5
	0,7
	1,6
	3,0
	5,1
	9,4
	12,9
	11,3
	7,4
	3,9
	1.4
	0,7
	4,8

	Боготол
	1,5
	1,5
	2,5
	4,4
	6,6
	11,4
	14,8
	12,9
	8,5
	5,0
	2,7
	1,7
	6,1

	Богучаны
	0,9
	1.0
	2,0
	3,7
	5,9
	10,6
	14,6
	12,6
	8,3
	4,6
	2,1
	1,1
	5,6

	Ванавара - Эвенкийский АО
	0,7
	0,8
	1,5
	3,0
	5,3
	9,8
	13,4
	11,5
	7,3
	3,9
	1,5
	0,8
	5,0

	Вельмо
	0,8
	1,0
	1,8
	3,3
	5,4
	10,1
	13,7
	11,9
	7,9
	4,2
	1,7
	0,9
	5,2

	Верхнеимбатск
	1.0
	1,1
	1,9
	3,3
	5,1
	9,7
	13,7
	11.9
	8,2
	4,4
	1,8
	1,1
	5,3

	Волочанка
	0,6
	0,6
	0,9
	1,7
	3,2
	7,1
	10,6
	9,3
	6,3
	2,6
	1,0
	0,8
	3,7

	Дудинка - Таймырский АО
	0,7
	0,7
	1,1
	2,0
	3,5
	7,2
	11,2
	9,9
	7,0
	3,3
	1.2
	0,9
	4,1

	Енисейск
	1,2
	1,2
	2,1
	3,9
	6,3
	11,3
	15,2
	13,0
	8,7
	4,9
	2,4
	1,4
	6,0

	Ессей - Эвенкийский АО
	0,4
	0,4
	0,8
	1,7
	3,5
	7,1
	11,2
	9,7
	6,0
	2,5
	0,7
	0,5
	3,7

	Игарка
	0,7
	0,8
	1,3
	2,3
	3,9
	7,7
	12,0
	10,6
	7,3
	3,6
	1,4
	0,9
	4,4

	Канск
	1,3
	1.4
	2,4
	4,3
	6,5
	11,2
	14,6
	12,9
	8,4
	4,8
	2,5
	1,5
	6,0

	Кежма
	0,8
	0,9
	1,7
	3,4
	5,6
	10,3
	14,1
	12,3
	7,9
	4,3
	2,0
	1,0
	5,4

	Ключи
	1.4
	1.5
	2,3
	3,9
	6,1
	11,1
	14,7
	12,9
	8,4
	4,7
	2,5
	1,7
	5,9

	Красноярск
	1,4
	1,5
	2,6
	4,5
	6,5
	11,4
	14,7
	12,9
	8,7
	4,9
	2,7
	1,6
	5,1

	Минусинск
	1,2
	1,5
	2,7
	4,6
	7,0
	11,9
	15,1
	13,3
	9,0
	5,1
	2,7
	1,6
	6,3

	Таимба
	0,6
	0,7
	1,5
	3,0
	5,1
	9,6
	13,3
	11,5
	7,3
	3,8
	1,5
	0,7
	4,9

	Троицкое
	1,1
	1,2
	2,1
	3,8
	6,1
	10,9
	14,4
	12,5
	8,1
	4,6
	2,3
	1,3
	5,7

	Тура - Эвенкийский АО
	0,3
	0,5
	1,2
	2,6
	4,6
	8,7
	12,3
	10,7
	6,8
	3,3
	0,9
	0,5
	4,4

	Туруханск
	0,8
	0,9
	1,6
	2,7
	4,3
	8,2
	12,7
	11,2
	7,7
	3,9
	1,5
	1,0
	4,7

	Ярцево
	1,1
	1,2
	2,0
	3,6
	5,9
	10,6
	14,5
	12,6
	8,6
	4,7
	2,2
	1,3
	5,7

	Курганская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Курган
	1,5
	1.6
	2,8
	5,6
	8,1
	11,9
	14,9
	13,2
	9,4
	5,6
	3,3
	2,0
	6,7

	Курская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Курск
	3,1
	3,3
	4,4
	7,0
	9,6
	12,8
	15,0
	14,0
	10,5
	7,4
	5,5
	4,0
	8,1

	Ленинградская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Свирица
	3,0
	3,0
	3,7
	5,6
	8,1
	11,8
	14,8
	14,3
	10,6
	7,3
	5,2
	3,8
	7,6

	Тихвин
	2,9
	3,0
	3,6
	5,5
	7,9
	11,5
	14,0
	13,5
	10,2
	7,1
	5,1
	3,8
	7,3

	Санкт-Петербург
	3,3
	3,2
	3,9
	5,7
	8,0
	11,8
	14,6
	14,3
	10,9
	7,6
	5,5
	4,2
	7,8

	Магаданская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Брохово
	1,3
	1.3
	1,6
	2,9
	5,2
	8,0
	11,6
	11,9
	8,7
	4,6
	2,4
	1,8
	5,1

	Аркагала
	0,3
	0,4
	0,6
	1.7
	4,1
	7,5
	9,7
	8,5
	5,1
	1,8
	0,5
	0,3
	3,4

	Магадан (Нагаева, бухта)
	1,2
	1,3
	1,6
	3,0
	5,2
	8,2
	11.1
	11,3
	8,0
	3,7
	1,9
	1,4
	4,8

	Омсукчан
	0,4
	0,5
	0,8
	1.8
	4,2
	7,2
	9,6
	8,7
	5.5
	2,3
	0,7
	0,5
	3,5

	Палатка
	0,9
	1,0
	1,2
	2,4
	4,7
	8,0
	10,8
	10,2
	6,7
	2,9
	1,4
	1,1
	4,3

	Среднекан
	0,3
	0,4
	0,7
	1,9
	4,6
	8,6
	11,3
	9,9
	5,9
	2,3
	0,6
	0,3
	3,9

	Сусуман
	0,3
	0,4
	0,6
	1,8
	4,3
	7,8
	10,1
	8.8
	5,3
	1,9
	0,5
	0,3
	3,5

	Республика Марий Эл
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Йошкар-Ола
	2,2
	2,2
	3,3
	6,0
	9,0
	12,5
	15,0
	13,8
	10,1
	6,4
	4,2
	3,0
	7,3

	Республика Мордовия
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Саранск
	2,5
	2,5
	3,7
	6,6
	9,0
	12,5
	15,1
	13,8
	10,1
	6,8
	4,7
	3,3
	7,6

	Московская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Дмитров
	2,7
	2,8
	3,7
	6,0
	8,9
	12,2
	14,5
	13,9
	10,2
	7,0
	4,7
	3,5
	7,5

	Кашира
	2,7
	2,8
	3,8
	6,5
	9,2
	12,4
	14,7
	14,0
	10,3
	6,9
	5,0
	3,6
	7,7

	Москва
	2,8
	2,9
	3,9
	6,2
	9,1
	12,4
	14,7
	14,0
	10,4
	7,0
	5,0
	3,6
	7,7

	Мурманская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Вайда-Губа
	3,5
	3,4
	3,6
	4,4
	5,7
	7.9
	10,2
	10,4
	8,3
	6,0
	4,6
	3,9
	6,4

	Кандалакша
	2,4
	2,4
	3,0
	4,2
	5,8
	9,0
	11,7
	11,6
	8,4
	5,8
	4,1
	3,1
	6,0

	Ковдор
	2,2
	2,1
	2,8
	3,7
	5,4
	8,3
	10,7
	10,3
	7,6
	5,2
	3,6
	2,8
	5,4

	Краснощелье
	2,3
	2,2
	2,7
	3,8
	5,3
	8,1
	10,7
	10,6
	8,1
	5,5
	4,0
	3,0
	5,5

	Ловозеро
	2,2
	2,1
	2,6
	3,8
	5,4
	8,1
	10,7
	10,5
	8,0
	5,3
	3,7
	2,7
	5,4

	Мончегорск
	2,3
	2,2
	2,8
	3,9
	5,4
	8,2
	10,6
	10,6
	7,9
	5,3
	3,8
	2,8
	5,5

	Мурманск
	2,6
	2,5
	3,1
	3,9
	5,4
	7,9
	10,1
	10,2
	7,8
	5,4
	4,0
	3,1
	5,6

	Ниванкюль
	2,3
	2,2
	2,9
	4,0
	5,6
	8,5
	11,1
	10,9
	8,2
	5,5
	3,8
	2,9
	5,8

	Пулозеро
	2,2
	2,2
	2,7
	3,9
	5,2
	7,3
	10,6
	10,5
	7,9
	5,4
	3,8
	2,8
	5,4

	Пялица
	2,7
	2,5
	3,0
	4,2
	5,6
	8,3
	10,7
	10,5
	8,6
	6,0
	4,6
	3,5
	5,9

	Териберка
	2,9
	2,7
	3,2
	4,1
	5,4
	7,8
	10,2
	10,5
	8,2
	5,7
	4,2
	3,4
	5,7

	Терско-Орловский
	2,8
	2,6
	3,1
	4,0
	5,4
	7,7
	10,0
	10,4
	8,5
	5,8
	4,5
	3,6
	5,7

	Умба
	2,6
	2,5
	3,0
	4,2
	5,7
	8,9
	11,8
	11,8
	8,8
	5,9
	4,5
	3,4
	6,2

	Юкспор
	2,4
	2,3
	2,6
	3,3
	4,6
	6,9
	9,0
	8,8
	6,5
	4,3
	3,3
	2,8
	4,7

	Нижегородская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Нижний Новгород
	2,5
	2,5
	3,6
	6,0
	8,7
	12,0
	14,8
	13,7
	10,1
	6,6
	4,5
	3,2
	7,3

	Новгородская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Великий Новгород
	3,1
	3,1
	3,9
	6,1
	8,8
	12,5
	15,1
	14,4
	10,8
	7,5
	5,5
	4,0
	7,9

	Новосибирская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Барабинск
	1,3
	1,4
	2,5
	5,1
	7,5
	12,0
	15,2
	13,1
	9,0
	5,4
	3,0
	1,7
	6,4

	Болотное
	1,4
	1,6
	2,6
	4,8
	7,1
	12,0
	15,4
	13,3
	9,1
	5,4
	2,9
	1,8
	6,5

	Карасук
	1,4
	1,5
	2,6
	5,3
	7,4
	11,6
	14,7
	12,7
	8,7
	5,4
	3,2
	2,0
	6,4

	Кочки
	1,5
	1,5
	2,5
	5,2
	7,5
	11,9
	15,0
	13,0
	8,8
	5,4
	3,1
	1,8
	6,4

	Купино
	1,3
	1,5
	2,5
	5,2
	7,2
	11,5
	14,8
	12,8
	8,8
	5,4
	3,1
	1,8
	6,3

	Кыштовка
	1,3
	1,4
	2,4
	4,8
	7,2
	11,8
	15,1
	13,1
	9,0
	5,3
	2,9
	1,7
	6,3

	Новосибирск
	1,4
	1,5
	2,6
	5,0
	7,3
	12,3
	15,6
	13,4
	9,2
	5,5
	3,0
	1,8
	6,6

	Татарск
	1,4
	1,5
	2,6
	5,2
	7,4
	11,6
	14,8
	12,8
	8,8
	5,3
	3,1
	1,9
	6,4

	Чулым
	1,4
	1,5
	2,5
	4,9
	7,4
	12,0
	15,1
	13,0
	8,9
	5,3
	2,9
	1,7
	6,4

	Омская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Омск
	1,4
	1,5
	2,6
	5,3
	7,1
	11,1
	14,5
	12,7
	8,8
	5,3
	3,1
	1,9
	6,3

	Тара
	1,3
	1,5
	2,3
	5,0
	7,7
	12,1
	15,4
	13,7
	9,5
	5,5
	3,0
	1,7
	6,6

	Черлак
	1,4
	1,5
	2,6
	5,4
	7,5
	11,5
	14,6
	12,6
	8,8
	5,5
	3,3
	1,9
	6,4

	Оренбургская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Кувандык
	1,7
	1,8
	3,2
	5,8
	8,5
	11,9
	14,0
	12,1
	8,6
	5,7
	3,8
	2,5
	6,6

	Оренбург
	1,9
	2,0
	3,4
	6,2
	8,7
	12,1
	14,2
	12,2
	8,9
	6,1
	4,2
	2,7
	6,9

	Сорочинск
	2,0
	2,1
	3,5
	6,3
	8,6
	12,0
	14,2
	12,2
	9,0
	6,2
	4,4
	2,8
	6,9

	Орловская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Орел
	3,0
	3,1
	4,2
	7,0
	9,6
	13,0
	14,9
	14,0
	10,5
	7,4
	5,3
	3,9
	8,0

	Пензенская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Земетчино
	2,6
	2,7
	3,8
	6,7
	9,1
	12,5
	15,0
	13,7
	10,0
	6,9
	4,8
	3,5
	7,6

	Пенза
	2,4
	2,5
	3,7
	6,3
	8,9
	12,4
	14,8
	13,5
	9,8
	6,6
	4,6
	3,2
	7,4

	Пермская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Бисер
	1,7
	1,7
	2,6
	4,6
	6,6
	10,1
	12,7
	11,6
	8,4
	5,0
	3,1
	2,1
	5,9

	Ножовка
	1,9
	1,9
	3,1
	5,5
	8,2
	11,8
	14,6
	13,0
	9.6
	6,0
	3,8
	2,5
	6,8

	Пермь
	1,9
	2,0
	3,1
	5,2
	7,6
	11,3
	14,0
	12,7
	9,3
	5,8
	3,7
	2,4
	6,6

	Чердынъ
	1,9
	1,9
	2,9
	4,7
	6.6
	10,1
	13,1
	12,0
	8,9
	5,5
	3,5
	2,3
	6,1

	Приморский край
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Агзу
	0,9
	1,3
	2,3
	4,3
	6,9
	11,4
	15,9
	16,1
	10,6
	5,2
	2,3
	1,1
	6,5

	Анучино
	1,1
	1,4
	2,7
	4,8
	8,1
	13,9
	19,3
	19,2
	12,2
	6,3
	3,1
	1,4
	7,8

	Астраханка
	1,2
	1,6
	3,0
	5,3
	9,0
	14,6
	19,8
	20,0
	12,8
	6,8
	3,2
	1,5
	8,2

	Богополь
	1,2
	1,6
	2,7
	4,8
	7,6
	12,4
	17,4
	18,6
	12,5
	6,3
	2,9
	1,5
	7,5

	Владивосток
	1,6
	2,0
	3,5
	5,9
	9,2
	13,8
	19,0
	21,0
	14,8
	8,7
	4,2
	2,2
	8,8

	Дальнереченск
	1,0
	1,3
	2,6
	5,2
	9,0
	15,2
	20,4
	19,8
	12,3
	6,2
	2,9
	1,3
	8,1

	Кировский
	1,0
	1,3
	2,7
	5,3
	8,8
	14,8
	20,2
	19,8
	12,4
	6,4
	3,0
	1,4
	8,1

	Красный Яр
	0,9
	1,1
	2,3
	4,6
	8,1
	14,2
	19,4
	18,8
	11,7
	5,7
	2,5
	1,2
	7,5

	Маргаритово
	1,4
	1,8
	3,1
	5,2
	8,2
	12,9
	17,7
	19,2
	13,1
	7,1
	3,5
	1,8
	7,9

	Мельничное
	0,8
	1,2
	2,3
	4,6
	7,7
	12,8
	17,8
	17,5
	11,1
	5,5
	2,5
	1,1
	7,1

	Партизанск
	1,3
	1J
	2,8
	5,0
	8,2
	13,4
	18,7
	19,2
	12,5
	6,8
	3,3
	1,8
	7,9

	Посьет
	1,6
	2,0
	3,4
	5,8
	9,3
	14,3
	19,8
	21,6
	14,7
	8,2
	4,0
	2,0
	8,9

	Преображение
	1,6
	1,9
	3,2
	5,5
	8,2
	12,2
	17,1
	19,3
	13,8
	7,9
	4,0
	2,1
	8,1

	Рудная Пристань
	1,2
	1,6
	2,9
	5,1
	7,7
	11,4
	16,1
	18,1
	12,6
	6,6
	3,1
	1,6
	7,3

	Сосуново
	1,3
	1,7
	2,9
	4,8
	7,0
	10,4
	14,6
	16,4
	12,1
	6,3
	2,9
	1,5
	6,8

	Чугуевка
	1,0
	1,3
	2,7
	5,0
	8,3
	13,7
	18,8
	18,5
	11,5
	6,2
	3,0
	1,4
	7,6

	Псковская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Великие Луки
	3,2
	3,3
	4,2
	6,5
	9,7
	13,0
	14,9
	14,2
	10,7
	7,7
	5,6
	4,2
	8,1

	Псков
	3,4
	3,3
	4,1
	6,2
	8,8
	12,3
	14,6
	14,1
	10,9
	7,8
	5,8
	4,3
	8,0

	Ростовская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Миллерово
	3,4
	3,5
	4,7
	7,1
	9,5
	12,7
	14,2
	13,0
	9,8
	7,5
	5,8
	4,4
	8,0

	Ростов-на-Дону
	4,0
	4,3
	5,4
	8,1
	11,1
	14,5
	16,0
	14,9
	11,6
	8,7
	6,9
	5,2
	9,2

	Таганрог
	4,1
	4,3
	5,6
	8,8
	12,6
	16,1
	17,6
	16,8
	13,0
	9,3
	7,0
	5,3
	10,0

	Рязанская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Рязань
	2,5
	2,7
	3,8
	6,6
	9,4
	12,6
	14,9
	14,1
	10,3
	7,1
	4,8
	3,6
	7,7

	Самарская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Самара
	2,2
	2,2
	3,6
	6,2
	8,5
	12,2
	14,7
	13,1
	9,5
	6,3
	4,5
	3,0
	7,2

	Саратовская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Александров Гай
	2,5
	2,7
	4,2
	7,1
	9,3
	12,0
	13,4
	12,2
	9,0
	6,8
	5,2
	3,6
	7,3

	Балашов
	2,7
	2,8
	4,0
	6,8
	9,2
	12,5
	14,6
	13,3
	9,8
	6,9
	5,1
	3,6
	7,6

	Саратов
	2,6
	2,7
	4,0
	6,6
	9,1
	12,2
	13,9
	13,2
	9,7
	6,7
	4,7
	3,6
	7,4

	Сахалинская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Александровск-Сахалинский
	1,3
	1.5
	2,4
	4,3
	6,7
	10,1
	14,2
	15,2
	11,0
	6,3
	3,2
	1,9
	6,5

	Долинск
	1,9
	2,0
	3,0
	4,9
	7,0
	10,5
	14,8
	16,0
	12,1
	7,4
	4,2
	2,7
	7,2

	Кировское
	1,0
	1,2
	2,1
	4,1
	6,5
	10,2
	14,4
	14,9
	10,7
	5,9
	2,9
	1,4
	6,3

	Корсаков
	2,1
	2,2
	3,3
	5,4
	7,5
	10,7
	15,1
	16,8
	13,2
	8,2
	4,7
	3,1
	7,7

	Курильск
	3,5
	3,1
	3,8
	5,4
	7,5
	10,2
	14,0
	15,8
	13,1
	9,6
	6,5
	4,5
	8,1

	Макаров
	1.5
	1,7
	2,7
	4,6
	6,7
	10,0
	13,9
	15,1
	11,6
	6,8
	3,5
	2,1
	6,7

	Невельск
	2,4
	2,5
	3,4
	5,6
	7,8
	11,2
	15,7
	17,3
	13,1
	8,1
	4,7
	3,1
	7,9

	Ногайск
	1,2
	1,4
	2,2
	4,0
	6,1
	9,0
	12,6
	13,7
	10,5
	5,9
	2,9
	1,6
	5,9

	Оха
	1,3
	1,4
	2,0
	3,9
	5,7
	8,7
	12,6
	13,6
	10,6
	6,0
	3,3
	1,9
	5,9

	Погиби
	1,1
	1,3
	2,2
	4,2
	6,2
	10,0
	14,0
	15,5
	11,6
	6,4
	2,9
	1,5
	6,4

	Поронайск
	1,3
	1,5
	2,6
	4,8
	6,9
	10,1
	14,0
	15,3
	11,5
	6,7
	3,3
	1,8
	6,7

	Рыбновск
	1,0
	1,2
	2,0
	3,9
	6,0
	10,0
	14,2
	14,9
	11,1
	6,3
	3,1
	1,6
	6,3

	Холмск
	2,4
	2,4
	3,4
	5,5
	7,8
	11,0
	15,3
	16,8
	12,8
	8,0
	4,6
	3,1
	7,8

	Южно-Курильск
	3,2
	3,0
	3.9
	5,7
	7,8
	10,4
	14,1
	16,8
	14,5
	9,8
	6,2
	4,2
	8,3

	Южно-Сахалинск
	1,9
	2,0
	3,1
	5,2
	7,5
	10,9
	15,3
	16,5
	12,3
	7,5
	4,3
	2,7
	7,4

	Свердловская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Верхотурье
	1.6
	1,6
	2,7
	4,8
	6,9
	10,7
	13,8
	12.4
	8,9
	5,2
	3,2
	2,0
	6,2

	Екатеринбург
	1,8
	1,9
	2,8
	4,9
	7,1
	10,9
	13,7
	12,3
	8,8
	5,3
	3,3
	2,2
	6,3

	Ивдель
	1,4
	1,5
	2,5
	4,4
	6,3
	10,1
	13,4
	12,1
	8,5
	4,8
	2,8
	1,7
	5,8

	Каменск-Уральский
	1,6
	1,7
	2,9
	5,5
	7,7
	11,7
	14,7
	13,1
	9,3
	5,4
	3,3
	2,1
	6,5

	Туринск
	1,6
	1,6
	2,7
	5,3
	7,6
	11,6
	14,8
	13.2
	9.3
	5,4
	3,2
	2,0
	6,5

	Шамары
	1,8
	1,9
	3,1
	5,2
	7,5
	11,4
	14,0
	12,6
	9,0
	3,6
	3,6
	2,3
	6,5

	Республика Северная Осетия - Алания
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Владикавказ
	3,8
	4,3
	5,6
	8,3
	12,3
	15,0
	17,3
	16,9
	13,2
	9,1
	6,4
	4,6
	9,7

	Смоленская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Смоленск
	3,0
	3,1
	4,1
	6,5
	9,7
	12,9
	14,9
	14,2
	10,7
	7,5
	5,5
	4,0
	8,0

	Ставропольский край
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Арзгир
	4,2
	4,5
	5,7
	8,4
	11,5
	14,2
	15,3
	15,1
	12,4
	9,3
	7,3
	5,4
	9,4

	Невинномысск
	4,1
	4,5
	5,7
	8,3
	11,8
	14,6
	16,1
	15,6
	12,5
	9,1
	7,0
	5,1
	9,5

	Пятигорск
	4,0
	4,3
	5,4
	7,9
	11,4
	14,3
	16,0
	15,5
	12,5
	9,0
	6,7
	4,8
	9,3

	Ставрополь
	4,2
	4,3
	5,3
	7,6
	11,2
	13,5
	14,8
	14,1
	11,5
	8,7
	6,6
	5,0
	8,9

	Тамбовская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Тамбов
	2,7
	2,8
	3,9
	6,7
	9,3
	12,6
	15,0
	13,9
	10,2
	7,0
	5,0
	3,6
	7,7

	Республика Татарстан
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Елабуга
	2,1
	2,1
	3,3
	6,1
	8,7
	12,2
	14,8
	13,4
	9,7
	6,3
	4,1
	2,7
	7,1

	Казань
	2,1
	2,2
	3,4
	6,1
	8,8
	12,3
	15,0
	13,7
	9,9
	6,4
	4,4
	2,8
	7,3

	Тверская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Бежецк
	2.7
	2,7
	3,6
	6,0
	8,9
	12,4
	14,6
	13,8
	10,1
	7,0
	4,8
	3,5
	7,5

	Тверь
	2,8
	2,9
	3,8
	6,1
	9,0
	12,4
	14,7
	13,9
	10,3
	7,1
	5,0
	3,7
	7,6

	Ржев
	2,9
	2,9
	3,8
	6,2
	9,2
	12,7
	15,0
	14,1
	10,4
	7,1
	5,1
	3,8
	7,8

	Томская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Александровское
	1,2
	1,3
	2,2
	4,0
	6,2
	10,8
	14,7
	12,6
	8,9
	4,8
	2,5
	1,5
	5,9

	Колпашево
	1,3
	1,4
	2,3
	4,1
	6,5
	11,4
	14,9
	13,0
	8,9
	5,0
	2,6
	1,5
	6,1

	Средний Васюган
	1,3
	1,4
	2,3
	4,1
	6,5
	11,1
	14,8
	12,8
	9,0
	5,0
	2,7
	1,6
	6,1

	Томск
	1,4
	1,5
	2,4
	4,4
	6,9
	11,8
	15,4
	13,3
	9,0
	5,2
	2,8
	1,7
	6,3

	Усть-Озерное
	1,2
	1,3
	2,2
	3,8
	6,1
	11,0
	14,5
	12,7
	8,6
	4,9
	2,4
	1,5
	5,9

	Республика Тыва
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Кызыл
	0,4
	0,6
	1,6
	3,8
	5,6
	9,7
	12,6
	11,4
	7,3
	3,9
	1,7
	0,6
	4,9

	Тульская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Тула
	2,8
	2,9
	4,0
	6,7
	9,3
	12,5
	14,9
	14,0
	10,3
	7,1
	5,1
	3,7
	7,8

	Тюменская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Березово - Ханты-Мансийский АО
	1,2
	1,3
	2,1
	3,8
	5,7
	9,6
	13,5
	11,9
	8,3
	4,6
	2,4
	1,5
	5,5

	Демьянское - Ханты-Мансийский АО
	1,4
	1,5
	2,5
	4,6
	6,8
	11,0
	14,5
	12,8
	9,1
	5,2
	2,9
	1,8
	6,2

	Кондинское
	1,4
	1,5
	2,6
	4,5
	7,1
	10,7
	14,5
	12,7
	9,2
	5,2
	3,1
	1,9
	6,2

	Леуши
	1,5
	1,6
	2,6
	4,7
	6,9
	10,9
	14,2
	12,8
	9,0
	5,1
	3,0
	1,9
	6,2

	Марресаля
	1,5
	1,2
	1,4
	2,6
	4,0
	6,4
	8,8
	9,2
	7,2
	4,6
	2,7
	1,9
	4,3

	Надым
	1,0
	1,0
	1,7
	2,8
	4,4
	8,1
	12,2
	10,6
	7,8
	3,9
	2,0
	1,2
	4,7

	Октябрьское
	1,1
	1,3
	2,4
	3,8
	5,6
	9,2
	13,3
	11,5
	8,6
	4,6
	2,7
	1,6
	5,5

	Салерхард
	1,0
	1,0
	1,6
	3,0
	4,6
	8,0
	11,6
	10,7
	7,7
	4,2
	2,1
	1,3
	4,7

	Сосьва
	1,1
	1,2
	2,1
	3,8
	5,5
	8,9
	12,4
	11,3
	7,9
	4,4
	2,4
	1,4
	5,2

	Сургут - Ханты-Мансийский АО
	1,2
	1,3
	1,9
	3,9
	6,0
	10,5
	13,6
	12,7
	8,9
	5,0
	2,4
	1,4
	5,7

	Тарко-Сале - Ямало-Ненецкий АО
	1,0
	1,0
	1,6
	2,9
	4,5
	8,6
	12,5
	11,0
	8,0
	4,1
	1,9
	1,2
	4,9

	Тобольск
	1,4
	1,5
	2,6
	4,9
	7,3
	11,7
	15,1
	12,9
	9,2
	5,1
	3,2
	1,9
	6,4

	Тюмень
	1,5
	1,6
	2,7
	5,0
	7,4
	11,6
	15,0
	13,0
	9,2
	5,3
	3,3
	2,1
	6,5

	Угут
	1,3
	1,3
	2,2
	4,0
	6,1
	10,3
	14,0
	12,4
	8,8
	4,9
	2,5
	1,6
	5,8

	Уренгой - Ямало-Ненецкий АО
	0,8
	0,8
	1,4
	2,5
	4,0
	7,8
	11,8
	10,4
	7,5
	3,7
	1,7
	1,1
	4,5

	Ханты-Мансийск - Ханты-Мансийский АО
	1,2
	1,3
	2,5
	4,1
	6,3
	10,4
	14,8
	12,3
	9,0
	4,8
	2,8
	1,7
	5,9

	Удмуртская Республика
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ижевск
	2,1
	2,1
	3,2
	5,7
	8,2
	11,6
	14,5
	13,0
	9,5
	6,0
	4,0
	2,6
	6,9

	Ульяновская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сурское
	2,3
	2,4
	3,5
	6,3
	8,9
	12,4
	15,0
	13,7
	9,9
	6,5
	4,6
	3,2
	7,4

	Хабаровский край
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Аян
	0,8
	0,9
	1,7
	3,4
	5,4
	8,2
	11,8
	12,7
	9,0
	4,0
	1,7
	1,0
	5,0

	Байдуков
	1,1
	1,1
	1,8
	3,8
	6,0
	10,4
	14,7
	15,7
	11,8
	6,5
	3,0
	1,6
	6,5

	Бикин
	0,9
	1,3
	2,7
	5,1
	8,6
	14,7
	20,0
	19,1
	12,0
	6,0
	2,8
	1,3
	7,9

	Бира
	0,8
	1,1
	2,2
	4,4
	7,7
	13,8
	18,9
	17,3
	10,7
	4,9
	2,1
	1,0
	7,1

	Биробиджан
	0,7
	1,0
	2,3
	4,9
	8,4
	14,8
	20,1
	18,9
	11,7
	5,3
	2,2
	1,0
	7,6

	Вяземский
	0,9
	1,2
	2,5
	5,0
	8,4
	14,7
	20,2
	19,5
	12,2
	5,8
	2,5
	1,2
	7,8

	Гвасюги
	0,8
	1,0
	2,2
	4,7
	7,8
	13,7
	19,4
	18,9
	11,8
	5,6
	2,4
	1,1
	7,4

	Гроссевичи
	1,2
	1,7
	2,9
	4,8
	7,0
	10,2
	14,4
	16,5
	12,4
	6,5
	2,8
	1,5
	6,8

	Де-Кастри
	1,0
	1,3
	2,3
	4,2
	6,4
	9,7
	13,6
	15,4
	11,4
	5,7
	2,6
	1,5
	6,3

	Джаорэ
	1,0
	1,2
	2,0
	3,9
	5,9
	10,4
	15,0
	15,4
	11,3
	5,6
	2,5
	1,4
	6,3

	Екатерино-Никольское
	0,9
	1,2
	2,3
	4,7
	8,2
	15,0
	20,4
	19,2
	11,8
	5,4
	2,3
	1,1
	7,7

	Комсомольск-на-Амуре
	0,7
	1,0
	2,2
	4,6
	7,7
	13,3
	18,2
	17,3
	11,5
	5,7
	2,3
	1,0
	7,1

	Нижнетамбовское
	0,7
	1,0
	2,0
	4,4
	7,3
	12,6
	17,6
	17,4
	11,7
	5,7
	2,4
	1,1
	7,С

	Николаевск-на-Амуре
	0,8
	1,1
	1,9
	3,8
	6,3
	10,8
	15,1
	15,0
	10,5
	5.3
	2,3
	1,2
	6,2

	Облучье
	0,6
	0,9
	2,1
	4,4
	7,5
	13,6
	18,6
	17,3
	10,6
	4,9
	2,0
	0,9
	7,0

	Охотск
	0,8
	1,0
	1,6
	3,2
	5,6
	8,6
	12,3
	13,0
	9,1
	3,7
	1,4
	1,0
	5,1

	Им. Полины Осипенко
	0,6
	0,9
	1,8
	3,7
	6,4
	11,0
	15,9
	15,6
	10,4
	4,8
	1,9
	0,8
	6,2

	Сизиман
	1,1
	1,4
	2,4
	4,4
	6,5
	9,6
	13,5
	15,2
	11,3
	5,7
	2,5
	1,4
	6,3

	Советская Гавань
	1,1
	1,6
	2,6
	4,7
	7,0
	10,3
	14,2
	16,0
	11,9
	6,3
	2,9
	1,6
	6,7

	Софийский Прииск
	0,4
	0,6
	1,2
	2,9
	5,2
	9,4
	13,1
	11.9
	7,3
	3,3
	1,2
	0,5
	4,8

	Средний Ургал
	0,5
	0,8
	1,8
	3,7
	6,7
	12,2
	16,9
	15,6
	9,4
	4,3
	1,6
	0,6
	6,2

	Троицкое
	0,8
	1,2
	2,2
	4,6
	8,0
	14,2
	19,3
	18,7
	12,3
	5,9
	2,5
	1,1
	7,6

	Хабаровск
	0,9
	1,2
	2,4
	4,7
	8,1
	14,4
	19,6
	18,6
	11,9
	5,7
	2,5
	1,2
	7,6

	Чумикан
	0,8
	1,1
	2,0
	3,7
	5,9
	8,6
	12,5
	13,6
	9,9
	4,6
	1,8
	0,9
	5,5

	Энкэн
	0,8
	0,9
	1,5
	3,1
	5,4
	8,5
	11,7
	12,4
	8,7
	3,5
	1,6
	0,9
	4,9

	Республика Хакасия
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Абакан
	1,2
	1,4
	2,6
	4,3
	6,7
	11,7
	15,0
	13,2
	8,8
	4,9
	2,5
	1,6
	6,2

	Шира
	1,3
	1,4
	2,4
	4,1
	6,2
	10,7
	13,7
	11,8
	7,8
	4,4
	2,4
	1,5
	5,6

	Челябинская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Верхнеуральск
	1,6
	1,6
	2,8
	5,3
	7,5
	11,1
	13,6
	11,8
	8,2
	5,1
	3,3
	2,1
	6,1

	Нязепетровск
	1,7
	1,9
	3,0
	5,2
	7,5
	11,4
	14,0
	12,4
	8,9
	5,4
	3,4
	2,2
	6,4

	Челябинск
	1,6
	1,7
	2,9
	5,3
	7,8
	11,6
	14,7
	12,6
	9,0
	5,3
	3,3
	2,2
	6,5

	Чеченская Республика
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Грозный
	4,5
	4,9
	6,2
	9,1
	13,3
	16,5
	18,7
	18,5
	14,8
	10,5
	7,7
	5,5
	10,9

	Читинская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Агинское
	0,8
	0,9
	1,7
	3,1
	5,2
	10,2
	14,6
	12,7
	7,4
	3,8
	1,7
	0,9
	5,3

	Акша
	0,8
	1,0
	1,8
	3,1
	5,2
	10,3
	14,5
	12,9
	7,4
	3,8
	1,8
	1,1
	5,3

	Борзя
	0,6
	0,8
	1,8
	3,3
	5,4
	10,5
	14,9
	13.2
	7,7
	3,8
	1,7
	0,8
	5,4

	Дарасун
	0,9
	1,0
	1,8
	3,0
	4,9
	9,8
	13,8
	12,2
	6,9
	3,6
	1,8
	1,1
	5,1

	Калакан
	0,3
	0,5
	1,2
	2,6
	4,7
	9,4
	13,7
	11,9
	6,5
	2,9
	0,9
	0,4
	4,6

	Красный Чикой
	0,7
	0,9
	2,0
	3,5
	5,4
	10,2
	14,2
	12,7
	7,4
	3,9
	1,9
	0,9
	5,3

	Могоча
	0,5
	0,7
	1,5
	3.1
	5,3
	10,2
	14,1
	12,2
	7,0
	3,3
	1,2
	0,6
	5,0

	Нерчинск
	0,5
	0,7
	1,8
	3,5
	5,6
	10,9
	15,4
	13,6
	7,9
	3,8
	1,5
	0,6
	5,5

	Нерчинский Завод
	0,6
	0,8
	1,7
	3,3
	5,5
	11,3
	15,6
	13,6
	7,8
	3,7
	1,6
	0,7
	5,5

	Средний Калар
	0,3
	0,4
	1,0
	2,4
	4,6
	9,1
	12,9
	11,2
	6,3
	2,7
	0,9
	0,4
	4,4

	Тунгокочен
	0,5
	0,7
	1,4
	2,8
	4,8
	9,4
	13,3
	11,5
	6.3
	3.1
	1,2
	0,6
	4,6

	Тупик
	0,4
	0,6
	1,3
	2,8
	5,2
	10,2
	13,8
	12,0
	6,8
	3,0
	1,1
	0,5
	4,8

	Чара
	0,4
	0,5
	1,1
	2,6
	4,7
	9,3
	12,9
	11,1
	6.5
	2,9
	1,0
	0,4
	4,5

	Чита
	0,6
	0,9
	1,7
	2,8
	4,7
	9,5
	13,8
	12,4
	7,1
	3,5
	1,6
	0,9
	5,0

	Чувашская Республика
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Порецкое
	2,4
	2,4
	3,5
	6,3
	9,0
	12,6
	15,3
	14,0
	10,1
	6,6
	4,5
	3,1
	7,5

	Чебоксары
	2,3
	2,3
	3,4
	6,0
	8,8
	12,1
	14,8
	13,6
	10,0
	6,5
	4,4
	3,0
	7,2

	Чукотский АО (Магаданская область)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Анадырь
	1,7
	1.2
	1,3
	2,2
	4,4
	7,3
	10,4
	9,9
	6,8
	3,6
	2,1
	1,5
	4,4

	Березово
	1,3
	0,9
	1,0
	1,9
	4,3
	7,6
	10,3
	9,5
	6,1
	2,9
	1,6
	1,0
	4.0

	Марково
	1,2
	0,9
	1,0
	1,9
	4,6
	8,3
	11,0
	9,9
	6,3
	2,8
	1,4
	1,0
	4,2

	Омолон
	0,4
	0,4
	0,6
	1,7
	4,4
	7,9
	10,1
	8,9
	5,6
	2,3
	0,7
	0.4
	3,6

	Островное
	0,5
	0,5
	0,7
	1,6
	4,1
	7,6
	9,6
	8,5
	5,3
	2,3
	0,7
	0,5
	3,5

	Усть-Олой
	0,3
	0,3
	0,6
	1,7
	4,3
	8,0
	10,0
	8,8
	5,6
	2,3
	0,7
	0,4
	3,6

	Эньмувеем
	1,1
	0,8
	0,8
	1,5
	4,1
	7,7
	10,1
	8,8
	5,5
	2,5
	1,3
	0,8
	3,8

	Республика Саха (Якутия)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Алдан
	0,6
	0,7
	1,4
	2,7
	5,0
	9,0
	12,4
	11,1
	6,7
	3,1
	1,2
	0,7
	4,6

	Аллах-Юнь
	0,2
	0,2
	0,7
	2,1
	4,5
	8,1
	11,2
	10,0
	6,0
	2,3
	0,5
	0,2
	3,8

	Амга
	0,1
	0,3
	0,9
	2,6
	5,4
	9,9
	12,9
	11,4
	6,7
	2.9
	0.7
	0,2
	4,5

	Батамай
	0,1
	0,2
	0,8
	2,2
	4,8
	9,8
	13,3
	11,5
	6,5
	2,7
	0,5
	0,2
	4,4

	Бердигястях
	0,2
	0,3
	0,9
	2,2
	4,7
	9,0
	11,7
	10,2
	5,9
	2,8
	0,7
	0,2
	4,1

	Буяга
	0,3
	0,4
	1,0
	2,5
	5,1
	9,6
	13,0
	11,5
	6,7
	3,1
	0,8
	0,3
	4,5

	Верхоянск
	0,1
	0,2
	0,5
	1,7
	4,3
	8,2
	10,5
	9,0
	5,4
	2,0
	0,3
	0,1
	3,5

	Вилюйск
	0,3
	0,4
	1,1
	2,4
	4,8
	9,2
	12,3
	10,7
	6,5
	3,0
	0,8
	0,4
	4,3

	Витим
	0,7
	0,8
	1,6
	3,2
	5,6
	10,7
	14,3
	12,6
	7,6
	4,0
	1,5
	0,8
	5,3

	Воронцово
	0,2
	0,3
	0,5
	1,3
	3,7
	7,6
	9,7
	8,7
	5,5
	2,2
	0,6
	0,3
	3,4

	Джалинда
	0,3
	0,3
	0,7
	1,6
	3,5
	7,4
	10,2
	8,7
	5,7
	2,4
	0,6
	0,4
	3,5

	Джарджан
	0,2
	0,3
	0,8
	1,8
	4,0
	8,1
	11,1
	9,8
	6,1
	2,6
	0,6
	0,3
	3,8

	Джикимда
	0,4
	0,5
	1,1
	2,8
	5,3
	10,1
	13,8
	12,1
	7,1
	3,4
	1,1
	0,5
	4,9

	Дружина
	0,2
	0,3
	0,5
	1,5
	4,3
	8,8
	11,3
	10,0
	6,0
	2,3
	0,5
	0,3
	3,8

	Екючю
	0,1
	0,2
	0,5
	1,6
	4,1
	8,1
	10,3
	8,9
	5,1
	1,9
	0,4
	0,2
	3,5

	Жиганск
	0,2
	0,3
	0,8
	2,0
	4,3
	8,7
	11,7
	10,4
	6,3
	2,7
	0,6
	0,3
	4(0

	Зырянка
	0,3
	0,3
	0,7
	1,8
	4,5
	9,0
	11,6
	10,4
	6,2
	2,5
	0,6
	0,3
	4,0

	Исить
	0,3
	0,4
	1,0
	2,7
	5,4
	10,3
	14,0
	12,4
	7,3
	3,4
	1,0
	0,4
	4,9

	Иэма
	0,1
	0,2
	0,5
	1,5
	4,2
	7,5
	9,9
	8,9
	5,4
	2,0
	0,3
	0,2
	3,4

	Крест-Хальджай
	0,1
	0,2
	0,8
	2,2
	4,9
	9,7
	12,9
	11,5
	6,8
	2,9
	0,5
	0,2
	4,4

	Ленск
	0,6
	0,7
	1,4
	2,7
	5,0
	9,7
	13,3
	11,6
	7,1
	3,7
	1,3
	0,7
	4,8

	Нагорный
	0,5
	0,6
	1,1
	2,5
	4,6
	8,9
	12,2
	10,7
	6,3
	2,7
	0,9
	0,5
	4,3

	Нера
	0,1
	0,2
	0,5
	1,7
	4,3
	8,1
	10,3
	9,1
	5,4
	1,9
	0,3
	0,1
	3,5

	Нюрба
	0,3
	0,5
	1,1
	2,5
	4,8
	9,3
	12,5
	10,8
	6,3
	3,1
	0,9
	0,4
	4,4

	Нюя
	0,6
	0,7
	1,4
	2,9
	5,2
	10,1
	13,9
	12,2
	7,4
	3,6
	1,3
	0,7
	5,0

	Оймякон
	0,1
	0,2
	0,4
	1,5
	4,2
	7,7
	10,1
	8,7
	5,1
	1,8
	0,3
	0,1
	3,4

	Олекминск
	0,4
	0,6
	1,3
	2,9
	5,3
	10,2
	13,8
	12,2
	7,4
	3,5
	1,2
	0,6
	5,0

	Оленек
	0,3
	0,4
	0,8
	1,8
	3,7
	7,4
	10,3
	9,0
	5,8
	2,5
	0,6
	0,4
	3,6

	Охотский Перевоз
	0,1
	0,2
	0,8
	2,4
	5,1
	10,2
	13,7
	12,2
	7,1
	3,0
	0,6
	0,2
	4,6

	Сангар
	0,2
	0,3
	0,9
	2,3
	4,8
	9,6
	13,0
	11,8
	6,8
	2,9
	0,6
	0,2
	4,5

	Саскылах
	0,4
	0,4
	0,6
	1,3
	3,1
	6,8
	9,6
	8,6
	5,7
	2,3
	0,7
	0,5
	3,3

	Среднеколымск
	0,3
	0,3
	0,6
	1,5
	4,2
	8,2
	10,5
	9,3
	5,7
	2,5
	0,6
	0,3
	3,7

	Сунтар
	0,4
	0,6
	1,1
	2,5
	4,7
	9,4
	12,8
	11,1
	6,6
	3,3
	1,0
	0,5
	4,5

	Сухана
	0,2
	0,3
	0,7
	1,7
	3,7
	7,5
	10,3
	8,8
	5,6
	2,5
	0,5
	0,3
	3,5

	Сюльдюкар
	0,3
	0,4
	1,1
	2,3
	4,7
	9,0
	11,8
	10,4
	6,3
	3,2
	0,9
	0,4
	4,2

	Сюрен-Кюель
	0,3
	0,4
	0,7
	1,7
	3,9
	7,3
	9,5
	8,8
	5,2
	2,1
	0,6
	0,4
	3,4

	Токо
	0,2
	0,3
	0,9
	2,3
	4,8
	8,4
	12,0
	10,6
	6,3
	2,7
	0,7
	0,3
	4,1

	Томмот
	0,3
	0,5
	1,1
	2,8
	5,5
	10,1
	13,9
	12,3
	7,2
	3,2
	1,0
	0,4
	4,9

	Томпо
	0,1
	0,2
	0,6
	2,0
	4,6
	8,7
	11,3
	9,8
	5,7
	2,1
	0,4
	0,2
	3,8

	Тяня
	0,5
	0,6
	1,2
	2,8
	5,3
	10,1
	13,9
	12,0
	7,1
	3,4
	1,0
	0,5
	4,9

	Усть-Мая
	0,2
	0,3
	0,9
	2,5
	5,1
	9,8
	13,4
	11,9
	7,0
	3,0
	0,7
	0,2
	4,6

	Усть-Миль
	0,2
	0,3
	1,2
	2,6
	5,4
	10,1
	13,9
	12,4
	7,0
	3,0
	0,8
	0,3
	4,8

	Усть-Мома
	0,1
	0,2
	0,5
	1,6
	4,4
	8,4
	10,7
	9,3
	5,4
	1,9
	0,4
	0,2
	3,6

	Чульман
	0,3
	0,5
	1,1
	2,6
	4,9
	9,1
	12,5
	10,9
	6,5
	2,9
	0,9
	0,4
	4,4

	Чурапча
	0,1
	0,2
	0,8
	2,4
	4,9
	9,7
	12,8
	11,3
	6,6
	2,8
	0,6
	0,2
	4,4

	Шелагонцы
	0,2
	0,3
	0,8
	1,8
	4,1
	7,9
	10,7
	9,0
	5,7
	2,7
	0,6
	0,3
	3,7

	Эйк
	0,2
	0,3
	0,9
	1,9
	4,2
	8,2
	11,3
	9,5
	5,8
	2,7
	0,7
	0,4
	3,8

	Якутск
	0,1
	0,3
	0,9
	2,5
	5,0
	9,4
	12,6
	11,3
	6,6
	2,9
	0,6
	0,2
	4,4

	Ненецкий АО (Архангельская область)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Варандей
	1,7
	1,5
	1,9
	3,0
	4,4
	6,8
	10,1
	10,0
	7,7
	4,8
	3,0
	2,3
	4,8

	Индига
	2,1
	2,0
	2,5
	3,6
	5,0
	7,6
	10,5
	10,7
	8,3
	5,6
	3,9
	2,8
	5,4

	Канин Нос
	3,1
	2,8
	3,1
	4,0
	5,1
	7,3
	9,8
	10,1
	8,2
	5,9
	4,6
	3,8
	5,6

	Коткино
	1.8
	1,7
	2,4
	3,6
	5,1
	8,0
	11,2
	10,9
	8,0
	5,1
	3,3
	2,4
	5,3

	Нарьян-Мар
	1,8
	1,7
	2,2
	3,5
	4,9
	7,7
	11,1
	10,7
	8,1
	5,1
	3,3
	2,4
	5,2

	Ходовариха
	1,9
	1,8
	2,1
	3,2
	4,5
	6,7
	9,8
	10,0
	7,9
	5,2
	3,6
	2,6
	4,9

	Хоседа-Хард
	1,4
	1,4
	2,0
	3,3
	4,7
	7,5
	10,6
	10,2
	7,5
	4,4
	2,8
	2,0
	4,8

	Ярославская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ярославль
	2,5
	2,6
	3,6
	5,9
	8,8
	12,3
	14,8
	14,0
	10,1
	6,8
	4,6
	3,3
	7,4

	Примечание. При расчетах сопротивления паропроницанию ограждающих конструкций, используются: максимальное парциальное давление водяного пара, определяемое по эмпирическим формулам, и среднее месячное парциальное давление водяного пара, определяемое с помощью психрометра.
Из-за использования разных методов, возможно, незначительное превышение среднего месячного значения парциального давления над максимальным. В этом случае рекомендуется принимать максимальное парциальное давление, определяемое эмпирическим методом.


Таблица 4 - СУММАРНАЯ СОЛНЕЧНАЯ РАДИАЦИЯ (ПРЯМАЯ И РАССЕЯННАЯ) НА ГОРИЗОНТАЛЬНУЮ ПОВЕРХНОСТЬ ПРИ БЕЗОБЛАЧНОМ НЕБЕ, МДж/м2
	Месяц
	Географическая широта, град. с.ш.

	
	40
	44
	48
	52
	56
	60
	64
	68

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Январь
	322
	261
	207
	164
	113
	68
	35
	-

	Февраль
	417
	365
	324
	270
	220
	169
	134
	112

	Март
	639
	603
	565
	528
	467
	406
	405
	282

	Апрель
	757
	724
	702
	678
	650
	612
	585
	567

	Май
	893
	872
	862
	850
	840
	825
	824
	809

	Июнь
	897
	889
	881
	880
	873
	877
	864
	865

	Июль
	891
	886
	877
	882
	875
	856
	855
	889

	Август
	803
	768
	736
	719
	695
	660
	641
	639

	Сентябрь
	654
	619
	589
	540
	186
	454
	400
	355

	Октябрь
	510
	465
	406
	344
	267
	208
	173
	122

	Ноябрь
	358
	308
	254
	194
	127
	84
	56
	34

	Декабрь
	298
	234
	184
	126
	84
	47
	-
	-


Таблица 5 - СУММАРНАЯ СОЛНЕЧНАЯ РАДИАЦИЯ (ПРЯМАЯ И РАССЕЯННАЯ) НА ВЕРТИКАЛЬНУЮ ПОВЕРХНОСТЬ ПРИ БЕЗОБЛАЧНОМ НЕБЕ, МДж/м2
	Ориентация
	Географическая широта, град. с. ш.

	
	40
	44
	48
	52
	56
	60
	64
	68

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Январь

	В/З
	233
	199
	174
	143
	104
	67
	41
	

	ЮВ/ЮЗ
	511
	467
	423
	371
	313
	250
	192
	

	Ю
	687
	636
	560
	495
	425
	338
	242
	

	Февраль

	В/З
	271
	249
	228
	210
	187
	156
	127
	

	ЮВ/ЮЗ
	482
	475
	452
	424
	394
	359
	324
	

	Ю
	618
	612
	595
	566
	528
	482
	397
	

	Март

	СВ/СЗ
	188
	184
	175
	152
	130
	118
	108
	

	В/З
	389
	390
	381
	365
	327
	308
	282
	

	ЮВ/ЮЗ
	546
	564
	579
	572
	556
	552
	546
	

	Ю
	619
	661
	692
	692
	673
	654
	630
	

	Апрель

	С
	117
	114
	112
	110
	106
	109
	111
	116

	СВ/СЗ
	257
	256
	254
	243
	236
	239
	242
	257

	В/З
	432
	436
	443
	459
	480
	497
	487
	491

	ЮВ/ЮЗ
	489
	512
	536
	557
	592
	621
	674
	746

	Ю
	450
	500
	543
	558
	638
	685
	671
	673

	Май

	С
	165
	163
	165
	176
	183
	185
	194
	177

	СВ/СЗ
	322
	326
	332
	332
	326
	329
	328
	320

	В/З
	472
	485
	499
	512
	528
	547
	550
	546

	ЮВ/ЮЗ
	449
	487
	529
	573
	607
	649
	716
	745

	Ю
	331
	383
	440
	497
	541
	592
	640
	681

	Июнь

	С
	195
	196
	205
	206
	223
	236
	262
	292

	СВ/СЗ
	344
	346
	362
	370
	375
	414
	452
	486

	В/З
	462
	470
	492
	512
	541
	559
	607
	648

	ЮВ/ЮЗ
	404
	436
	504
	514
	550
	580
	612
	642

	Ю
	258
	307
	371
	427
	469
	512
	554
	596

	Июль

	С
	213
	188
	197
	212
	215
	219
	237
	278

	СВ/СЗ
	325
	330
	335
	340
	350
	359
	382
	440

	В/З
	453
	478
	494
	518
	541
	554
	576
	643

	ЮВ/ЮЗ
	395
	432
	473
	511
	542
	572
	630
	693

	Ю
	293
	343
	398
	452
	501
	546
	591
	646

	Август

	С
	135
	134
	132
	130
	127
	130
	132
	

	СВ/СЗ
	280
	274
	270
	268
	264
	264
	261
	

	В/З
	442
	447
	451
	457
	466
	482
	500
	

	ЮВ/ЮЗ
	458
	488
	518
	542
	567
	598
	626
	

	Ю
	387
	430
	477
	520
	552
	589
	600
	

	Сентябрь

	СВ/СЗ
	214
	205
	195
	191
	185
	180
	177
	

	В/З
	378
	374
	372
	371
	366
	356
	345
	

	ЮВ/ЮЗ
	475
	496
	529
	530
	547
	554
	544
	

	Ю
	440
	536
	561
	584
	608
	610
	612
	

	Октябрь

	СВ/СЗ
	173
	148
	125
	110
	95
	77
	62
	

	В/З
	336
	314
	283
	263
	239
	208
	177
	

	ЮВ/ЮЗ
	524
	520
	508
	490
	476
	466
	456
	

	Ю
	612
	625
	625
	611
	598
	584
	522
	

	Ноябрь

	В/З
	237
	218
	192
	166
	139
	107
	78
	

	ЮВ/ЮЗ
	472
	449
	424
	392
	346
	296
	245
	

	Ю
	636
	617
	597
	543
	486
	412
	325
	

	 Декабрь

	В/З
	209
	180
	147
	121
	93
	65
	42
	

	ЮВ/ЮЗ
	453
	410
	361
	305
	245
	179
	115
	

	Ю
	651
	609
	536
	475
	400
	296
	192
	


Таблица 6* - КЛИМАТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОТОПЛЕНИЯ, ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
	Период года
	Барометрическое давление, гПа
	Параметры А
	Парметры Б
	Средняя суточная амплитуда температуры воздуха °С

	
	
	температура воздуха, °С
	удельная энтальпия, кДж/кг
	скорость ветра, м/с
	температура воздуха, °С
	удельная энтальпия, кДж/кг
	скорость ветра, м/с
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Теплый
	Таблица 2, графа 2
	Таблица 2, графа 3
	Рисунок 5*
	Таблица 2, графа 13, но не менее 1 м/с
	Таблица 2, графа 4
	Рисунок 6*
	Таблица 2, графа 13, но не менее 1 м/с
	

	Холодный
	
	Таблица 1, графа 6
	По расчету или графически по l-d-диаграмме, принимая температуру воздуха параметра А и относительную влажность воздуха по таблице 1, графа 16
	Таблица 1, графа 19, но не менее 1 м/с
	Таблица 1, графа 5
	По расчету или графически по l-d-диаграмме, принимая температуру воздуха параметра Б и относительную влажность воздуха по таблице 1, графа 16
	Таблица 1, графа 19, но не менее 1 м/с
	


[image: image1.png]50°)

st

30

Mupe

LA N

.

\Eeu/\n/v\z

%5
N

Y

e
J





Рисунок 1 - Схематическая карта климатического районирования для строительства (рекомендуемая)
Рисунок 2. Отменен.
[image: image2.png]20° 400 60 so°  100°  120° 1400 160°

30°)
@
\ a
\ 2
0"
2 , 57
- /
. ap\ ¥ &
. o
8g° °
~
2 9 =
o =,
- o
o @
camanza
= 7 -
" 7 el
Foced ot 3 » Z Y

Gama
e oy
& dupHED
LS 2 2 s
o ) - misum— gl
R o L2 Extbodnuon
P
P
Kosem
2
¢
7 - 7
7
e] i
Jiee "~
e

307}





Рисунок 3 - Схематическая карта районирования северной строительно-климатической зоны (рекомендуемая)
1 - наименее суровые условия, 2 - суровые условия, 3 - наиболее суровые условия
[image: image3.png]w&.,
1

wrfars™

iy
4

~

60°

80°





Рисунок 4 - Схематическая карта распределения среднего за год числа дней с переходом температуры воздуха через 0 °С (рекомендуемая)

[image: image4.png]1000 1200 )ap*

1600

.

GEA
""
’ Xamanie
;c (1]
e
rpe
V.
e
i /
s
Kok
Spamen / ‘//
/4
NG 3%
4'7/"" & y
i
panrg

N

<>

\¢
S\
z

¥
HwoDE

‘

e

/N

Henpwzoeo.

L3
o Yo%
<~ ¥
Y

30°

4





Рисунок 5* - Схематическая карта районирования по величине удельной энтальпии I, кДж/кг, наружного воздуха в теплый период года

(параметры А): I – I ( 40; II - I = 40 - 43,6; III - I = 43,6 - 48,4; IV - I = 48,4 - 52,6; V - I = 52,6 - 56,8; VI - I = 56,8 - 61; VII - I = 61 – 65
ПРИЛОЖЕНИЕ А
(справочное)
МЕТОДЫ РАСЧЕТА КЛИМАТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
Основой для разработки климатических параметров послужили Научно-прикладной справочник по климату СССР, вып. 1 - 34, части 1 - 6 (Гидрометеоиздат, 1987 - 1998) и данные наблюдений на метеорологических станциях.
Средние значения климатических параметров (средняя месячная температура и влажность воздуха, среднее за месяц количество осадков) представляют собой сумму среднемесячных значений членов ряда (лет) наблюдений, деленную на их общее число.
Крайние значения климатических параметров (абсолютная минимальная и абсолютная максимальная температура воздуха, суточный максимум осадков) характеризуют те пределы, в которых заключены значения климатических параметров. Эти характеристики выбирались из экстремальных за сутки наблюдений.
Температура воздуха наиболее холодных суток и наиболее холодной пятидневки рассчитана как значение, соответствующее обеспеченности 0,98 и 0,92 из ранжированного ряда температуры воздуха наиболее холодных суток (пятидневок) и соответствующих им обеспеченностей за период с 1925 по 1980 гг. Хронологический ряд данных ранжировался в порядке убывания значений метеорологической величины. Каждому значению присваивался номер, а его обеспеченность определялась по формуле

[image: image5.wmf],

4

,

0

3

,

0

1

+

-

-

=

n

m

P

m


(А.1)
где т - порядковый номер;
п - число членов ранжированного ряда.
Значения температуры воздуха наиболее холодных суток (пятидневок) заданной обеспеченности определялись методом интерполяции по интегральной кривой распределения температуры наиболее холодных суток (пятидневок), построенной на вероятностной сетчатке. Использовалась сетчатка двойного экспоненциального распределения.
Температура воздуха различной обеспеченности рассчитана по данным наблюдений за восемь сроков в целом за год за период 1966 - 1980 гг. Все значения температуры воздуха распределялись по градациям через 2 °С и частота значений в каждой градации выражалась через повторяемость от общего числа случаев Обеспеченность рассчитывалась путем суммирования повторяемости. Обеспеченность относится не к серединам, а к границам градаций, если они считаются по распределению.
Температура воздуха обеспеченностью 0,94 соответствует температуре воздуха наиболее холодного периода. Необеспеченность температуры воздуха, превышающая расчетное значение, равна 528 ч/год.
Для теплого периода принята расчетная температура обеспеченностью 0,95 и 0,99. В этом случае необеспеченность температуры воздуха, превышающая расчетные значения, соответственно равна 440 и 88 ч/год.
Средняя максимальная температура воздуха рассчитана как среднемесячная величина из ежедневных максимальных значений температуры воздуха.
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха рассчитана независимо от состояния облачности как разность между средней максимальной и средней минимальной температурой воздуха.
Продолжительность и средняя температура воздуха периодов со средней суточной температурой воздуха, равной и меньше 0 °С, 8 °С и 10 °С, характеризуют период с устойчивыми значениями этих температур, отдельные дни со средней суточной температурой воздуха, равной и меньше 0 °С, 8 °С и 10 °С, не учитываются.
Относительная влажность воздуха вычислена по рядам средних месячных значений. Средняя месячная относительная влажность днем рассчитана по наблюдениям в дневное время (в основном в 15 ч).
Количество осадков рассчитано за холодный (ноябрь - март) и теплый (апрель - октябрь) периоды (без поправки на ветровой недоучет) как сумма среднемесячных значений; характеризует высоту слоя воды, образовавшегося на горизонтальной поверхности от выпавшего дождя, мороси, обильной росы и тумана, расстаявшего снега, града и снежной крупы при отсутствии стока, просачивания и испарения.
Суточный максимум осадков выбирается из ежедневных наблюдений и характеризует наибольшую сумму осадков, выпавших в течение метеорологических суток.
Повторяемость направлений ветра рассчитана в процентах общего числа случаев наблюдений без учета штилей.
Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь и минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль рассчитаны как наибольшая из средних скоростей ветра по румбам за январь, повторяемость которых составляет 16 % и более, и как наименьшая из средних скоростей ветра по румбам за июль, повторяемость которых составляет 16 % и более.
Прямая и рассеянная солнечная радиация на поверхности различной ориентации при безоблачном небе рассчитана по методике, разработанной в лаборатории строительной климатологии НИИСФ. При этом использованы фактические наблюдения прямой и рассеянной радиации при безоблачном небе с учетом суточного хода высоты солнца над горизонтом и действительного распределения прозрачности атмосферы.
Климатические параметры для Российской Федерации рассчитаны за весь период наблюдений до 1980 г., для других стран СНГ - за период 1961 - 1990 гг.

* При разработке территориальных строительных норм (ТСН) уточнение климатических параметров должно производиться с учетом метеорологических наблюдений за период после 1980 г.

Климатическое районирование разработано на основе комплексного сочетания средней месячной температуры воздуха в январе и июле, средней скорости ветра за три зимних месяца, средней месячной относительной влажности воздуха в июле (см. таблицу А.1).
Таблица А.1
	Климатические районы
	Климатические подрайоны
	Среднемесячная температура воздуха в январе, °С
	Средняя скорость ветра за три зимних месяца, м/с
	Среднемесячная температура воздуха в июле, °С
	Среднемесячная относительная влажность воздуха в июле, %

	I
	IА
	От -32 и ниже
	-
	От +4 до +19
	-

	
	IБ
	От -28 и ниже
	5 и более
	От 0 до +13
	Более 75

	
	IB
	От -14 до -28
	-
	От +12 до +21
	-

	
	IГ
	От -14 до -28
	5 и более
	От 0 до +14
	Более 75

	
	IД
	От -14 до -32
	-
	От +10 до +20
	-

	II
	IIА
	От -4 до -14
	5 и более
	От +8 до +12
	Более 75

	
	IIБ
	От -3 до -5
	5 и более
	От +12 до +21
	Более 75

	
	IIВ
	От -4 до -14
	-
	От +12 до +21
	-

	
	IIГ
	От -5 до -14
	5 и более
	От +12 до +21
	Более 75

	III
	IIIА
	От -14 до -20
	-
	От +21 до +25
	-

	
	IIIБ
	От -5 до +2
	-
	От +21 до +25
	-

	
	IIIВ
	От -5 до -14
	-
	От +21 до +25
	-

	IV
	IVА
	От -10 до +2
	-
	От +28 и выше
	-

	
	IVБ
	От +2 до +6
	-
	От +22 до +28
	50 и более в 15 ч

	
	IVВ
	От 0 до +2
	-
	От +25 до +28
	-

	
	IVГ
	От -15 до 0
	-
	От +25 до +28
	-

	Примечание - Климатический подрайон IД характеризуется продолжительностью холодного периода года (со средней суточной температурой воздуха ниже 0 °С) 190 дней в году и более


Карта зон влажности составлена НИИСФ на основе значений комплексного показателя К, который рассчитывают по соотношению среднего за месяц для безморозного периода количества осадков на горизонтальную поверхность, относительной влажности воздуха в 15 ч самого теплого месяца, среднегодовой суммарной солнечной радиации на горизонтальную поверхность, годовой амплитуды среднемесячных (января и июля) температур воздуха.
В соответствии с комплексным показателем К территория делится на зоны по степени влажности: сухая (К менее 5), нормальная (К = 5 - 9) и влажная (К более 9).
Районирование северной строительно-климатической зоны (НИИСФ) основано на следующих показателях: абсолютная минимальная температура воздуха, температура наиболее холодных суток и наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,98 и 0,92, сумма средних суточных температур за отопительный период. По суровости климата на территории северной строительно-климатической зоны выделены районы суровые, наименее суровые и наиболее суровые (см. таблицу А.2).
Карта распределения среднего за год числа переходов температуры воздуха через 0°С разработана ГГО на основе числа переходов через 0 °С средней суточной температуры воздуха, просуммированных за каждый год и осредненных за период 1961 - 1990 гг.
Таблица А.2
	Район
	Температура воздуха, °С
	Сумма средних суточных температур за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С

	
	абсолютная минимальная
	наиболее холодных суток обеспеченностью
	наиболее холодной пятидневки обеспеченностью
	

	
	
	0,98
	0,92
	0,98
	0,92
	

	Наименее суровые условия
	-35
	-28
	-25
	-25
	-23
	-743

	
	-51
	-43
	-40
	-38
	-36
	-2780

	Суровые условия
	-45
	-40
	-39
	-38
	-36
	-2138

	
	-60
	-53
	-51
	-51
	-49
	-5678

	Наиболее суровые условия
	-54
	-50
	-49
	-47
	-46
	-3199

	
	-71
	-63
	-62
	-62
	-61
	-7095

	Примечание - Первая строка - максимальные значения, вторая строка - минимальные значения


Ключевые слова: климатические параметры, температура воздуха, солнечная радиация, влажность воздуха, направление и скорость ветра, осадки, барометрическое давление, климатическое районирование
[image: image6.png]~
0
<

30





Рисунок 6* - Схематическая карта районирования по величине удельной энтальпии I, кДж/кг, наружного воздуха в теплый период года

(параметры Б): I - I ( 44; II - I = 44 - 48,4; III - I = 48,4 - 52,6; IV - I = 52,6 - 56,8; V - I = 56,8 - 61; VI - I = 61 - 65; VII - I = 65 – 69

_1358572981.unknown

