3  NUMPAGES+2   \* MERGEFORMAT 

	
	Строительные нормы и правила Российской Федерации
	СНиП 2.04.03-

	
	Канализация. Наружные сети и сооружения
	Взамен 
СНиП 2.04.03-85


1. Область применения
1.1 Настоящие нормы должны соблюдаться при проектировании вновь строящихся и реконструируемых систем наружной канализации постоянного назначения городских и близких к ним по составу производственных сточных вод, а также дождевой канализации.

Примечание: 

Системы канализации большей мощности (более 300 тыс.м3/сут) допускается проектировать индивидуально с учетом специфических условий района строительства по согласованию с органами охраны окружающей среды и с обеспечением основных требований безопасности в соответствии с данными нормами.

1.2 При разработке проектов систем канализации надлежит руководствоваться действующими на момент проектирования законами, Кодексами, Техническими регламентами и другими нормативными документами по охране окружающей природной среды, безопасности зданий и сооружений, энергосбережении и повышении энергетической эффективности, охраны труда эксплуатирующего персонала и т.д., утверждённых в установленном порядке.

1.3 Термины «должно», «следует», «необходимо», «надлежит» носят обязательный характер позиции (пункта) СНиПа, слова «допускается», «рекомендуется» относятся к добровольным требованиям.

2. Общие указания

2.1. Выбор схем и систем канализования объектов следует производить с учётом требований к очистке сточных вод, климатических условий, рельефа местности, геологических и гидрологических условий, существующей ситуацией в системе водоотведения и других факторов.

2.2. При проектировании следует рассматривать целесообразность кооперирования систем канализации объектов, учитывать экономическую и санитарную оценки существующих сооружений, предусматривать возможность их использования и интенсификацию их работы.

2.3. Очистку производственных и городских сточных вод допускается производить совместно или раздельно в зависимости от их характера и при условии максимального повторного использования.

2.4. Проекты канализования объектов, как правило, должны быть увязаны со схемой их водоснабжения, с обязательным рассмотрением возможности использования очищенных сточных вод и дождевых вод для производственного водоснабжения и орошения.

2.5. При выборе схемы канализации промпредприятий необходимо учитывать:

· возможность сокращения объёмов  загрязнённых сточных вод, образующихся в технологических процессах за счёт внедрения безотходных и безводных производств, устройства замкнутых систем водного хозяйства, применения воздушных методов охлаждения и т.п.

· возможность локальной очистки потоков сточных вод с целью извлечения отдельных компонентов;

· возможность последовательного использования воды в различных технологических процессах с различными требованиями к её качеству;

· условия спуска производственных сточных вод в водные объекты или в систему канализации населённого пункта или другого водопользователя;

· условия удаления и использования осадков и отходов, образующихся при очистке сточных вод.

2.6. Объединение потоков производственных сточных вод с различными загрязняющими веществами допускается при целесообразности их совместной очистки.

При этом, необходимо учитывать возможность протекания в коммуникациях химических процессов с образованием газообразных или твёрдых продуктов.

2.7. При присоединении канализационных сетей промышленных предприятий к сетям населённого пункта следует предусматривать выпуски с контрольными колодцами, размещаемыми за пределами предприятий, если абонент имеет существенно разомкнутый водный баланс, как минимум в следующих случаях:
· если абонент не подключен к централизованной системе водоснабжения, либо имеет (или может иметь) водоснабжение из нескольких источников;
· если в ходе производственного процесса добавляется, либо изымается свыше 5% расхода воды, потребляемого из водопровода.
Объединение производственных сточных вод нескольких предприятий допускается после контрольного колодца каждого предприятия.

2.8. Производственные сточные воды, подлежащие совместному отведению и очистке с бытовыми сточными водами населённого пункта должны отвечать требованиям «Правил приёма производственных сточных вод в системы канализации населённых пунктов».

Производственные сточные воды, не отвечающие указанным требованиям, должны подвергаться предварительной очистке. Степень такой очистки должна быть согласована с организацией, проектирующей или эксплуатирующей систему канализации населённого пункта или другого водопользователя.

2.9. Водным законодательством РФ запрещается сбрасывать в водные объекты неочищенные до установленных нормативов дождевые, талые и поливочные воды, организованно отводимые с селитебных территорий и площадок предприятий.

2.10. При проектировании очистных сооружений общесплавной и полураздельной систем канализации, осуществляющих совместное отведение на очистку всех видов сточных вод, включая поверхностный сток с селитебных территорий и площадок предприятий, следует руководствоваться указаниями данного СНиП а также других нормативных документов, регламентирующих работу этих систем, в том числе и региональных.

2.11. На очистные сооружения должна отводиться наиболее загрязнённая часть поверхностного стока, которая образуется в периоды выпадения дождей, таяния снега и от мойки дорожных покрытий, в количестве не менее 70% годового объёма стока для селитебных территорий и площадок предприятий, близких к ним по загрязнённости, и всего объёма стока с площадок предприятий, территория которых может быть загрязнена специфическими веществами с токсичными свойствами или значительным количеством органических веществ.

Для большинства на населённых пунктов РФ эти условия выполняются при расчёте очистных сооружений на приём стока от малоинтенсивных, часто повторяющихся дождей с периодом однократного превышения расчётной интенсивности дождя 0,05…0,1 года.

2.12. Поверхностные сточные воды с территорий промышленных зон, строительных площадок, складских хозяйств, автохозяйств, а также особо загрязнённых участков, расположенных на селитебных территориях городов и населённых пунктов (бензозаправочные станции, автостоянки, автобусные станции, торговые центры), перед сбросом в дождевую канализацию или централизованную систему коммунальной канализации должны подвергаться очистке на локальных очистных сооружениях.

2.13. При определении условий выпуска поверхностного стока с селитебных территорий и площадок предприятий в водные объекты следует руководствоваться нормативами Российской Федерации для условий сброса городских сточных вод.

Выбор схемы отведения и очистки поверхностного стока, а также конструкции очистных сооружений определяется его качественной и количественной характеристиками, условиями отведения и осуществляется на основании оценки технической возможности реализации того или иного варианта и сравнения технико-экономических показателей.

2.14. При проектировании  сооружений дождевой канализации населённых мест и  промышленных площадок необходимо рассматривать вариант использования очищенных сточных вод для производственного водоснабжения, обводнения или орошения.

2.15. Основные технические решения, применяемые в проектах, очерёдность их осуществления должны быть обоснованы технико-экономическим сравнением возможных вариантов, с учётом санитарно-гигиенических и рыбохозяйственных требований.

2.16. При проектировании сетей и сооружений канализации должны быть предусмотрены прогрессивные технические решения, механизация трудоёмких работ, автоматизация технологических процессов, индустриализация строительно-монтажных работ за счёт применения сооружений, конструкций и изделий заводского изготовления и т.п.

Надлежит учитывать экономию тепловой и электрической энергии с максимально возможным использованием вторичных энергоресурсов станций очистки сточных вод, утилизацией очищенных вод и осадка.

Необходимо предусматривать соответствующую безопасность и санитарно-гигиенические условия труда при эксплуатации и выполнении профилактических и ремонтных работ.

2.17. Места расположения объектов канализации и прохода коммуникаций, а также условия и места выпуска очищенных сточных вод и поверхностного стока в водные объекты необходимо согласовывать с органами местного управления, организациями, осуществляющими государственный санитарный надзор и охрану рыбных запасов, а также другими органами в соответствии с законодательством Российской Федерации, а места выпуска в судоходные водные объекты и моря- с соответствующими органами управления речного и морского флота.

2.18. Надёжность действия системы канализации зависит от степени надёжности её элементов (коммуникаций, отдельных сооружений, оборудования и т.п.) и при её определении необходимо учитывать технологические, санитарно-гигиенические и водоохранные требования.

Более конкретные мероприятия по обеспечению надёжности действия отдельных элементов систем канализации приведены в соответствующих разделах настоящих норм.

2.19. Надёжность действия системы канализации характеризуется сохранением необходимой расчётной пропускной способности, степени очистки сточных вод при изменении (в определённых пределах) расходов сточных вод и состава загрязняющих веществ, условиями сброса их в водные объекты, перебоями в электроснабжении, последствиями возможных аварий на коммуникациях, оборудовании и сооружениях, производстве плановых ремонтных работ, ситуациями, связанными с особыми природными условиями (сейсмика, просадочность грунтов, «вечная мерзлота» и др.).

2.20. Бесперебойность действия системы канализации может обеспечиваться:

· соответствующей надёжностью электроснабжения объектов канализации (два независимых источника, резервная автономная электростанция, аккумуляторные батареи и т.п.);

· дублированием коммуникаций, устройством обводных линий и перепусков, переключений на параллельных трубопроводах и т.п.;

· устройством аварийных (буферных) ёмкостей, с последующей сработкой их в нормальном режиме;

· секционированием параллельно работающих сооружений, с числом секций, обеспечивающим необходимую и достаточную эффективность действия при отключении одной из них на ремонт или профилактику;

·  резервированием рабочего оборудования одного назначения;

· обеспечением необходимого запаса мощности, пропускной способности, вместимости, прочности и т.п. оборудования и сооружений (определяется технико-экономическими расчётами);

· определением допускаемого снижения пропускной способности системы или эффективности очистки сточных вод в аварийных ситуациях (по согласованию с органами надзора).

2.21. Санитарно-защитные зоны от канализационных сооружений до границ зданий жилой застройки, участков общественных зданий и предприятий пищевой промышленности с учётом их перспективного расширения следует принимать в соответствии с санитарными нормами, а случаи отступления от них должны согласовываться с органами санитарно-эпидемиологического надзора.

3. Расчётные расходы городских сточных вод. Гидравлический расчёт канализационных сетей. Удельные расходы, коэффициенты неравномерности и расчётные расходы сточных вод.

3.1. При проектировании систем канализации населённых пунктов расчётное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий следует принимать равным расчётному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению согласно СНиП «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» без учёта расхода воды на полив территорий и зелёных насаждений.

3.2. Удельное водоотведение для определения расчётных расходов сточных вод от отдельных жилых  и общественных зданий при необходимости учёта сосредоточенных расходов следует принимать согласно СНиП «Внутренний водопровод и канализация зданий».

3.3. Количество сточных вод промышленных предприятий и коэффициенты неравномерности их притока следует определять по технологическим данным с анализом водохозяйственного баланса в части возможного водооборота и повторного использования сточных вод, при отсутствии данных - по укрупнённым нормам расхода воды на единицу продукции или сырья, либо по данным аналогичных предприятий.

Из общего количества сточных вод предприятий следует выделять расходы, принимаемые в канализации населённого пункта или другого водопользователя.

3.4. Удельное водоотведение в неканализованных районах следует принимать 25 л/сут. на одного жителя.

3.5. Расчётный среднесуточный расход сточных вод в населённом пункте следует определять как сумму расходов, устанавливаемых по п.п.3.1…3.4.

Количество сточных вод от предприятий местной промышленности, обслуживающих население, а также неучтённые расходы допускается (при обосновании) принимать дополнительно в размере соответственно 6…12% и 4…8% суммарного среднесуточного водоотведения населённого пункта (при соответствующем обосновании).

3.6. Расчётные суточные расходы сточных вод следует принимать как произведение среднесуточного (за год) расхода, определённого по п. 3,5, на коэффициенты суточной неравномерности, принимаемые согласно СНиП «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

3.7. Расчётные общие максимальные  и минимальные расходы сточных вод с учётом суточной, часовой и внутричасовой неравномерности следует определять по результатам моделирования на ЭВМ систем водоотведения, учитывающих графики притока сточных вод от зданий, жилых массивов, промпредприятий, протяжённость и конфигурацию сетей, наличие насосных станций и т.д., либо по данным фактического графика водоподачи при эксплуатации аналогичных объектов.

При отсутствии указанных данных допускается принимать общие коэффициенты (максимальный и минимальный) по табл.1.

                                                                                                Таблица 1
	Общий коэффициент

неравномерности притока сточных вод
	Средний расход сточных вод, л/с

	
	5
	10
	20
	50
	100
	300
	500
	1000
	5000

и более

	максимальный при 1% обеспеченности
	3,0
	2,7
	2,5
	2,2
	2,0
	1,8
	1,75
	1,7
	1,6

	максимальный при 5% обеспеченности
	2,5
	2,1
	1,9
	1,7
	1,6
	1,55
	1,5
	1,47
	1,44

	минимальный при 5% обеспеченности
	0,38
	0,46
	0,5
	0,55
	0,59
	0,62
	0,66
	0,69
	0,71

	минимальный при 1% обеспеченности
	0,2
	0,23
	0,26
	0,3
	0,35
	0,4
	0,45
	0,51
	0,56


Примечания: 

1. Общие коэффициенты притока сточных вод, приведённые в таблице, 
допускается принимать при количестве производственных сточных вод, не 
превышающем 45 % общего расхода.

2. При средних расходах сточных вод менее 5 л/с максимальный коэффициент 
неравномерности принимается 3.

3. 5% обеспеченность предполагает возможное увеличение (уменьшение) расхода в среднем 1 раз в течение суток. 1% - 1 раз в течении 5…6 суток.

3.8. Расчётные расходы для сетей и сооружений при подаче сточных вод насосами следует принимать равным производительности насосных установок.

3.9. При проектировании водоотводных коммуникаций и сооружений для очистки сточных вод следует рассматривать технико-экономическую целесообразность и санитарно-гигиеническую возможность усреднения расчётных расходов сточных вод.

3.10. Коммуникации и сооружения для транспортирования сточных вод следует проверять на пропуск суммарного расчётного максимального расхода (определённого по п. 3.7) и дополнительного притока поверхностных и грунтовых вод, неорганизованно поступающего в самотечные сети канализации через неплотности люков колодцев и за счёт инфильтрации грунтовых вод.

Величина дополнительного притока qad, л/с, определяется на основе специальных изысканий или данных эксплуатации аналогичных объектов, а при их отсутствии - по формуле:


[image: image1.wmf],

m

L

=

q

d

ad

0,15

                                                           (1)

где L – общая длина самотёчных трубопроводов до рассчитываемого сооружения (створа трубопровода), км;

md – величина максимального суточного количества осадков, мм (по СНиП «Строительная климатология»). 
Проверочный расчёт самотечных трубопроводов и каналов поперечным сечением любой формы на пропуск увеличенного расхода должен осуществляться при наполнении 0,95 высоты.

Гидравлический расчёт канализационных сетей

3.11. Гидравлический расчёт канализационных самотечных трубопроводов (лотков, каналов) надлежит производить на расчётный максимальный секундный расход сточных вод по таблицам, графикам и номограммам. Основным требованием при проектировании самотечных коллекторов является пропуск расчётных расходов при самоочищающих скоростях движения транспортируемых сточных вод.

3.12. Гидравлический расчёт напорных канализационных трубопроводов надлежит производить согласно СНиП «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

3.13. Гидравлический расчёт напорных трубопроводов, транспортирующих сырые и сброженные осадки, а также активный ил, следует производить с учётом режима движения, физических свойств и особенностей состава осадков. При влажности 99% и более осадок подчиняется законам движения сточной жидкости.

3.14. Гидравлический уклон i при расчёте напорных илопроводов диаметром 150…400 мм следует определять по формуле:

[image: image2.wmf](

)

,

2

100

136

,

0

2

25

,

2

2

gD

D

i

v

p

см

mud

l

+

-

×

=

                                                      (2)

где pmud – влажность осадка, %;
V – скорость движения ила, м/с;
D – диаметр трубопровода, м;
Dсм  – диаметр трубопровода, см;
λ  – коэффициент сопротивления трению по длине, определяемый по формуле:


[image: image3.wmf]191

,

0

00214

,

0

-

=

p

mud

l

                                                       (3)
Для трубопроводов диаметром 150 мм значение  λ  следует увеличить на 0,01.

Наименьшие диаметры труб

3.15. Наименьшие диаметры труб самотечных сетей следует принимать, мм:

· для уличной сети – 200, внутриквартальной сети, сети бытовой и производственной канализации – 150;

· для дождевой уличной сети – 250, внутриквартальной –200.

Наименьший диаметр напорных илопроводов – 150 мм.

Примечания:
1. В населённых пунктах с расходом до 300 м³/сут, для уличной сети допускается применение труб диаметром 150 мм.
2. Для производственной сети при соответствующем обосновании допускается применение труб диаметром менее 150 мм.

Расчётные скорости и наполнения труб и каналов

3.16. Во избежание заиливания канализационных сетей расчётные скорости движения сточных вод следует принимать в зависимости от степени наполнения труб и каналов и крупности взвешенных веществ, содержащихся в сточных водах.

При наибольшем расчётном наполнении труб в сети бытовой и дождевой канализации следует принимать по табл.2.

                                                                                                Таблица 2
	Диаметр,мм
	Скорость Vmin, м/с,при наполнении

H/D

	
	0,6
	0,7
	0,75
	0,8

	150-250
	0,7
	-
	-
	-

	300-400
	-
	0,8
	-
	-

	450-500
	-
	-
	0,9
	-

	600-800
	-
	-
	1,0
	-

	900
	-
	-
	1,10
	-

	1000-1200
	-
	-
	-
	1,20

	1500
	-
	-
	-
	1,30

	Св. 1500
	-
	-
	-
	1,50


Примечания:

1. Для производственных сточных вод наименьшие скорости следует 
принимать в соответствии с указаниями по строительному проектированию предприятий отдельных отраслей промышленности или по эксплуатационным 
данным.


2. Для производственных сточных вод, близких по характеру взвешенных 
веществ к бытовым, наименьшие скорости надлежит принимать как для бытовых сточных вод.

3. Для дождевой канализации при P=0,33 года наименьшую скорость следует 
принимать 0,6 м/с.

3.17. Минимальную расчётную скорость движения осветлённых или биологически очищенных сточных вод в лотках и трубах допускается принимать 0,4 м/с.

Наибольшую расчётную скорость движения сточных вод следует принимать, м/с: для металлических и пластиковых труб – 8, для неметаллических (бетонных, железобетонных и хризотилцементных) – 4, для дождевой канализации – соответственно 10 и 7.

3.18. Расчётную скорость движения неосветленных сточных вод в дюкерах необходимо принимать не менее 1 м/с, при этом в местах подхода сточных вод к дюкеру скорости должны быть не более скоростей в дюкере.

3.19. Наименьшие расчётные скорости движения сырых и сброженных осадков, а также уплотнённого активного ила в напорных илопроводах следует принимать по табл.3.
3.20. Наибольшие скорости движения дождевых и допускаемых к спуску в водоёмы производственных сточных вод в каналах следует принимать по табл.4.
Таблица 3
	Влажность осадка, %
	V min, м/с, при
	Влажность

осадка, %
	V min, м/с, при

	
	D=150-

200 мм
	D=250-

400 мм
	
	D=150-

200 мм
	D=250-400 мм

	98
	0,8
	0,9
	93
	1,3
	1,4

	97
	0,9
	1,0
	92
	1,4
	1,5

	96
	1,0
	1,1
	91
	1,7
	1,8

	95
	1,1
	1,2
	90
	1,9
	2,1

	94
	1,2
	1,3
	
	
	


                                                                                                                     Таблица 4
	Грунт или тип крепления
	Наибольшая скорость движения в каналах, м/с, при глубине потока от 0,4 до 1 м

	Крепление бетонными плитами
	4

	Известняки, песчаники средние
	4

	Одерновка:

плашмя

о стенку
	1

1,6

	Мощение:

одинарное

двойное
	2

3…3,5


Примечание:

При глубине потока менее 0,4 м значения скоростей движения сточных вод следует принимать с коэффициентом 0,85; при глубине свыше – 1 м  с коэффициентом 1,25.

3.21. Расчётное наполнение трубопроводов  и каналов любого сечения (кроме прямоугольного) надлежит принимать не более 0,7 диаметра (высоты).

Расчётное наполнение каналов прямоугольного поперечного сечения допускается принимать не более 0,75 высоты.

Для трубопроводов дождевой канализации следует принимать полное наполнение. Полное наполнение допускается принимать для труб диаметром до 500 мм включительно при кратковременных сбросах сточных вод.

Уклоны трубопроводов, каналов и лотков.

3.22. Наименьшие уклоны трубопроводов и каналов следует принимать в зависимости от допустимых минимальных скоростей движения сточных вод.


Наименьшие уклоны трубопроводов для всех систем канализации следует принимать для труб диаметрами: 150 мм  – 0,008; 200 мм – 0,007.

В зависимости от местных условий, при соответствующем обосновании, для отдельных участков сети допускается принимать уклоны для труб  диаметрами: 200 мм – 0,005; 150 мм  – 0,007.

Уклон присоединения от дождеприёмников следует принимать 0,02.

3.23. В открытой дождевой сети наименьшие уклоны лотков проезжей части, кюветов и водоотводных канав следует принимать по табл.5.
                                                                                                                                                Таблица 5
	Лотки, кюветы, канавы
	Наименьший уклон

	Лотки проезжей части при:

· покрытии асфальтобетоном

· брусчатом или щебёночном покрытии

· булыжной мостовой

· отдельные лотки и кюветы

Водоотводящие канавы

Полимерные, полимербетонные лотки
	0,003

0,004

0,005

0,006

0,003

0,001…0,005


3.24. Наименьшие размеры кюветов и канав трапецеидального сечения следует принимать: ширину по дну 0,3 м; глубину 0,4 м.

4. Канализационные сети и сооружения из них

4.1. Самотечные (безнапорные) сети канализации проектируются, как правило, в одну линию.

Примечания:

1. При параллельной прокладке самотечных коллекторов канализации следует рассматривать устройство перепускных трубопроводов на отдельных участках (где это возможно), для обеспечения их ремонта  в аварийных ситуациях.

2. Допускается перепуск в аварийные резервуары (с последующей откачкой) либо,  при согласовании с органами санэпиднадзора, в дождевые коллектора, оборудованные очистными сооружениями на выпусках. При перепусках в дождевые коллектора должны предусматриваться затворы, подлежащие  опломбированию.
4.2. Надёжность действия безнапорных сетей (коллекторов) канализации определяется коррозионной стойкостью материала труб (каналов) и стыковых соединений как к транспортируемой сточной воде, так и к газовой среде в надводном пространстве.

4.3. Расположение сетей на генеральных планах, а также минимальные расстояния в плане и при пересечениях от наружной поверхности труб до сооружений и инженерных коммуникаций должны приниматься согласно СНиП «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

4.4. Напорные трубопроводы канализации надлежит с учетом характеристик транспортируемой сточной жидкости (агрессивность, повышенное содержание взвешенных частиц и т.п.) необходимо предусматривать дополнительные мероприятия и конструктивные решения, обеспечивающие оперативный ремонт или замену участков трубопроводов в процессе эксплуатации, а также применение соответствующей незасоряющейся трубопроводной арматуры.

Отвод сточной воды от опорожняемого участка при ремонте надлежит предусматривать без сброса в водный объект – в специальную ёмкость с последующей перекачкой в канализационную сеть или вывозом автоцистерной.

4.5.  Проектирование коллекторов глубокого заложения, прокладываемых щитовой проходкой или горным способом, необходимо выполнять согласно СНиП по сооружениям промышленных предприятий.

4.6. Наземная и надземная  прокладка канализационных трубопроводов на территории населённых пунктов не допускается.

При укладке канализационных трубопроводов за пределами населённых пунктов и на площадках промпредприятий допускается наземная им надземная прокладка трубопроводов  с обеспечением необходимых требований надёжности  эксплуатации и техники безопасности, с учетом прочностных характеристик трубы при воздействии на ее опоры ветровых нагрузок и пр. 
4.7. Материал труб и каналов, применяемых в системах канализации должен быть стойким к влиянию как транспортируемой сточной жидкости, так и к газовой коррозии в верхней части коллекторов.

С целью предотвращения газовой коррозии следует предусматривать соответствующую защиту труб и мероприятия по предотвращению условий образования агрессивных сред (вентиляция сети, исключение застойных зон и т.д.).

4.8. Тип основания трубы необходимо принимать в зависимости от несущей способности грунтов и нагрузок, а также прочностных характеристик трубы. Обратная засыпка трубопроводов должна учитывать несущую способность и деформацию трубы.
Повороты , соединения  и глубина заложения трубопроводов.

4.9. Присоединения и повороты на коллекторах надлежит предусматривать в колодцах.

Радиус кривой поворота лотка необходимо принимать не менее диаметра трубы , на коллекторах диаметром 1200 мм и более- не менее пяти диаметров с установкой смотровых колодцев в начале и конце кривой.

4.10. Угол между присоединяемой и отводящей трубой должен быть не менее 90 град.

Примечание:
При присоединении с перепадом допускается любой угол между присоединяемым и отводящим трубопроводами.

4.11. Соединения трубопроводов разных диаметров в колодцах следует предусматривать по шелыгам труб. При обосновании, допускается соединение труб по расчётному уровню воды.

4.12. Наименьшую глубину заложения канализационных трубопроводов надлежит определять теплотехническим расчётом или принимать на основании опыта эксплуатации сетей в данном районе.

При отсутствии данных минимальную глубину заложения лотка трубопровода допускается принимать для труб диаметром до 500 мм — на 0,3 м, а для труб большего диаметра — на 0,5 м менее большей глубины проникания в грунт нулевой температуры, но не менее 0,7 м до верха трубы, считая от поверхности земли или планировки (во избежание повреждения наземным транспортом).

4.13. Максимальную глубину заложения труб надлежит определять расчётом в зависимости от материала труб, их диаметра, грунтовых условий, метода производства работ.

Примечание:

При глубине заложения более 10 м объект относится к особо сложным.

Смотровые колодцы

4.14. Смотровые колодцы на самотечных канализационных сетях всех систем надлежит предусматривать:

· в местах присоединений;

· в местах изменения направления, уклонов и диаметров трубопроводов;

· на прямых участках на расстояниях в зависимости от диаметра труб 150 мм – 35 м, 200…450 мм – 50 м, 500…600 мм – 75 м, 700…900 мм – 100 м, 1000…1400 мм – 150 м, 1500…2000 мм – 200 м, свыше 2000 мм – 250…300 м.

4.15. Размеры в плане колодцев или камер на канализационных сетях подлежит принимать в зависимости от трубы наибольшего диаметра D:

· на трубопроводах диаметром до 600 мм - длину и ширину 1000 мм;

· на трубопроводах диаметром 700 мм и более – длину D+400 мм, ширину D+500 мм.


Диаметры круглых колодцев следует принимать на трубопроводах диаметрами: до 600 мм – 1000 мм, 700мм – 1250 мм, 800…1000 мм – 1500 мм, 1200 мм – 2000 мм.

Примечания:

1. Размеры в плане колодцев на поворотах необходимо определять из условия размещения в них лотков поворота.

2. На трубопроводах диаметром не более 150 мм и глубине заложения до 1,2 м допускается устройство колодцев диаметром 600 мм. Такие колодцы предназначаются только для ввода очищающих устройств без спуска в них людей.

4.16. Высоту рабочей части колодцев (от полки или площадки до перекрытия, как правило, необходимо принимать 1800 мм; при высоте рабочей части колодцев менее 1200 мм ширину их допускается принимать равной D+300 мм, но не менее 1000 мм.

4.17.
Полки лотка смотровых колодцев должны располагаться на уровне верха трубы большего диаметра.

В колодцах на трубопроводах диаметром 700 мм и более допускается предусматривать рабочую площадку с одной стороны  лотка и полку шириной не менее 100 мм с другой. На трубопроводах диаметром свыше 2000 мм допускается устройство рабочей площадки на консолях, при этом размер открытой части лотка следует принимать не менее 2000x2000мм.

4.18.
В рабочей части колодцев надлежит предусматривать:

·  установку навесных лестниц для спуска в колодец (переносных и стационарных);

·  ограждение рабочей площадки высотой 1000 мм.


4.19. Размеры в плане колодцев дождевой канализации следует принимать на трубопроводах диаметром до 600 мм включительно – диаметром 1000 мм; на трубопроводах диаметром 700 мм и более – круглыми или прямоугольными с лотками частью длиной 1000 мм и шириной, равной диаметру наибольшей трубы, но не менее 1000 мм.

 Высоту рабочей части колодцев на трубопроводах диаметром от 700 до 1400 мм включительно надлежит принимать от лотка трубы наибольшего диаметра; на трубопроводах диаметром 1500 м и более рабочие части не предусматриваются.

Полки лотков колодцев должны быть предусмотрены только на трубопроводах диаметром до 900 мм включительно на уровне половины диаметра наибольшей трубы.

4.20. Горловины колодцев на сетях канализации всех систем надлежит принимать, как правило, диаметром не менее 700 мм.


Размеры горловины и рабочей части  колодцев на поворотах, а также на прямых участках трубопроводов диаметром 600 мм и более на расстояниях через 300…500 м следует предусматривать достаточными для опускания приспособлений для прочистки сети.

4.21. Установку люков необходимо предусматривать в одном уровне с поверхностью проезжей части при усовершенствованном покрытии; на 50…70 мм выше поверхности земли в зелёной зоне и на 200 мм – на не застроенной территории. В случае необходимости надлежит предусматривать люки с запорными устройствами. Конструкция должна обеспечивать условия эксплуатации с учетом нагрузок от транспорта, безопасного попадания и выхода из него персонала.
4.22. При наличии грунтовых вод с расчётным уровнем выше дна колодца необходимо предусматривать гидроизоляцию дна и стен колодца на 0,5 м выше уровня грунтовых вод.

Перепадные колодцы

4.23. Перепады высотой до 3 м на трубопроводах диаметром 600 мм и более надлежит принимать в виде водосливов практического профиля.

Перепады высотой до 6 м на трубопроводах диаметром до 500 мм включительно следует осуществлять в колодцах в виде стояка или вертикальных стенок-растекателей, при удельном расходе на один погонный метр ширины стенки или длины окружности сечения стояка не более 0,3 м³/с.

Над стояком необходимо предусматривать приёмную воронку, под стояком-водобойный приямок с металлической плитой в основании.

Для стояков диаметром до 300 мм допускается установка направляющего колена взамен водобойного приямка.

Примечание: 
На трубопроводах диаметром до 600 мм перепады высотой до 0,5 м допускается осуществлять без устройства перепадного колодца — путём слива в смотровом колодце.

4.24. На коллекторах дождевой канализации при высоте перепадов до 1 м допускается предусматривать перепадные колодцы водосливного типа, при высоте перепада 1-3 м- водобойного типа с одной решёткой из водобойных балок (плит), при перепаде высотой 3-4 м — с двумя водобойными решётками.

Дождеприемники

4.25. Дождеприемники следует предусматривать:

· в лотках улиц с продельным уклоном- на затяжных участках спусков, на перекрёстках и пешеходных переходах со стороны притока поверхностных вод;

· в пониженных местах, не имеющих свободного стока поверхностных вод- при пилообразном профиле лотков, в конце затяжных участков спусков на территориях дворов и парков.

В пониженных местах наряду с  дождеприемниками, имеющими решётки в плоскости проезжей части (горизонтальные), допускается применение дождеприёмников с отверстием в плоскости бордюрного камня (вертикальные) и комбинированного типа с горизонтальной и вертикальной решётками.

В лотках улиц с продольным уклоном не рекомендуется применять дождеприемники вертикального и комбинированного типа.

4.26. Расстояния между дождеприемниками при пилообразном продольном профиле лотка назначаются в зависимости от значений продольного уклона лотка и глубины воды в лотке у дождеприёмника (не более 12 см).

Расстояния между дождеприемниками на участке улиц с продольным уклоном одного направления устанавливаются расчётом исходя из условия, что ширина потока в лотке перед решеткой не превышает 2 м (при дожде расчётной интенсивности).

При ширине улиц до 30 м и отсутствии поступления дождевых вод с территории кварталов расстояние между дождеприемникам допускается принимать по табл.6.

При ширине улицы более 30 м расстояние между дождеприемниками – не более 60 м.

                                                                                                                  Таблица 6
	Уклон улицы
	Расстояние между дождеприемниками,м

	До 0,004
	50

	Более  0,004 до 0,006
	60

	Более  0,006 до 0,01
	70

	Более  0,01 до 0,03
	80


4.27. Длина присоединения от дождеприемника до смотрового колодца на коллекторе должна быть не более 40 м, при этом допускается установка не более одного промежуточного дождеприемника. Диаметр присоединения назначается по расчётному притоку воды к дождеприемнику при уклоне 0,02, но не менее 200 мм.

4.28. К дождеприемнику допускается присоединение водосточных труб зданий и дренажных сетей.

4.29. Присоединение канавы (лотка) к закрытой сети надлежит предусматривать через колодец с отстойной частью.

В оголовке канавы необходимо предусматривать решётки с прозорами не более 50 мм, диаметр соединительного трубопровода  – по расчёту, но не менее 250 мм.

Дюкеры

4.30. Проекты дюкеров через водные объекты, используемые для хозяйственно-питьевого водоснабжения и рыбохозяйственных целей, должны согласоваться с органами санитарно-эпидемиологического надзора и охраны рыбных запасов, судоходные водотоки- с органами управления речным флотом.

4.31. Дюкеры при пересечении водных объектов необходимо принимать не менее чем в две рабочие линии.

Каждая линия должна проверяться на пропуск расчётного расхода с учётом допустимого подпора.

При расходах сточных вод, не обеспечивающих расчётных (незасоряющих) скоростей, одну из линий надлежит принимать резервной (неработающей).

При пересечении оврагов и суходолов допускается предусматривать дюкеры в одну линию.

4.32. При проектировании дюкеров необходимо принимать:

· диаметры труб не менее 150 мм;

· глубину заложения подводной части трубопровода до проектных отметок или возможного размыва дна водотока до верха трубы – не менее 0,5м, в пределах форватера на судоходных водных объектах – не менее 1 м;

· угол наклона восходящей части дюкеров – не более 20 град. к горизонту;

· расстояние между нитками дюкера в свету не менее 0,7…1,5 м в зависимости от давления, а также технологии производства работ.
4.33. Во входной и выходной камерах дюкеров надлежит предусматривать затворы.

4.34. Отметку планировки у камер дюкеров при расположении их в пойменной части водного объекта следует принимать на 0,5 м выше горизонта высоких вод обеспеченностью 3%.

4.35. Места переходов дюкеров через водные объекты должны быть обозначены соответствующими знаками на берегах.

Переходы через дороги

4.36. Пересечение трубопроводами железных дорог I,II и III категории на перегонах и автомобильных дорог I и II категории должны осуществляться на футлярах.

Под железнодорожными путями и автодорогами других категорий допускается прокладка трубопроводов без футляров, причём напорные трубопроводы следует предусматривать из стальных труб, а самотечные — их чугунных.

4.37. Места переходов через железные и автомобильные дороги должны быть согласованы с соответствующими организациями в установленном порядке.

При разработке проекта перехода следует учитывать перспективу укладки дополнительных путей.

4.38. Переходы напорных канализационных трубопроводов под дорогами проектируются согласно СНиП «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

При этом отвод сточных вод из футляра при аварии на трубопроводе следует предусматривать в канализационные сети, а при их отсутствии должны предусматриваться мероприятия по предотвращению попадания их в водные объекты или на рельеф (аварийные емкости, автоматическое отключение насосов, переключение трубопроводной арматуры и т.п.).

4.39. Для сохранения необходимого уклона при прокладке самотечного трубопровода в футляре предусматривается соответствующая набетонка с направляющими конструкциями.

4.40. Допускается использование верхней зоны стального футляра, для размещения электрокабелей или кабелей связи в соответствующих трубах.

4.41. Допускается, в отдельных случаях, после протаскивания труб заполнение пространства между трубами и футляром цементным раствором.

4.42. Толщина стенок стального футляра определяется расчётом с учётом заглубления, а для футляров, укладываемых способом прокола или продавливания- необходимого усилия, развиваемого домкратами.

4.43. Стальные футляры должны быть обеспечены соответствующей противокоррозийной изоляцией наружной и внутренней поверхностей, а также протекторной защитой от электрохимической коррозии.

Выпуски и ливнеотводы

4.44. Выпуски в водные объекты надлежит размещать в местах с повышенной турбулентностью потока (сужениях, протоках, порогах и пр.).

В зависимости от условий сброса очищенных сточных вод следует принимать береговые, русловые или рассеивающие выпуски. При сбросе в моря и водохранилища необходимо предусматривать, как правило, глубоководные выпуски. Допускается выпуск полностью очищенных сточных вод путем напуска на площадки поглощения, размещенных в зоне подруслового потока водного объекта
4.45. Места расположения выпусков должны быть согласованы с органами санитарно-эпидемиологического надзора и охраны рыбных запасов, а на судоходных участках — с органами управления флотом.

4.46. Трубопроводы русловых и глубоководных выпусков необходимо проектировать, как правило, из стальных с усиленной изоляцией труб — укладкой их в траншеях.

Конструкцию выпусков необходимо принимать с учётом требований судоходства, режимов уровней волновых воздействий, а также геологических условий и русловых деформаций.

4.47. Ливнеоотводы следует предусматривать в виде:

· выпусков с оголовками в форме стенок с открылками — при неукреплённых берегах;

· отверстия в подпорной стенке — при наличии набережных.

Во избежание подтопления территории в случае периодических подъёмов уровня воды в водном объекте в зависимости от местных условий необходимо предусматривать специальные затворы.

Вентиляция сетей

4.48. Вытяжную вентиляцию сетей бытовой канализации следует предусматривать через стояки внутренней канализации зданий.

4.49. Специальные вытяжные устройства надлежит предусматривать во входных камерах дюкеров, в смотровых колодцах в местах резкого снижения скорости течения воды в трубах диаметром свыше 400 мм, в перепадных колодцах при высоте перепада более 1 м и расходе воды более 50л/с, в камерах гашения напора.

4.50. В отдельных случаях, при соответствующем обосновании допускается предусматривать искусственную вытяжную вентиляцию сетей. При расположение вентиляционных выбросов в пределах санитарно-защитных зон надлежит предусматривать сооружения для их очистки.

4.51. Для естественной вытяжной вентиляции наружных сетей, отводящих сточные воды, содержащие летучие токсичные и взрывоопасные вещества, на каждом выпуске из здания следует предусматривать вытяжные стояки диаметром не менее 200 мм, размещаемые в отапливаемой части здания, при этом они должны иметь сообщение с наружной камерой гидравлического затвора и выводиться выше конька крыши не менее чем на 0,7 м.

4.52. Вентиляция канализационных каналов и коллекторов больших сечений, в том числе, прокладываемых горным или щитовым способом, принимается по специальным расчётам.

Сливные станции.

4.53. Приём жидких отбросов (нечистот, помоев и т. п.), доставляемых из неканализированных зданий ассенизационным транспортом и обработку их перед сбросом в канализационную сеть надлежит осуществлять на сливных станциях.

4.54. Сливные станции следует размещать вблизи канализационных коллекторов диаметром не менее 400 мм, при этом количество сточных вод, поступающих от сливной станции не должно превышать 20% общего расчётного расхода по коллектору.

Размещать сливные станции непосредственно на территории очистных сооружений городских сточных вод запрещается.

4.55. На сливной станции следует обеспечивать прием (разгрузку) спецтранспорта, его обмыв, разбавление жидких отбросов до степени, допускающей сброс их в канализационную сеть и далее на очистные сооружения, а также задержание крупных механических примесей. 

4.56. Разбавление жидких отбросов предусматривается, как правило, водопроводной водой через бак с разрывом струи.

Вода подается на обмыв транспорта в приемном отделение брандспойтами во время разгрузки, на разбавление в каналах и приемные воронки, в отделениях решеток и при создание водяной завесы.

Снегоплавильные пункты

4.57. Допускается устройство при канализационных сооружениях снегоплавильных пунктов, использующих для плавления снега и льда, убираемого с улиц, тепла сточных вод, со сбросом получаемой талой воды в самотечную канализацию.

4.58. Проектирование снегоплавильных пунктов следует осуществлять на основании генеральной схемы их размещения,  учитывающей близость расположения основных убираемых от снега территорий, наличие точек подачи сточной воды и отвода талой, доступность относительно дорожной сети, удобство подъездов и организации встречного движения грузового автотранспорта, возможность возникновения очередей в периоды после сильных снегопадов, удаленность от жилья и т.п.

4.59. В состав снегоплавильного пункта должны входить, в том числе:

· снегоплавильная камера (одна или несколько),

· устройства и механизмы для подачи и измельчения снега,

· площадка для промежуточного складирования   снега,

· площадка для временного складирования извлеченного мусора,

· производственно-бытовые помещения.

4.60. Завозимый снег надлежит измельчать перед подачей в снегоплавильную камеру, отделяя при этом крупные тяжелые включения (фрагменты дорожного покрытия, крупные камни, автопокрышки и т.п. Для этой цели допускается использовать:

· специальные сепараторы-дробилки;
· решетки, через которые снег продавливается с помощью гусеничных бульдозеров.

4.61. Сточная вода для плавления снега может подаваться в снегоплавильный пункт следующим образом:

· отбираться из самотечной канализации (с помощью специально создаваемой насосной станции с погружными насосами), 

· отводиться из самотечного трубопровода на байпасную линию,

· подаваться от напорных трубопроводов канализационной насосной станции.

Допускается прокладка специальных напорных трубопроводов к снегоплавильному пункту.

4.62. При отборе сточной воды из самотечной системы канализации следует проводить расчет на минимальный часовой приток сточных вод, отбирая не более 50% на нужды снегоплавильного пункта. При отборе из напорных трубопроводов следует обеспечить скорость в них после точки отбора, обеспечивающую самоочищающий режим движения сточной воды.

4.63. Снегоплавильные камеры следует располагать:

· над поверхностью, с напорной подачей  в них сточной воды;
· на уровне залегания каналов, от которых отводится в байпас сточная вода.

4.64. Объем и внутреннее устройство снегоплавильных камер должны обеспечивать плавление подаваемого в них снега, с выделением  из него оседающих и всплывающих включений.  Задачей снегоплавильного пункта является выделение из талой воды включений, не характерных для бытовых сточных вод, во избежание отложения камней в каналах и перегрузки решеток крупными плавающими предметами.  Конструкция снегоплавильных камер должна обеспечивать задержание таких включений с их последующей выгрузкой и удалением.

4.65. При расчете снегоплавильной камеры следует определять:  объем зоны плавления снега и расход подаваемой на плавление сточной воды (теплотехническим расчетом), объем зоны накопления оседающих и всплывающих включений, периодичность очистки камеры.

4.66. Выгрузка задержанных включений может осуществляться грейферами. При обосновании допускается использование специального механического оборудования (скребки, нории и т.п.).

4.67. Для предотвращения выделения неприятных запахов поверхность снегоплавильной камеры должна быть перекрыта съемными плитами.

4.68.  Извлеченный из снегоплавильной камеры мусор следует вывозить на полигон отходов.

5. Дождевая канализация. Расчётные расходы дождевых вод. Общие положения.

Условия отведения поверхностного стока с селитебных территорий и площадок предприятий.

5.1. На очистные сооружения следует отводить поверхностный сток с городских территорий, отличающихся значительной величиной нагрузки по загрязняющим веществам, т.е. от промышленных зон, районов многоэтажной жилой застройки с интенсивным движением автотранспорта и пешеходов, крупных транспортных магистралей, торговых центров, а также сельских населённых пунктов. При этом, согласно СанПиН 2.1.5.980-00 отведение поверхностного стока с промышленных площадок и жилых зон через дождевую канализацию должно исключать поступление в неё хозяйственно-бытовых сточных вод и промышленных отходов.

5.2. При раздельной системе водоотведения поверхностного стока с селитебных территорий очистные сооружения должны, как правило, размещаться на устьевых участках главных коллекторов дождевой канализации перед выпуском в водный объект. Места выпуска сточных вод в водный объект должны согласовываться с органами по регулированию использования и охране вод, санитарно-эпидемиологической службы и рыбоохраны.

5.3. При установлении условий организованного сброса поверхностных сточных вод в водные объекты должны учитываться общие ограничения и требования к санитарной охране водных объектов, действующих в Российской Федерации и СанПиН.

5.4. При наличии в системе дождевой канализации города централизованных или локальных очистных сооружений поверхностный сток с территории предприятий первой группы, при согласовании с органами ВКХ, может быть направлен в дождевую сеть города (водосток) без предварительной очистки.

Поверхностные сточные воды с территории предприятий второй группы перед отведением в дождевую канализацию населённого пункта, а также при их совместном отведении с производственными сточными водами должны подвергаться обязательной предварительной очистке от специфических загрязняющих веществ на самостоятельных очистных сооружениях.

5.5. Возможность приёма поверхностных сточных вод с территорий предприятий как первой, так и второй группы в систему коммунальной канализации городов и населённых пунктов (с целью совместной очистки с хозяйственно-бытовыми сточными водами) определяется условиями приёма сточных вод в эту систему и рассматривается в каждом конкретном случае при наличии резерва мощности очистных сооружений.

5.6. В системах отведения поверхностных сточных вод с территорий населённых пунктов и промышленных  площадок должна учитываться возможность поступления в коллекторную сеть инфильтрационных и дренажных вод из сопутствующих дренажей, теплосетей, общих коллекторов подземных коммуникаций, а также незагрязнённых сточных вод промышленных предприятий.

5.7. Для предотвращения загрязнения водных объектов талым стоком с территорий населённых пунктов с развитой сетью автомобильных дорог и интенсивным движением транспорта в зимний период необходимо предусматривать организацию уборки и вывоза снега с депонированием на «сухие» снегосвалки, или его сброс с снегоплавильные камеры с последующим отводом талых вод в  канализационную сеть.

5.8. Отведение дождевых и талых вод с кровель зданий и сооружений, оборудованных внутренними водостоками, допускается в дождевую канализацию без очистки при соответствующем обосновании.

5.9. Отведение поверхностных сточных вод на очистные сооружения и в водные объекты следует предусматривать, по возможности в самотечном режиме по пониженным участкам площади стока. Перекачка поверхностного стока на очистные сооружения допускается в исключительных случаях при соответствующем обосновании.

5.10. На территории населённых пунктов и промышленных предприятий следует предусматривать закрытые системы отведения поверхностных сточных вод. Отведение по открытой системе водостоков с использованием разного рода лотков, канав, кюветов, оврагов, ручьёв и малых рек допускается для селитебных территорий с малоэтажной индивидуальной застройкой, посёлков в сельской местности, а также парковых территорий с устройством мостов или труб на пересечениях с дорогами. Во всех остальных случаях требуется соответствующее обоснование и согласование с органами санитарно-эпидемиологической службы, по регулированию и охране вод, а также с органами рыбнадзора.

Отведение на очистку поверхностного стока с автомобильных дорог и объектов дорожного сервиса, расположенных вне населённых пунктов, допускается выполнять лотками и кюветами.

Определение среднегодовых объёмов поверхностных сточных вод.

5.11. Среднегодовой объём поверхностных сточных вод Wr , образующихся на селитебных территориях и площадках предприятий в период выпадения дождей, таяния снега и мойки дорожных покрытий, определяется по формуле:

[image: image5.png]W, = W, + Wy + W,



                                                            (4)
где  Wд, Wт и Wм – среднегодовой объём дождевых, талых и поливочных вод соответственно, м³.

5.12. Среднегодовой объём дождевых (Wд) и талых (Wт) вод, стекающих с селитебных территорий и промышленных площадок, определяется по формулам:

[image: image7.png]


                                                            (5)  
[image: image9.png]10-h, -¥, -F



                                                            (6)                                                 

где  F  - площадь стока коллектора, га.
hд – слой осадков за тёплый период года, определяется по табл. 2 СНиП  «Строительная климатология», мм;
hт – слой осадков за холодный период года (определяет общее годовое количество талых вод) или запас воды в снежном покрове к началу снеготаяния, определяется по табл. 1 СНиП «Строительная климатология», мм;
Ψд  и Ψт  – общий коэффициент стока дождевых и талых вод соответственно;
5.13. При определении среднегодового количества дождевых вод (Wд), стекающих с селитебных территорий, общий коэффициент стока Ψд, для общей площади стока F рассчитывается как средневзвешенная величина из частных значений для площадей стока с разным видом поверхности, согласно табл.7.

5.14. При определении среднегодового объёма дождевых вод  (Wд), стекающих с территорий промышленных предприятий и производств, значение общего коэффициента стока Ψд находится как средневзвешенная величина для всей площади стока с учётом средних значений коэффициентов стока для разного вида поверхностей, которые следует принимать:

· для водонепроницаемых покрытий 0,6…0,8;

· для грунтовых поверхностей – 0,2;
· для газонов – 0,1.

                                                                                                      Таблица 7
	Вид поверхности или площади стока
	Общий коэффициент стока Ψ

	Кровли и асфальтобетонные покрытия
	0,6…0,7

	Булыжные или щебёночные мостовые
	0,4…0,5

	Кварталы города без дорожных покрытий, небольшие скверы, бульвары
	0,2…0,3

	Газоны
	0,1

	Кварталы с современной застройкой
	0,3…0,4

	Средние города
	0,3…0,4

	Небольшие города и посёлки
	0,25…0,3


5.15. При определении среднегодового объёма талых вод общий коэффициент стока Ψт с селитебных территорий и площадок предприятий с учётом уборки снега и потерь воды за счёт частичного впитывания водопроницаемыми поверхностями в период оттепелей можно принимать в пределах 0,5…0,7.

5.16. Общий годовой объём поливомоечных вод  (Wм),м³, стекающих с площади стока, определяется по формуле:

        [image: image11.png]


                                                            (7)  
где m – удельный расход воды на мойку дорожных покрытий (как правило, принимается 0,2…1,5 л/м² на одну мойку).
k – среднее количество моек в году (для средней полосы России составляет около 150);
Fм – площадь твёрдых покрытий, подвергающихся мойке, га;
Ψм  – коэффициент стока для поливомоечных вод (принимается равным 0,5);
Определение расчётных объёмов поверхностных сточных вод при отведении на очистку

5.17. Объём дождевого стока от расчётного дождя Wоч, м³, отводимого на очистные сооружения с селитебных территорий и площадок предприятий, определяется по формуле:

[image: image13.png]0-h ¥, .-



                                                            (8)                                                 

где  F  – площадь стока, га.
hа – максимальный слой осадков за дождь, сток от которого подвергается очистке в полном объёме, мм;
Ψmid – средний коэффициент стока для расчётного дождя (определяется как средневзвешенная величина в зависимости от постоянных значений коэффициента стока Ψi для разного вида поверхностей по табл. 15;

5.18. Для селитебных территорий и промышленных предприятий первой группы величина ha принимается равной суточному слою осадков от малоинтенсивных часто повторяющихся дождей с периодом однократного превышения расчётной интенсивности P=0,05…0,1 года, что для большинства населённых пунктов РФ обеспечивает приём на очистку не менее 70% годового объёма поверхностного стока.

5.19. Исходными показателями являются:

· данные многолетних наблюдений метеостанций за атмосферными осадками в конкретной местности (не менее чем за 10…15 лет);

· данные наблюдений на ближайших репрезентативных метеостанциях.


Метеорологическую станцию можно считать репрезентативной относительно рассматриваемой площади стока, если выполняются следующие условия:

· расстояние от станции до площади водосбора объекта менее 100 км;

· разница высотных отметок площади водосбора над уровнем моря и метеостанции не превышает 50 м.

5.20. При отсутствии данных многолетних наблюдений величину  hа для селитебных территорий и промышленных предприятий первой группы допускается принимать в пределах 5…10 мм как обеспечивающую приём на очистку не менее 70% годового объёма поверхностного стока для большинства территорий РФ.

5.21. При отсутствии данных по фактической интенсивности  снеготаяния для расчета расходов и объемов талого стока значения суточных (за 10 дневных часов) слоев талых вод различной повторяемостью Р допускается принимать по приведенной ниже таблице.
На границе районов (на расстоянии до 20 км) целесообразно принимать средние hт.Р. Например для, г.Москвы, расположенной на границе 1-го и 2-го районов можно принять при Р=0,33 года hт.Р.=9 мм.
Основная часть территории РФ относится к 1-му и 2-му районам. Южная часть 3-го района (северная часть 2-го района) проходит приблизительно по Северному полярному кругу. Район 4 – сальские и астраханские степи. Карту РФ с границами этих 4-х районов (см.черт.3)
Таблица 8
	Р, годы
	hт.Р., мм для 4-х районов

	
	1
	2
	3
	4

	2
	27
	22
	17
	11

	1,5
	25
	20
	15
	7

	1
	20
	16
	12
	5,5

	0,5
	14
	11
	8
	4

	0,33
	10
	8
	6
	3

	0,22
	7,5
	6
	4,5
	2


Приведенные в табл.8 значения hт.Р  получены при наклоне поверхности бассейна водостока к югу. При наклоне поверхности к северу для незастроенных территорий и для городских условий (наличие теневых сторон) значения hт.Р  можно принимать с коэффициентом 0,8.
Максимальный суточный объём талых вод (Wт.сут),м³, в середине периода снеготаяния, отводимых на очистные сооружения с селитебных территорий и промышленных предприятий, определяется по формуле:

        [image: image15.png]W, =10-hp-a-¥,-F



                                                            (9)  
где F – площадь стока, га;
Ψт  – общий коэффициент стока талых вод (принимается 0,5…0,8);
hт.Р. – слой осадков заданной повторяемости;
a – коэффициент, учитывающий неравномерность снеготаяния, можно принимать а=0,8;
Секундные расчетные расходы можно определить по формуле


[image: image16.wmf]а

К

F

h

Т

Q

×

×

×

×

+

=

у

т

т.Р

т

ψ

10

5

,

5

, л/с,                                                 (10)  
где Т – продолжительность стекания воды от геометрического центра водосбора до расчетного сечения , ч; 


[image: image17.wmf]у

К

 – коэффициент, учитывающий уборку снега, приближенно можно принимать равным:


[image: image18.wmf]F

F

K

у

у

1

-

=

,

где  
[image: image19.wmf]у

F

– площадь общей территории F, очищаемой от снега (обычно от 5 до 15%).
Определение расчётных расходов дождевых и талых вод в коллекторах дождевой канализации.

5.22. Расходы дождевых вод в коллекторах дождевой канализации, л/с, отводящих сточные воды с селитебных территорий и площадок предприятий, следует определять методом предельных интенсивностей по формуле:

                                       [image: image21.png]Q-

Py A



                                                            (11)  
где A, n – параметры, характеризующие интенсивность и продолжительность дождя для конкретной местности (определяются по п.5.23.);
Ψmid  – средний коэффициент стока, определяемый в соответствии с указаниями                п.5.17. как средневзвешенная величина в зависимости от значения Ψi для различных видов поверхностей водосбора;
F –  расчётная площадь стока, га;

tnч – расчётная продолжительность дождя, равная продолжительности протекания дождевых вод по поверхности и трубам до расчётного участка (определяется в соответствии с указаниями, приведёнными в п.5.26).
Расход дождевых вод для гидравлического расчёта дождевых сетей, л/с, следует определять по формуле:

[image: image23.png]Q.a: =B -0Q,



                                                            (12)  
где β – коэффициент, учитывающий заполнение свободной ёмкости сети в момент возникновения напорного режима (определяется по табл.9).;
Таблица 9
	Показатель степени n
	Коэффициент β

	<0,4
	0,8

	0,5
	0,75

	0,6
	0,7

	0,7
	0,65

	Примечания: 
1. При уклонах местности 0,01…0,03 указанные значения коэффициента β  следует увеличить на 10…15%, при уклонах местности свыше 0,03 принимать равным единице.

2. Если общее число участков на дождевом коллекторе или на участке притока сточных вод менее 10, то значение β при всех уклонах допускается уменьшать на 10% при числе участков 4…10, и на 15% при числе участков менее 4.


5.23. Параметры A и n  определяются по результатам обработки многолетних записей самопишущих дождемеров местных метеорологических станций или по данным территориальных управлений Гидрометеослужбы. При отсутствии обработанных данных параметр A допускается определять по формуле: 

[image: image25.png]1ep
A=qy-20"- (1+ ‘m



                                                      (13)  
где q20 – интенсивность дождя для данной местности продолжительностью 20 мин при P=1 год (определяется по чертежу 2);
n  – показатель степени, определяемый по табл.10;
mr –  среднее количество дождей за год, принимаемое по табл.10;

P – период однократного превышения расчётной интенсивности дождя, годы.
Υ  – показатель степени, принимаемый по табл.10.











Таблица 10
Значения параметров n, mr, y для определения расчётных расходов в коллекторах дождевой канализации.

	Район
	Значение n

при
	mr
	y

	
	Р ( 1
	Р ( 1
	
	

	Побережье Белого и Баренцева морей
	0,4
	0,35
	130
	1,33

	Север Европейской части России и Западной Сибири
	0,62
	0,48
	120
	1,33

	Равнинные области запада и центра Европейской части России
	0,71
	0,59
	150
	1,33

	Возвышенности Европейской части России, западный склон Урала
	0,71
	0,59
	150
	1,54

	Восток Украины, низовье Волги и Дона, Южный Крым
	0,67
	0,57
	60
	1,82

	Нижнее Поволжье
	0,65
	0,66
	50
	2

	Наветренные склоны возвышенностей Европейской части России и Северное Предкавказье
	0,7
	0,66
	70
	1,54

	Ставропольская возвышенность, северные предгорья Большого Кавказа, северный склон Большого Кавказа
	0,63
	0,56
	100
	1,82

	Южная часть Западной Сибири, среднее течение р. Или, район оз. Але-куль
	0,72
	0,58
	80
	1,54

	Северные склоны Западных Саян, Заилийского Алатау
	0,57
	0,57
	80
	1,33

	Джунгарский Алатау, Алтай
	0,61
	0,48
	140
	1,33

	Северный склон Западных Саян
	0,49
	0,33
	100
	1,54

	Средняя Сибирь
	0,69
	0,47
	130
	1,54

	Хребет Хамар-Дабан
	0,48
	0,36
	130
	1,82

	Восточная Сибирь
	0,6
	0,52
	90
	1,54

	Бассейны рек Шилки и Аргуни, долина р. Среднего Амура
	0,65
	0,54
	100
	1,54

	Бассейны рек Охотского моря и Колымы, северная часть Нижнеамурской низменности
	0,36
	0,48
	100
	1,54

	Побережье Охотского моря, бассейны рек Берингова моря, центральная и западная части Камчатки.
	0,36
	0,31
	80
	1,54

	Восточное побережье Камчатки южнее 56 с ш.
	0,28
	0,26
	110
	1,54

	Побережье Татарского пролива
	0,35
	0,28
	110
	1,54

	Район о. Ханка
	0,65
	0,57
	90
	1,54

	Бассейны рек Японского моря, о. Сахалин, Курильские острова
	0,45
	0,44
	110
	1,54

	Восточный склон Большого Кавказа, Кура-Араксинская низменность до 500 м
	0,58
	0,47
	70
	1,82

	Южный склон Большого Кавказа выше 1500 м, южный склон выше 500 м, Дагестан
	0,57
	0,52
	100
	1,54


5.24. Период однократного превышения расчётной интенсивности дождя необходимо выбирать в зависимости от характера объекта водоотведения, условий расположения коллектора с учётом последствий, которые могут быть вызваны выпадением дождей, превышающих расчётные, и принимать по табл. 11 и 12,  или определять расчётом в зависимости от условий расположения коллектора, интенсивности дождей, площади водосбора и коэффициента стока по предельному периоду превышения.

При проектировании дождевой канализации у особых сооружений (метро, вокзалов, подземных переходов), а также для засушливых районов, где значения q20 менее 50 л/с (с га), при P , равном единице, период однократного превышения расчётной интенсивности следует определять только расчётом с учётом предельного периода превышения расчётной интенсивности дождя, указанного в табл.13. При этом периоды однократного превышения расчётной интенсивности дождя, определённые расчётом, не должны быть менее указанных в табл. 11 и 12.

5.25.
Расчётную площадь стока для рассчитываемого участка сети необходимо принимать равной всей площади стока или части её, дающей максимальный расход стока. Если площадь стока коллектора составляет 500 га и более, то в  формулы (Ошибка! Источник ссылки не найден.) и (18) следует вводить поправочный коэффициент К, учитывающий неравномерность выпадения дождя по площади и принимаемый по табл.14.

5.26. Расчётную продолжительность протекания дождевых вод по поверхности и трубам  tr до расчётного участка (створа), мин, следует определять по формуле:


[image: image26.wmf],

t

t

t

t

p

can

con

r

+

+

=

                                                                     (14)                                          
где tcon – продолжительность протекания дождевых вод до уличного лотка или при наличии дождеприёмников в пределах квартала до уличного коллектора (время поверхностной концентрации), мин, определяемая согласно п. 5.27;
tcan  – то же, по уличным лоткам до дождеприёмника ( при отсутствии их в пределах квартала), определяемая по формуле (15);
tp –  то же, по трубам до рассчитываемого створа, определяемая по формуле (16);

5.27.
Время поверхностной концентрации дождевого стока tcon следует рассчитывать или принимать в населённых пунктах при отсутствии внутриквартальных закрытых дождевых сетей равным 5…10 мин, а при их наличии – равным 3…5 мин. При расчёте внутриквартальной канализационной сети время поверхностной концентрации надлежит принимать равным 2…3 мин.
Продолжительность протекания дождевых вод по уличным лоткам tcan  следует определять по формуле:





[image: image27.wmf],

021

,

0

å

=

v

l

t

can

can

can

                                                         (15)
где lcan – длина участков лотков, м;
vcan  – расчётная скорость течения на участке, м/с.


Продолжительность протекания дождевых вод по трубам до рассчитываемого сечения tp , мин, следует определять по формуле:


[image: image28.wmf],

017

,

0

å

=

v

l

t

p

p

p

                                                         (16)
где lp – длина расчётных участков коллектора, м;
vp  – расчётная скорость течения на участке, м/с.

5.28. Средний коэффициент стока зависит от вида поверхности стока zmid  а также от интенсивности q20  и продолжительности tr   дождя и определяется по формуле:

                                                              [image: image30.png]W g . g02.p 00



                                                               (17)
где zmid – среднее значение коэффициента, характеризующего вид поверхности стока (коэффициент покрова), определяется как средневзвешенная величина в зависимости от коэффициентов zi для различных видов поверхностей                             по табл. 15 и 16.
q20  – интенсивность дождя для данной местности продолжительностью 20 мин при P=1 год (определяется по чертежу 2);

tr – продолжительность дождя или время или время добегания от наиболее удалённой части бассейна, мин (определяется по п.5.17).

       Таблица 11
	Условия расположения коллекторов
	Период однократного превышения расчётной интенсивности дождя P, годы, для населённых пунктов при значении q20

	На проездах местного значения
	На магистральных улицах
	<60
	60-80
	80-120
	>120

	Благоприятные и средние
	Благоприятные
	0,33…05
	0,33…1
	0,5…1
	1…2

	Неблагоприятные
	Средние
	0,5…1
	1…1,5
	1…2
	2…3

	Особо

неблагоприятные
	Неблагоприятные
	2…3
	2…3
	3…5
	5…10

	Особо

неблагоприятные
	Особо

неблагоприятные
	3…5
	3…5
	5…10
	10…20

	Примечания: 
1. Благоприятные условия расположения коллекторов:бассейн площадью не более 150 га имеет плоский рельеф при среднем уклоне поверхности 0,005 и менее; коллектор проходит по водоразделу или в верхней части склона на расстоянии от водораздела не более 400 м.

2. Средние условия расположения коллекторов: бассейн площадью свыше 150 га имеет плоский рельеф с уклоном 0,005 м и менее; коллектор проходит в нижней части склона по тальвегу с уклоном склонов 0,02 м и менее, при этом площадь бассейна не превышает 150 га.

3. Неблагоприятные условия расположения коллекторов: коллектор проходит в нижней части склона, площадь бассейна превышает 150 га; коллектор проходит по тальвегу с крутыми склонами при среднем уровне склонов свыше 0,02.

4. Особо неблагоприятные условия расположения коллекторов: коллектор отводит воду из замкнутого пониженного места (котловины).


       Таблица 12
	Результат кратковременного переполнения сети
	Период однократного превышения расчётной интенсивности дождя P, годы, для территории промышленных предприятий при значениях q20

	Технологические процессы предприятия:

не нарушаются

нарушаются
	0,33…0,5

0,5…1
	0,5…1
1…2
	2

3…5

	Примечания: 
1. Для предприятий, расположенных в замкнутой котловине, период однократного превышения расчётной интенсивности дождя следует определять расчётом или принимать равным не менее чем 5 годам.

2. Для предприятий, поверхностный сток которых может быть загрязнён специфическими загрязнениями с токсичными свойствами или органическими веществами, обуславливающими высокие значения показателей ХПК и БПК (т.е. предприятия второй группы), период однократного превышения расчётной интенсивности дождя следует принимать с учётом экологических последствий подтоплений не менее чем 1 год.


Таблица 13
	Характер бассейна, обслуживаемого коллектором
	Предельный период превышения интенсивности дождя P, годы, в зависимости от условий

расположения коллектора.

	
	благоприятные
	средние
	неблагоприятные
	особо неблагоприятные

	Территория кварталов и проезды местного значения
	10
	10
	25
	50

	Магистральные улицы
	10
	25
	50
	100


Таблица 14
	Площадь стока, га
	Коэффициент К

	500
	0,95

	1000
	0,90

	2000
	0,85

	4000
	0,8

	6000
	0,7

	8000
	0,6

	10000
	0,55


Таблица 15
	Вид поверхности стока
	Коэффициент покрова, z
	Постоянный коэффициент стока Ψi

	Кровли и асфальтбетонные покрытия (водонепроницаемые поверхности)
	0,33…0,23

Принимается по табл. 16
	0,95

	Брусчатые мостовые и щебёночные покрытия
	0,224
	0,6

	Булыжные мостовые
	0,145
	0,45

	Щебёночные покрытия, не обработанные вяжущими материалами
	0,123
	0,4

	Гравийные садово-парковые дорожки
	0,09
	0,3

	Грунтовые поверхности (спланированные)
	0,064
	0,2

	Газоны
	0,038
	0,1


Таблица 16
	Параметр n
	Коэффициент z при параметре A

	
	300
	400
	500
	600
	700
	800
	1000
	1200
	1500

	Менее 0,65
	0,32
	0,30
	0,29
	0,28
	0,27
	0,26
	0,25
	0,24
	0,23

	0,65 и более
	0,33
	0,31
	0,30
	0,29
	0,28
	0,27
	0,26
	0,25
	0,24


5.29. Если водонепроницаемые поверхности составляют более 30…40% общей площади стока, что характерно для большинства промышленных предприятий, то расходы дождевых вод в коллекторах дождевой канализации Qr допускается определять по формуле (11) при постоянных коэффициентах стока  Ψi,  приведённых в табл.15.

Расходы талых вод из-за различия условий снеготаяния по годам и в течение суток, а также неоднородности снежного покрова на застроенных территориях могут колебаться в широких пределах. Ориентировочно расходы талых вод, л/с, могут быть определены по слою стока за часы снеготаяния в течение суток по формуле:

[image: image32.png]K,-F/(10+t,)



                                      (18)
где hc  – слой стока за 10 дневных часов, определяется согласно п. 5.21, мм;

q20  – интенсивность дождя для данной местности продолжительностью 20 мин при P=1 год (определяется по чертежу 2);
Ky – коэффициент, учитывающий частичный вывоз и уборку снега, рекомендуется принимать равным 0,5…0,7;
F – площадь стока, га;

tr –время добегания от наиболее удалённой части бассейна, мин (определяется по п.5.17).


Определение расчётных расходов поверхностного стока при отведении на очистку и в водные объекты.

5.30. Расчётный расход поверхностных вод Qст, м³/с, необходимый для определения кратности разбавления n при выпуске в водный объект, принимается равным максимальному зарегулированному расходу сточных вод после очистных сооружений Qст = Qоч,  а при отсутствии регулирования определяется по формуле:

[image: image34.png]Qe =28-10"%-h, -F-¥_4/(T.+1t,)



                                       (19)
где hcм  – среднесуточный максимум атмосферных осадков, мм, за тёплый период года, принимается на основании анализа длительных рядов наблюдения за осадками на ближайших метеостанциях или равным суточному слою атмосферных осадков от дождей с периодом однократного превышения расчётной интенсивности P, принятому при гидравлическом расчёте дождевой сети конкретного объекта, но не менее  P = 1 год;

Ψmid – коэффициент стока для расчётного дождя, определяется как средневзвешенная величина в зависимости от значения   для различных видов поверхности стока, согласно п.Ошибка! Источник ссылки не найден.;
Tд – средняя продолжительность дождя в данной местности, ч, принимается по табл.Ошибка! Источник ссылки не найден.;

tr – время добегания поверхностного стока от крайней точки площади стока до места выпуска в водный объект, определяется по 5.26, ч.

5.31. Расход инфильтрационных и дренажных вод, отводимых по сети дождевой канализации, влияющих на качественную и количественную характеристику поверхностного стока, следует определять на основании специальных исследований, а также путём замеров поступления воды в коллекторную сеть в сухую погоду.

При выполнении расчётов следует руководствоваться положениями СНиП «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения», СНиП «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления», а также Пособия к СНиП «Прогнозы подтопления и расчёт дренажных систем на застраиваемых и застроенных территориях».


Расчётный расход притока инфильтрационных вод в коллектор дождевой канализации, л/с, в сухую погоду при известном удельном притоке инфильтрационных вод определяется по формуле:

                                                   Qинф = q·F                                                                    (20)
где q  – удельный приток инфильтрационных вод, л/с (с га);

F – площадь стока коллектора,га.
Качественная характеристика поверхностного стока с селитебных территорий и площадок промпредприятий.

5.32. Степень и характер загрязнения поверхностного стока с селитебных территорий и площадок предприятий различны и зависят от санитарного состояния бассейна водосбора и приземной атмосферы, уровня благоустройства территории, а также гидрометеорологических параметров выпадающих осадков: интенсивности и продолжительности дождей, предшествующего периода сухой погоды, интенсивности процесса весеннего снеготаяния.

5.33. Примерный состав поверхностного стока для различных участков водосборных поверхностей селитебных территорий приведён в табл.17. Наиболее загрязнённым по всем показателям является талый сток, который по значению показателя БПК20 приближается к неочищенным хозяйственно-бытовым сточным водам.
                                                                                                                   Таблица 17
	Площадь стока
	Дождевой сток
	Талый сток

	
	Взвешенные вещества

мг/дм³
	БПК20,
мгО2/дм³
	Нефте-продукты

мг/дм³
	Взвешенные вещества

мг/дм³
	БПК20,
мгО2/дм³
	Нефте-продукты

мг/дм³

	Участки селитебной территории с высоким уровнем благоустройства  и регулярной механизированной уборкой дорожных покрытий (центральная часть города с административными зданиями торговыми и учебными центрами).
	400
	40
	8
	2000
	70
	20

	Современная жилая застройка
	650
	60
	12
	2500
	100
	20

	Магистральные улицы с интенсивным движением транспорта
	1000
	80
	20
	3000
	120
	25

	Территории, прилегающие к промышленным предприятием
	2000
	90
	18
	4000
	150
	25

	Кровли зданий и сооружений
	<20
	<10
	0,01…0,7
	<20
	<10
	0,01…0,7

	Территории с преобладанием индивидуальной жилой застройки; газоны и зелёные насаждения
	300
	60
	<1
	1500
	100
	<1


5.34. Поверхностный сток с территории промышленных предприятий имеет, как правило, более сложный состав и определяется характером основных технологических процессов, а концентрация примесей зависит от вида поверхности водосбора, санитарно-технического состояния и режима уборки территории, эффективности работы систем газо- и пылеулавливания, организация складирования и транспортирования сырья, промежуточных и готовых продуктов, а также отходов производства.

На крупных предприятиях, включающих различные производства, поверхностный сток с отдельных территорий по составу примесей может заметно отличаться от стока с других участков и общего стока, что должно учитываться при разработке технологии очистки и схемы его отведения.

5.35. В зависимости от состава примесей, накапливающихся на промышленных площадках и смываемых поверхностным стоком, промышленные предприятия и отдельные их территории модно разделить на две группы:

К первой группе относятся предприятия и производства,  с территории по составу ближе к поверхностному стоку с селитебных территорий.

Ко второй группе относятся предприятия, на которых по условиям производства не представляется возможным  в полной мере исключить поступление в поверхностный сток специфических веществ с токсичными свойствами или значительных количеств органических веществ, обуславливающие высокие значения показателей ХПК и БПК20  стока.

5.36. Для сокращения объёма талых вод, отводимых на очистку, а также снижения производительности очистных сооружений на территории населённых пунктов в зимний период необходимо предусматривать организацию уборки и вывоза снега с депонированием на «сухих» снегосвалках, либо его сброс в снегоплавильные камеры с последующим отводом талых вод в канализационную сеть и далее на сооружения очистки. (см.п.4.57…4.68.)
Очистка поверхностного  стока  селитебных территорий и площадок предприятий.

5.37. Степень очистки поверхностного стока с селитебных территорий и площадок предприятий определяется условиями приёма его в системы водоотведения города или условиями выпуска в водные объекты. При повторном использовании в системах производственного водоснабжения очищенный поверхностный сток должен отвечать технологическим требованиям, предъявляемым потребителями, и быть безопасным в санитарно-эпидемиологическом отношении.

5.38. Схема очистных сооружений поверхностных вод должна разрабатываться с учётом его качественной и количественной характеристик, фазово-дисперсного состояния примесей, требуемой степени очистки и принятой схемы его сбора и регулирования.

5.39. Поверхностные сточные воды содержат загрязняющие компоненты природного и техногенного происхождения в различном фазово-дисперсном состоянии, поэтому для обеспечения требуемого эффекта очистки необходимо применять многоступенчатые схемы очистки, включающие различные методы их выделения и (или) деструкции.

5.40. В большинстве случаев при отведении поверхностного стока в водный объект или при повторном его использовании в системе производственного водоснабжения диктующим (приоритетным) показателем при выборе технологической схемы очистки является содержание взвешенных веществ и нефтепродуктов, иммобилизованных на грубодисперсных примесях или присутствующих в свободном состоянии (в виде плёнки), в эмульгированном или растворённом виде.

5.41. При соответствующем обосновании для очистки и доочистки поверхностного стока селитебных территорий и площадок предприятий могут быть использованы технологии сооружения и установки, применяемые для очистки бытовых и производственных сточных вод. При этом проектирование и расчет сооружений следует производить в соответствии с указаниями нормативно-технической литературы с учетом особенностей, вытекающих из специфики, свойственной поверхностному стоку (нестационарность по расходу, качественному составу и концентрациям загрязняющих компонентов по времени). Проектирование новых и реконструируемых сооружений следует производить по рекомендациям разработчиков этих сооружений.

5.42. Выбор метода очистки поверхностного стока, а также тип и конструкция очистных сооружений (открытые или закрытые) определяются их производительностью необходимой степенью очистки по приоритетным показателям загрязнения и гидрогеологическими условиями (наличием территории под строительство, рельефом местности, уровнем грунтовых вод и т. д.). 

5.43. В технологических схемах очистки поверхностного на сооружениях любой производительности необходимо предусматривать технические решения по организации удаления осадков и всплывающих веществ.

Сооружения для регулирования поверхностного стока при отведении на очистку.

5.44. Вероятностный характер выпадения атмосферных осадков и чрезвычайная нестационарность дождевого стока требуют усреднения его расхода и состава перед подачей на очистку. С целью уменьшения размеров очистных сооружений и подачи на очистку наиболее загрязнённой части стока в схемах отведения и очистки поверхностного стока селитебных территорий и промышленных предприятий первой группы следует предусматривать устройство разделительных камер и регулирующих ёмкостей.

Разделительные камеры для регулирования дождевого стока по объёму следует выполнять в виде гидрозатвора, препятствующего возможному  поступлению плавающих загрязнений (в том числе плёнки нефтепродуктов) в избыточный поток стоков, отводимых в водный объект без очистки.

5.45. Регулирование расхода поверхностного стока без сброса его непосредственного в водоприёмник следует предусматривать  за счёт устройства аккумулирующих (регулирующих) резервуаров, рассчитанных на приём стока в течение определённого периода (года, теплого периода, месяца) или стока от дождя с максимальным расчётным слоем осадков.

5.46. Полезный (рабочий) объём аккумулирующего резервуара для регулирования (в том стиле вторичного) дождевого стока и последующего отведения его на сооружения глубокой очистки должен быть не менее объёма дождевого стока Wоч от расчётного дождя, рассчитанного по формуле (8), п.5.17.  Следует учитывать необходимость создания дополнительного резерва объёма для накопления и временного хранения выделяемого из сточных вод осадка. Полный гидравлический объём аккумулирующего резервуара для приёма, усреднения и предварительной очистки загрязнённой части поверхностного стока следует принимать в зависимости от конструктивных особенностей резервуара на 10…30 % больше расчётной величины объёма стока от расчётного дождя. Одновременно производится проверочный расчёт из условия приёма в аккумулирующий  резервуар суточного объема талого стока, образующего  Wтмакс.сут. по п. 5.21. 

К проектированию принимается наибольшая из двух величин.

5.47. Выбор конструкции аккумулирующего резервуара следует  производить с учётом его назначения. При использовании аккумулирующего резервуара преимущественно для регулирования расхода отводимых на очистку сточных вод следует предусматривать специальные мероприятия по предотвращению отстаивания сточных вод (гидравлическое или пневматическое взмучивание). При использовании аккумулирующего резервуара не только для регулирования расхода сточных вод, но и для их предварительной механической очистки следует предусматривать эффективные и надёжные технические решения для периодического сбора и удаления всплывающих веществ и оседающих механических примесей.

5.48. Период переработки расчётного дождя Tоч (период опорожнения аккумулирующего резервуара) на основании данных о средней  продолжительности периодов между стокообразующими осадками, как правило, принимается в пределах трёх суток. В отдельных случаях этот период может быть увеличен на основании статистической обработки данных о натурном ряде дождей для данной местности за многолетний период.

Исходя из выбранного периода опорожнений аккумулирующего резервуара определяется производительность очистных сооружений.


Примечание:

Величина периода переработки максимального суточного объёма талых вод принимается не менее 14 ч. В ряде случаев этот период может быть увеличен с учётом имеющегося запаса рабочего объёма аккумулирующего резервуара.

6. Насосные и воздуходувные станции 

Общие указания

6.1. Насосные станции по надежности действия подразделяются на три категории указанные в табл.18.

Таблица 18
	Категория надежности действия
	Характеристика режима работы насосных станций

	Первая
	Не допускается перерыва или снижения подачи сточных вод.

	Вторая 
	Допускается перерыв в подаче сточных вод не более 6 ч. либо снижение ее в пределах, определяемых надежностью системы водоснабжения населенного пункта или промпредприятия.

	Третья
	Допускающие перерыв подачи сточных вод не более суток ( с прекращением водоснабжения населенных пунктов при численности жителей до 5000).


6.2.Основные требования к компоновке насосных и воздуходувных станций, определению размеров машинных залов, подъемно-транспортному оборудованию, размещению агрегатов, арматуры и трубопроводов, обслуживающих устройств (мостиков, площадок, лестниц и т. д.), а также мероприятий против затопления машинных залов надлежит принимать согласно СНиП «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Требования к компоновке и обустройству канализационных насосных станций с погружными насосами необходимо принимать согласно настоящим нормам, с учетом специфических особенностей, устанавливаемых изготовителями насосов.

В частности, допускается не предусматривать установку резервных агрегатов с хранением их в помещении насосной станции, при условии возможности их замены в течение 2-4 часов.

6.3. При проектировании насосных станций для перекачки производственных сточных вод, содержащих горючие, легковоспламеняющиеся, взрывоопасные, токсичные и агрессивные к металлу вещества, кроме настоящих норм следует учитывать соответствующие отраслевые нормы, указания, инструкции, а также правила устройства электроустановок.

Насосные станции

6.4. Насосы, оборудование и трубопроводы следует выбирать в зависимости от расчетного притока и физико-химических свойств сточных вод или осадков, высоты подъема и с учетом характеристик насосов и напорных трубопроводов, а также очередности ввода в действие объекта.

Компоновка и обвязка оборудования должны обеспечивать возможность замены агрегатов, арматуры и отдельных узлов без остановки работы станции.

Число резервных насосов надлежит принимать по табл.19.


Примечания: 

1. Производительность насосных станций перекачки дождевых вод необходимо принимать с учетом незатопляемости пониженных территорий при установленном периоде однократного переполнения сети, регулирования стока и допустимого периода откачки;
2. В насосных станциях первой категории надежности действия при невозможности обеспечения электропитания от двух источников допускается устанавливать резервные насосные агрегаты с двигателями внутреннего сгорания, тепловыми и др., а также автономные источники электроэнергии (дизельные электростанции и т. п.);
3. При необходимости перспективного увеличения производительности заглубленных насосных станций допускается предусматривать возможность замены насосами большей производительности или устройство резервных фундаментов для установки дополнительных агрегатов.

Таблица 19
	Бытовые и близкие к ним по составу производственные сточные воды
	Агрессивные

сточные воды

	Число насосов

	Рабочих
	Резервных при категории надежности действия
	Рабочих
	Резервных при любой категории надежности действия

	
	Первой
	Второй
	Третьей
	
	

	1
	1 и 1 на складе
	1
	1
	1
	1 и 1 на складе

	2
	1 и 1 на складе
	1
	1
	2-3
	2

	3 и более
	2
	2
	1 и 1 на складе
	4
	3

	-
	-
	-
	-
	5 и более
	Не менее 50%



Примечания: 

1. В насосных станциях дождевой канализации резервные насосы, как правило, предусматривать не требуется, за исключением случаев, когда аварийный сброс в водные объекты невозможен.

2. При реконструкции, связанной с увеличением производительности насосных станций перекачки бытовых сточных вод третьей категории надежности действия допускается не устанавливать резервные агрегаты с хранением их на складе.

6.5. Насосные станции для перекачки бытовых и поверхностных сточных вод следует располагать в отдельно стоящих зданиях.

Насосные станции для перекачки производственных сточных вод допускается располагать в блоке с производственными зданиями или в производственных помещениях соответствующей категории производственных процессов. 
В общем машинном зале допускается установка насосов, предназначенных для перекачки сточных вод различных категорий. Кроме содержащих горючие, легковоспламеняющиеся, взрывоопасные и летучие токсичные вещества. 

Допускается установка насосов для перекачки сточных вод в производственных помещениях станций очистки сточных вод.

6.6. На подводящем коллекторе насосной станции следует предусматривать запорное устройство с приводом, управляемым с поверхности земли.

На автоматизированных насосных станциях необходимо предусматривать электроснабжение приводов от аккумуляторов или устройств бесперебойного питания.

      Примечание: 
Во избежание затопления сточными водами близрасположенных территорий насосной станции, необходимо предусматривать аварийный выпуск с организованным отводом сточных вод на время аварии в водные объекты, специальные резервуары и т. п. по согласованию с органами санитарного надзора. Приводы на запорной арматуре должны быть опломбированы.

6.7. К каждому насосу, как правило, надлежит предусматривать самостоятельный всасывающий трубопровод.

6.8. Число напорных трубопроводов от насосных станций любой категории надежности действия необходимо принимать на основании технико-экономических расчетов с учетом возможности устройства аварийного выпуска (перепуска), регулирующей емкости, использования аккумулирующей вместимости подводящей сети, допускаемого снижения водопотребления согласно СНиП на наружное водоснабжение.

При числе двух и более напорных трубопроводов от насосных станций первой категории надежности действия следует предусматривать при необходимости переключения между ними, расстояние между которыми принимается исходя из пропуска при аварии на одном из них 100% расчетного расхода, при этом допускается использование резервных насосов.

Примечание. Трубопроводная арматура, устройства для гашения гидравлических ударов, вантузы должны быть рассчитаны на пропуск сточных вод соответствующего состава.

6.9. Насосы, как правило, необходимо устанавливать под заливом перекачиваемой жидкостью. В случае расположения корпуса насоса выше расчетного уровня сточных вод в резервуаре следует предусматривать мероприятия для обеспечения запуска и безкавитационных условий работы насосов.

Насосы для перекачки илов и шламов надлежит устанавливать только под заливом или с подпором жидкости (по паспортным данным насоса).

6.10. Скорости движения сточных вод или осадков во всасывающих и напорных трубопроводах должны исключать осаждение взвесей в них. Для бытовых сточных вод наименьшие скорости следует принимать согласно требованиям п.3.18.

6.11. В насосных станциях для перекачки илов и шламов необходимо предусматривать возможность промывки всасывающих и напорных коммуникаций.

В отдельных случаях допускается предусматривать механические средства прочистки шламопроводов.

6.12. Насосные станции с погружными насосами следует проектировать согласно рекомендациям фирм-изготовителей с учетом их конструктивных и технологических особенностей.

6.13. Для защиты насосов от засорения в приемных резервуарах (либо перед ними) следует предусматривать: 

· устройства для задержания крупных взвешенных компонентов, транспортируемых сточными водами (решетки различных типов, процеживатели, сетки и т. п.);

· оборудование и механизмы для измельчения крупной взвеси в потоке сточных вод;

· насосы, оборудованные режущими колесами;

· насосы,  оборудованные специальными «не засоряющимися» колесами;

· решетки с ручной очисткой, корзины и т. п. - на насосных станциях малой производительности.

6.14. При установке оборудования должны быть обеспечены проходы шириной, регламентируемой поставщиком.

6.15. Задержанные измельченные отбросы могут сброшены обратно в поток сточных вод, либо обезвожены на соответствующем оборудовании и вывезены в герметичных контейнерах на свалку или утилизацию.

Примечание: 
Дробленные отбросы могут быть использованы в качестве наполнителя при компостировании.

6.16. Приемный резервуар, совмещенный в одном здании с машинным залом, должен быть отделен от него глухой водонепроницаемой перегородкой. Сообщение через дверь между машинным залом и помещением решеток допускается только в незаглубленной части здания при обеспечении мероприятий, исключающих попадание сточных вод в машинный зал при подтоплении сети.

Примечания: 
1. Уровень порогов дверей следует рассчитывать исходя из условий возможности подтопления подводящих коллекторов при обесточивание объекта и его расположения на местности.

2. Для повышения степени надежности насосной станции допускается установка в машзале погружных (герметичных) насосов в “сухом” исполнении и погружных насосов для аварийной откачки вод из машинного зала.

6.17. Вместимость подземного резервуара насосной станции надлежит определять в зависимости от притока сточных вод, производительности насосов и допустимой частоты включения электрооборудования и условий охлаждения насосного оборудования.

В приемных резервуарах насосных станций производительностью свыше 100 тыс. м3/сут. необходимо предусматривать два отделения без увеличения общего объема.

Вместимость приемных резервуаров насосных станций, работающих последовательно, следует определить из условия их совместной работы. В отдельных случаях эту вместимость допускается определять исходя из условий опорожнения напорного трубопровода.

6.18. Вместимость резервуара иловой станции при перекачке осадка за пределы станции очистки сточных вод необходимо определять исходя из условия 15-минутной непрерывной работы насоса, при этом допускается уменьшать ее за счет непрерывного выпуска осадка из очистных сооружений во время работы насоса.

Приемные резервуары иловых насосных станций могут быть как емкости для воды при промывке трубопроводов.

6.19. В приемных резервуарах надлежит предусматривать устройства для взмучивания осадка и обмыва резервуара. Уклон дна к приямкам следует принимать не менее 0,1.

6.20. В резервуарах для приема сточных вод, смешение которых может вызвать образование вредных газов, осаждающихся или токсичных веществ, а также при необходимости сохранения самостоятельных потоков сточных вод следует предусматривать отдельные секции для каждого потока.

6.21. Резервуары производственных сточных вод, содержащих горючие, легковоспламеняющиеся, взрывоопасные или летучие токсичные вещества, должны быть отдельно стоящими. Расстояние от наружной стены этих резервуаров должно быть, м, не менее: 10 м – до зданий насосных станций, 20 м – до других производственных зданий, 100 м – до общественных зданий.

6.22. Резервуары производственных агрессивных сточных вод должны быть, как правило, отдельно стоящими. Допускается их размещение в машинном зале. 

Число резервуаров должно быть не менее двух при непрерывном поступлении сточных вод. При периодических сбросах допускается предусматривать один резервуар, при условии обеспечения возможности проведения ремонтных работ.

6.23. Укладку всасывающих трубопроводов между отдельно стоящими резервуарами и зданиями насосных станций следует предусматривать в каналах или тоннелях с подъемом к насосам.

6.24. В насосных станциях прокладку трубопроводов следует предусматривать, как правило, над поверхностью пола с доступом к обслуживанию и управлению арматурой.

Не допускается укладка в каналах трубопроводов, транспортирующих агрессивные сточные воды. Количество запорной арматуры следует принимать минимальным.

6.25. Для снижения расчетных расходов сточных вод, подаваемых в напорные трубопроводы, а также для аккумулирования расхода сточных вод во время аварий на них, допускается устройство аварийно-регулирующих резервуаров. Оптимальную величину зарегулированного расчетного расхода следует определять технико-экономическим расчетом.  

6.26. Конструкция регулирующих резервуаров должна предусматривать мероприятия по перекачке зарегулированного расхода на дальнейшие сооружений, сбор и удаление (или неосаждение) взвешенных веществ, смыв оседающего песка, незагнивание сточных вод за период пребывания в них, а также очистку вентиляционных выбросов.   

Воздуходувные станции

6.27. Число рабочих агрегатов при производительности воздуходувной станции свыше 5000 м3/ч по воздуху надлежит принимать не менее двух, при меньшей производительности допускается принимать один рабочий агрегат.

Число резервных агрегатов – 1 при числе рабочих до 3-х, 2 – при большем числе рабочих агрегатов.

6.28. При компоновке помещений воздуходувной станции необходимо учитывать обеспечение допустимого уровня шума при работе нагнетателей.

6.29. Скорость движения воздуха надлежит принимать, м/с: в камерах фильтров – до 4-х, в подводящих каналах – до 6, в трубопроводах – до 40.

Расчет воздуховодов следует производить с учетом сжатия воздуха, повышения его температуры и равномерности распределения его по секциям аэротенка.

Расчетную величину потерь напора в аэротенках следует принимать по паспортным данным аэраторов с коэффициентом запаса на конец расчетного срока их службы, с учетом гидравлической глубины над ними.

6.30. Следует рассматривать возможность утилизации тепла сжатого воздуха для нужд станции очистки сточных вод.

6.31. Рекомендуется использовать воздуходувное оборудование, позволяющее осуществлять регулирование расхода подаваемого воздуха.

6.32. Воздуховоды следует выполнять из некорродирующих материалов. При проектировании воздуховодов следует предусматривать мероприятия, предотвращающее возникновение при их эксплуатации специфических аэродинамических и вибрационных  шумов. 

6.33. При подключении к единой системе подачи сжатого воздуха потребителей с разными рабочими давлениями надлежит предусматривать регулируемые редукторы.

6.34. Для подачи небольших расходов воздуха в части площадки очистных сооружений, удаленных от воздуходувной станции допускается, при обосновании, предусматривать устройство отдельных воздуходувных установок, в т.ч с учетом п. 7.71.

6.35. Требования к компоновке воздуходувных станций, надлежит принимать согласно СНиП «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

7. Очистные сооружения

Общие указания

7.1. Степень очистки сточных вод надлежит определять в зависимости от местных условий с учетом возможного использования очищенных сточных вод и поверхностного стока для производственных или сельскохозяйственных нужд.

Степень очистки сточных вод, сбрасываемых в водные объекты, должна отвечать требованиям действующих правил охраны поверхностных вод и прибрежных вод морей, а повторно используемой – санитарно-гигиеническим и технологическим требованиям потребителя.

При этом следует учитывать степень смешения и разбавления сточных вод водой водного объекта  и фоновые содержания загрязняющих веществ в нем.

Необходимо решать вопросы складирования и утилизации обезвреженных осадков сточных вод.

7.2. Допустимые концентрации основных загрязняющих веществ в смеси бытовых и производственных сточных вод при поступлении на сооружения биологической очистки (в среднесуточной пробе), а также степень их удаления в процессе очистки следует принимать согласно правилам приема производственных сточных вод в системы канализации, установленным для данных населенных пунктов.

7.3. Среднюю скорость окисления многокомпонентных смесей следует принимать по экспериментальным данным; при отсутствии их допускается принимать скорость окисления как средневзвешенную величину скоростей окисления веществ, входящих в многокомпонентную смесь. 

7.4. Количество загрязняющих веществ на одного жителя следует принимать по табл.20. Концентрацию загрязняющих веществ надлежит определять исходя из удельного водоотведения на одного жителя.

Примечания: 

1. При невозможности обеспечить предельно-допустимую концентрацию (ПДК) загрязняющих веществ в воде водного объекта с учетом эффекта очистки и степени разбавления их водой водного объекта концентрацию этих веществ, поступающих на очистные сооружения, надлежит снижать на локальных очистных сооружениях в местах их образования;
2. Содержание биогенных элементов не должно быть менее 5 мг/л азота N и 1 мг/л фосфора Р на каждые100 мг/л БПКполн.

3. Температура сточных вод не должна быть ниже 6 град. и выше 30 град.С.

Таблица 20
	Показатель
	Количество загрязняющих веществ на 1 жителя г/сут.

	Взвешенные вещества
	65

	БПК5  неосветленной жидкости
	60

	БПК полн.  неосветленной жидкости
	75

	Азот аммонийных солей
	8

	Фосфаты P2O5
	3,3

	В том числе от моющих веществ
	1,6

	Хлориды Cl
	9

	Поверхностно-активные вещества (ПАВ)
	2,5


Примечания: 

1. Количество загрязняющих веществ от населения, проживающего  в неканализованных районах допускается учитывать в размере 33% от табличных. 
2. При сбросе бытовых сточных вод промпредприятий в канализацию населенного пункта количество загрязняющих веществ от эксплуатационного персонала дополнительно не учитывается.

7.5. При отсутствии данных о составе производственных сточных вод от вновь строящихся объектов, подключенных к централизованной системе канализования их концентрацию (в среднесуточной пробе) принимать согласно правилам приема производственных сточных вод в системы канализации, установленным для этого населенного пункта,  с учетом мероприятий по локальной очистке, а в отсутствии  таких правил – на основании иных нормативных  или рекомендательных документов.

7.6. Расчет сооружений для очистки производственных сточных вод и обработки их осадков следует выполнять на основании данных научно-исследовательских и инжиниринговых  организаций, опыта эксплуатации действующих аналогичных сооружений с учетом настоящих норм и норм проектирования предприятий соответствующих отраслей промышленности.

Сооружения очистки сточных вод и обработки их осадков должна обеспечивать расчетные показатели с обеспеченностью не менее 85%. 

7.7. В составе и концентрации загрязняющих веществ в сточных водах необходимо учитывать их содержание в исходной водопроводной воде, а также загрязняющие вещества, содержащиеся в возвратных потоках  от сооружений обработки осадков сточных вод, от промывных вод сооружений глубокой очистки, дренажей и т. п. 
7.8. Общую производительность очистных сооружений по поступающим органическим загрязнениям (эквивалентная численность жителей, ЭЧЖ) следует определять по формуле:

Npeq = Len5 · Q/60, чел                                                       (21)
где Len5 – максимальная среднесуточая расчетная  загрязненность сточной воды по БПК5, гО2/м3;

Q – расход сточных вод, м3/сутки.

7.9. Допускается при обосновании осуществлять совместную очистку сточных вод с осадком, образующимся на станциях водоподготовки. Их количество должно учитываться при определении нагрузки на очистные сооружения. 
7.10. Расчетные расходы сточных вод, поступающих на станцию очистки, необходимо определять по суммарному графику притока как при подаче их насосами, так и при самотечном их поступлении.

Расчетные расходы отдельных сооружений следует определять с учетом их технологических особенностей (время пребывания, гидравлический режим) и указаний настоящего документа

7.11. Все сточные воды поселений, отводимые в водные объекты,  должны подвергаться биологической очистке от органических загрязнений. При очистке сточных вод объектов с периодическим пребыванием с ЭЧЖ до 500  условных жителей по согласованию с контролирующими органами допускается использование физико-химической  очистки с последующей доочисткой.

При ЭЧЖ более 500 условных жителей должна осуществляться биологическая очистка от соединений азота. По согласованию с контролирующими органами допускается не удалять азот в периоды, когда сточные воды имеют температуру ниже 12 оС.

7.12. Площадку станции очистки сточных вод надлежит располагать, как правило, с подветренной стороны для господствующих ветров теплого периода года по отношению к жилой застройке и ниже по течению водотока.

7.13. Компоновка зданий и сооружений на площадке должна обеспечивать:

· рациональное использование территории с учетом перспективного расширения сооружений и возможность строительства по очередям;

· блокирование сооружений и зданий различного назначения и минимальную протяженность - внутриплощадочных коммуникаций;

· самотечное, как правило, прохождение основного потока сточных вод через сооружения с учетом всех потерь напора и с использованием уклона местности или планировки территории.

7.14. При проектировании станций очистки сточных вод следует предусматривать:

· устройства для равномерного распределения сточных вод и осадка между отдельными элементами сооружений, а также для отключения сооружений, каналов и трубопроводов на ремонт без нарушения режима работы комплекса, для опорожнения и промывки сооружений и коммуникаций;

·  устройства для измерения расхода сточных вод и осадка;

· максимальное использование вторичных энергоресурсов (газа-метана; тепла сжатого воздуха и сточных вод) для нужд станции очистки;

· оборудование для непрерывного контроля качества поступающих и очищенных сточных вод, либо лабораторное оборудование для периодического контроля,

· оптимальную степень автоматизации работы,  с учетом  технико-экономического обоснования, наличия квалифицированного персонала и др.

7.15. При проектировании станций очистки сточных вод необходимо учитывать обработку дополнительных объемов сточных вод и загрязняющих веществ, образующихся в технологических процессах обезвоживания осадков, а также предусматривать мероприятия по предотвращению загрязнения атмосферы, почвы, поверхностных и подземных вод сооружениями для обезвоживания осадка.

7.16. Каналы станции очистки сточных вод и лотки сооружений следует проверять на пропуск максимального секундного расхода с коэффициентом 1,4 (с учетом возможности интенсификации их работы), с учетом потерь напора и соответствующей вертикальной посадкой сооружений.

7.17. Состав бытовых помещений принимается в зависимости от численности обслуживающего персонала.

Состав и площади вспомогательных и лабораторных помещений станций очистки сточных вод следует определять исходя из конкретных местных условий, наличия лабораторий соответствующего профиля в данном районе, мастерских по ремонту и обслуживанию оборудования и приборов, возможной кооперации с другими организациями.

Сооружения и оборудование механической очистки сточных вод

Оборудование для предварительного процеживания
7.18. В составе станций очистки сточных вод следует предусматривать оборудование для задержания грубодисперсных примесей.

Прозоры решеток (размеры отверстий сит)  должны быть не более 16 мм. Рекомендуется использовать решетки с прозорами не более 10 мм. Допускается, в зависимости от принимаемой технологической схемы очистных сооружений, применение решеток с меньшими прозорами, процеживателей, измельчителей и т. п.

Примечание:

Решетки допускается не предусматривать в случае подачи сточных вод на станцию очистки насосами при установке перед насосами решеток с прозорами не более 16 мм или решеток-дробилок, при этом: длина напорного трубопровода не должна превышать 500м и на насосных станциях предусматривается вывоз задержанных на решетке отбросов.

7.19. Число единиц оборудования надлежит определять паспортными данными и расчетным расходом сточных вод.

Нормы съема отбросов, расстояние между оборудованием, вспомогательное и грузоподъемное оборудование следует определять согласно паспортным данным оборудования и составом взвеси в сточных водах.

Примечания:

1. Количество отбросов, задерживаемых решетками из городских сточных вод, в зависимости от ширины прозоров может составлять при ширине прозоров от 5 до 80 мм, соответственно от 25 до 1,5 л/на одного ЭЧЖ в год, при средней плотности отбросов 750 кг/м3;
2. Для перемещения контейнеров предусматривать подъемно-транспортное оборудование с электроприводом.
7.20.
Задержанные отбросы допускается:

·  измельчать в  дробилках со сбросом в канал перед решетками (за исключением того, если на станции применяются метантенки);

· собирать в контейнеры с герметичными крышками и вывозить в места обработки твердых бытовых и промышленных отходов;

· обезвоживать и направлять для совместной термической обработки с осадками станции очистки сточных;
· использовать при компостировании.

7.21. В здании решеток необходимо предусматривать мероприятия предотвращающие поступление холодного воздуха через подводящие и отводящие каналы.

Пол здания решеток надлежит располагать выше расчетного уровня сточной воды в каналах не менее, чем на 0,5 м.

Потери напора в решетках следует принимать по паспортным данным производителя
До и после каждого мусорозадерживающего оборудования необходимо предусматривать затворы, отключающие его на время ремонтных работ.

Сооружения для отделения песка
 7.22. Песколовки необходимо предусматривать в составе станции биологической очистки городских и близких к ним по составу производственных сточных вод, производительностью более 100 м3/сут.


Число песколовок надлежит принимать не менее двух, причём все песколовки или отделения должны быть рабочими. До и после каждой песколовки необходимо предусматривать затворы, отключающие ее на периоды минимального притока и время ремонта.

Тип песколовки  следует принимать с учетом производительности станции очистки, схемы очистки сточных вод и обработки их осадков, характеристики взвешенных веществ, компоновочных решений и т. п.


Песколовки следует рассчитывать на гидравлическую крупность удаляемого песка не более 0,15 мм 
7.23. Удаление задержанного песка из песколовок всех типов следует предусматривать механическим или гидромеханическим способом. При объеме задерживаемого песка менее 0,05 м3/сут допускается принимать удаление песка вручную.

7.24. Объем песковых приямков следует принимать не более двухсуточного объема выпадающего песка. Угол наклона, стенок приямка к горизонту не менее 60°.

7.25. Для отмывки от органических примесей и обезвоживания удаляемого из песколовок песка следует предусматривать специальное оборудование (пескопромыватели и т.п.).

Для обезвоживания песка (без его отмывки) допускается использовать песковые площадки или бункеры.

Необходимо предусматривать резервирование механического оборудование для обработки песка путем установки одной дополнительной линии, либо устройства резервных песковых  площадок.
Дренажную воду из сооружений для обезвоживания песка следует возвращать в поток очищаемых сточных вод перед решетками. 
Высоту борта уровнем воды в аэрируемых песколовках следует принимать не менее 0,5 м, для других типов – 0,3 м.

Усреднители
7.26. Необходимость усреднения состава и расхода сточных вод надлежит определять технико-экономическим расчетом.

7.27. Тип усреднителя (барботажный, с механическим перемешиванием, многоканальный и т.д.) следует выбирать с учетом характера колебаний расходов сточных вод и концентраций загрязняющих веществ (циклические, произвольные колебания и залповые сбросы), а также вида и количества взвешенных веществ.

7.28. Число секций усреднителей необходимо принимать не менее двух, причем обе рабочие.

7.29. Следует предусматривать мероприятия по предотвращению осаждения взвешенных веществ в усреднителе.

Сооружения осветления сточных вод
7.30. Сооружения осветления сточных вод рекомендуется применять на очистных сооружениях производительностью свыше 5000 м3/сутки.  С этой целью могут быть использованы первичные отстойники, механические процеживатели, а также для производственных сточных вод  и их смеси с бытовыми –  масло-, жиро-, нефтеловушки, гидроциклоны, флотаторы и др.

7.31. При обосновании допускается отказ от стадии осветления бытовых сточных вод. В этом случае прозоры процеживающих решеток должны быть не более 10 мм, а время пребывания в песколовках – не менее  10 мин. 

7.32. Тип первичного отстойника (вертикальный, радиальный, горизонтальный, двухъярусный, тонкослойный и др.) следует выбирать с учетом принятой технологической схемы очистки сточных вод, производительности станции,  компоновки сооружений,  числа   эксплуатируемых   единиц, конфигурации и рельефа площадки, геологических условий, уровня грунтовых вод и т. п.

7.33. Число отстойников надлежит, принимать исходя из условия надежности их действия при ремонте одного из них.


При минимальном числе эксплуатируемых единиц (секций) отстойников их расчетный объем необходимо соответственно увеличивать.

7.34. Расчет отстойников надлежит производить по кинетике осаждения взвешенных веществ с учетом требуемого эффекта осветления и коэффициента использования объема сооружения.  Желоба двухъярусных отстойников следует рассчитывать из условия продолжительности отстаивания 1,5 ч.

7.35. Основные конструктивные параметры отстойников следует принимать: 

· впуск исходной воды и сбор осветленной равномерными по периметру впускного и сборного устройств;

· высоту нейтрального слоя на 0,3 м выше днища на выходе (для первичных отстойников), 
· угол наклона стенок осадочных приямков - 50…55 град;

7.36. Количество задерживаемого отстойниками осадка следует определять исходя из концентраций взвешенных веществ до и после отстаивания, с учетом его влажности и плотности.  
7.37. Перемещение выпавшего осадка к приямкам надлежит предусматривать механическим способом, либо созданием соответствующего наклона днища.

7.38. Удаление осадка из приямка отстойника надлежит предусматривать самотеком, под гидростатическим давлением, либо насосами, предназначенными для перекачки жидкостей с большим содержанием взвешенным веществ. При обосновании допускается применять удаление осадка  гидроэлеваторами, эрлифтами, а при высокой плотности образующегося осадка производственных сточных вод - грейферами и т.д.

Гидростатическое давление при удалении осадка из первичных отстойников городских  сточных вод следует принимать не менее, 15 кПа (1,5 м.вод.ст): 

Диаметр труб для удаления осадка надлежит принимать не менее 200 мм.

7.39. Влажность осадка городских бытовых сточных вод надлежит принимать равной 95…96% для всех типов первичных отстойников при самотечном (под гидростатическим давлением) и 94…95% при удалении насосами. При сбросе осадка станций водоподготовки в  систему канализации содержание сухого вещества в осадке следует принимать на 15…30%  ниже, в зависимости от доли этого осадка, параметров воды, очищаемой на станции водоподготовки и применяемых реагентов. 
Влажность осадка производственных сточных вод следует принимать по экспериментальным данным.

7.40. Удаление осадка из отстойников, допускается непрерывное или периодическое.


Интервал времени при периодическом удалении надлежит устанавливать исходя из объема образующегося осадка и вместимости зоны его накопления, но не более двух суток.


При механизированном удалении осадка вместимость зоны накопления его в первичных отстойниках надлежит принимать по количеству выпавшего осадка за период не более 8 ч.

При обосновании в целях улучшения биологического удаления фосфора допускается осуществлять в отстойниках частичную ацидофикацию. В этом случае надлежит предусматривать соответствующие  мероприятия,  включая увеличенное время пребывания осадка, его рециркуляцию или взмучивание.
7.41. Для удержания всплывших веществ перед водосбросным устройством следует предусматривать полупогружные (не менее 0,3 м) перегородки и удаление накопленных на поверхности веществ.


Высоту борта отстойника над поверхностью воды надлежит принимать 0,3 м.

7.42. Кромку водослива на водоприемных (сборных) лотках надлежит предусматривать регулируемой по высоте. 
Сооружения биологической очистки
7.43. Сооружения аэробной биологической очистки (незатопленные и затопленные биофильтры, аэротенки, полупериодические реакторы, биореакторы других типов, биологические пруды, искусственные болотные экосистемы) следует применять как основные для очистки сточных вод от органических загрязнений, поддающихся биохимическому разложению, соединений азота. Также рекомендуется использовать их для удаления фосфора.
7.44. Для сточных вод, высококонцентрированных по органическим загрязнениям, а также содержащих высокие концентрации сульфатов, допускается при обосновании использовать сооружения анаэробной биологической очистки.

7.45. Для эффективной аэробной биологической очистки загрязненных биоразлагаемыми органическими соединениями производственных сточных вод, либо их смеси с хозяйственно-бытовыми сточными водами, следует обеспечивать содержание биогенных элементов – не  менее 5 мг/л азота N и 1 мг/л фосфора Р на каждые100 мг/л БПКполн. При меньшем содержании биогенных элементов следует обеспечить их добавление в виде солевых растворов, либо других материалов (отходов), содержащих их в большом количестве.
7.46. Температура в сооружениях аэробной биологической очистки  не должна быть ниже 6 град. и выше 30 град.С. При наличии меньших и больших значений при обосновании допускается корректировка температуры (подогрев, либо охлаждение). 
Биологические фильтры (биофильтры)
7.47.  Биофильтры допускается применять как основные сооружения биологической очистки от органических загрязнений при одноступенчатой схеме или в качестве одной или нескольких ступеней для очистки от органических загрязнений и/или аммонийного азота  при многоступенчатой схеме очистки.

7.48. Капельные биофильтры следует устраивать с естественной аэрацией, высоконагружаемые — как с естественной, так и с искусственной аэрацией (аэрофильтры).

7.49. В качестве загрузочного материала для биофильтров допускается применять изделия из пластмасс, способные выдержать температуру от 6 до 30 град. С без потери прочности, а также щебень или гальку прочных горных пород, керамзит и подобные искусственные неорганические материалы.
Все загрузочные материалы, за исключением пластмасс, должны выдерживать: 

· давление не менее 0,1 МПа (1кг/см2) при насыпной плотности до 1000кг/м3;

· не менее чем пятикратную пропитку насыщенным раствором сернокислого натрия;

· не менее 10 циклов испытаний на морозостойкость;


Кипячение в течение 1 ч в 5% растворе соляной кислоты, масса которой должна превышать массу испытуемого материала в 3 раза.

После испытаний загрузочный материал не должен иметь заметных повреждений и его масса не должна уменьшаться более чем на 10% первоначальной.

7.50. Распределение сточных вод по поверхности биофильтров надлежит осуществлять с помощью: качающихся желобов, разбрызгивателей, реактивных оросителей и т. п.

Возможно применение баков-дозаторов для периодической подачи очищаемых сточных вод.

Расчет распределительной и отводящей систем биофильтров должен производиться по максимальному расходу воды с учетом рециркуляционного расхода.

7.51. Число биофильтров должно быть не менее двух, причем все они должны быть рабочими.

7.52. В зависимости от климатических условий района строительства, производительность станции очистки, режима притока сточных вод, их температуры в зимний период биофильтры надлежит размещать либо на открытом воздухе, либо в помещениях (отапливаемых или не отапливаемых), что должно быть обосновано теплотехническим расчетом с учетом опыта эксплуатации сооружений, работающих в аналогичных условиях.

7.53. По рекомендациям научно-исследовательских организаций  и компаний-производителей загрузочных материалов необходимо предусматривать рециркуляцию очищенных сточных вод. Коэффициент рециркуляции надлежит определять исходя из получения концентрации смеси, подаваемой на фильтр в пределах указанных ограничений.

В случае возможного прекращения притока сточных вод на биофильтр необходимо предусматривать рециркуляцию во избежание высыхания поверхности загрузки.

7.54. Определение расчетных параметров биофильтров надлежит выполнять в зависимости от состава и расчетного расхода сточных вод, требуемой степени очистки. При  расчете следует определять необходимое количество загрузочного материала, расход рециркуляции, подаваемого воздуха (для аэрофильтров), прирост избыточной биопленки

Биофильтры для очистки производственных сточных вод допускается рассчитывать по окислительной мощности, определяемой экспериментально.

7.55. Количество избыточной биопленки, выносимой из биофильтров допускается принимать:

· 8 г/(чел·сут) по сухому веществу – для капельных фильтров (влажность 96%);

· 28 г/(чел·сут) – для аэрофильтров (влажностью 96%);

Аэротенки 

7.56.Аэротенки допускается применять как в виде самостоятельных сооружений, так и комбинированных установок  (аэротенки — отстойники, мембранные биореакторы, флотенки и др.).

7.57.При БПК5 поступающей в аэротенки сточной воды более 150 мг/л, а также при наличии в воде повышенных концентрация токсичных веществ  при использовании аэротенков для очистки от органических веществ допускается предусматривать регенерацию активного ила.

Концентрацию поступающей на аэротенки сточной воды БПКполн надлежит принимать с учетом ее снижения при первичном отстаивании (для бытовых сточных вод допускается определять исходя из количества БПКполн на одного жителя по выражению: 
БПКполн=75 – 0,35·Э, мгО2/л                                          (22)
где Э – эффект осветления взвешенных веществ), а для ступенчатых схем очистки — с учетом снижения на предыдущей стадии очистки.

7.58. Для удаления соединений азота в аэротенках следует  предусматривать специальные мероприятия, в том числе:

· выделять отдельные зоны с аэрацией и без аэрации (аноксидные зоны), обеспечивая подачу в последние иловой смеси (возвратного ила), содержащего нитраты, образованные в аэробных зонах,

· обеспечивать периодическое чередование аэробных и аноксидных условий, 

· регулировать концентрацию растворенного кислорода для одновременного протекания аноксидных и аэробных процессов.

7.59. В аноксидных зонах (либо при аноксидных условиях) следует обеспечивать перемешивание для предотвращения оседания активного ила. Перемешивание  рекомендуется осуществлять электромеханическими мешалками. Допускается при обосновании осуществлять перемешивание путем аэрации, обеспечив минимальное растворение в иловой смеси кислорода воздуха, либо рециркулирующего газа, а также с помощью пневмомеханических и других подобных устройств. Допускается осуществлять перемешивание путем создания в двух и более коридорах аэротенка продольного циркуляционного потока со скоростью,  достаточной для поддержания ила  во взвешенном состоянии.

7.60. Для осуществления процесса улучшенного биологического удаления фосфора следует организовывать в аэротенках в дополнение к аноксидным и аэробным, также анаэробные зоны, обеспечивая в них возможно низкое содержание не только растворенного кислорода, но и нитратов. Следует также принимать меры по предотвращению избыточного растворения кислорода в сточной воде, поступающей на такие сооружения, избегая значительных перепадов потока на водосливах, столкновений потоков и т.п. Биологическое удаление фосфора рекомендуется предусматривать с биологическим удалением азота.

7.61. Рабочий объем аэротенков необходимо определять по среднечасовому поступлению сточной воды в часы максимального притока за период обработки ее обработки.

Расход циркулирующего активного ила при расчете рабочего объема аэротенков не учитывается.

7.62. При расчете аэротенков следует определять, как минимум:

· для всех типов технологий – периоды нахождения в различных технологических зонах, объем зон  сооружений, расходы технологических рециклов, потребление кислорода, расход воздуха, характеристики используемой  аэрационной системы, прирост избыточного активного ила; 

· для  всех технологий, предусматривающих окисление  аммонийного азота  -  аэробный возраст ила;

· для технологий биологического удаления фосфора – предельную эффективность этого процесса для данной сточной воды.

7.63. При использовании биологического удаления азота и фосфора следует обеспечивать максимальную эффективность использования органических загрязнений сточной воды как субстрата для процессов денитрификации и дефосфотации. При использовании в технологической схеме стадии осветления сточной  воды ее эффективность должна регулироваться исходя из обеспечения  оптимального поступления органических загрязнений на стадию биологической очистки (с учетом энергоэффективности сооружений в целом).

7.64. Число секций аэротенков надлежит принимать не менее двух (все рабочие).  Для станций очистки сточных вод производительностью до 100 м3/сут. допускается одна секция аэротенка.

7.65.
Рабочую глубину аэротенка рекомендуется принимать 3…6м. Допускается использование большей глубины, включая башенные и шахтные аэротенки. При использовании коридорной конструкции аэротенка соотношение ширины коридора к рабочей глубине рекомендуется  принимать в пределах  от 1:1 до 2:1. Высоту борта аэротенка над поверхностью воды надлжеит принять не менее 0,5 м.
7.66.  При расположении зон с различным кислородным режимом в пределах одного коридора (без применения продольных циркуляционных потоков) следует разделять зоны друг от друга полупогружными перегородками, с возможностью протекания иловой смеси как над, так и под перегородкой.

7.67. В конце открытых отводящих каналов  иловой смеси на вторичные отстойники рекомендуется предусматривать устройства по сбору и удалению пены, которая может образовываться  на поверхности аэротенков в результате развития биологических процессов вспенивания  активного ила. 

7.68. Тип аэраторов в аэротенках надлежит определять с учетом их характеристик (потери напора, размеры пузырьков воздуха, устойчивость к засорению, долговечность, простота обслуживания и т. д.). 

7.69. В качестве воздухоподающего оборудования допускается применять воздуходувки, газодувки и нагнетатели, механические, пневмомеханические и струйные аэраторы. Рабочее давление воздухоподающего оборудования нагнетательного типа следует принимать в соответствии с заглублением аэраторов, потерями напора в коммуникациях и аэраторах (с учетом их сопротивления на конец расчетного срока службы), а также с учетом сезонных и климатических факторов, влияющих на физические свойства воздуха. 

7.70. Расход воздуха, требуемый для очистки сточных вод в аэротенках при использовании пневматической аэрации надлежит принимать по расчету на основании содержания БПК и аммонийного азота в сточных водах, необходимой эффективности  удаления загрязняющих веществ, используемой технологии, удельной эффективности растворения кислорода воздуха используемыми аэраторами, глубины аэротенка,  температуры сточных вод, коэффициента качества сточных вод (альфа-фактор). Количество используемых аэраторов следует определять расчетом по данным производителей с учетом зависимости эффективности растворения кислорода от нагрузки на аэраторы и снижения эффективности на конец расчетного срока эксплуатации. 

Оборудование для механической аэрации следует подбирать по данным компаний-производителей и инжиниринговых организаций.
Сооружения для илоотделения

7.71. Для отделения очищенной воды от активного ила (биопленки) следует использовать сооружения для илоразделения: вторичные отстойники,  осветлители со взвешенным слоем осадка, флотационные установки, мембранные модули и др.

7.72. Тип вторичного отстойника (вертикальный, радиальный, горизонтальный) следует выбирать с учетом производительности станции, компоновки сооружений, числа эксплуатируемых единиц, конфигурации и рельефа площадки, геологических условий, уровня грунтовых вод и т. п.

7.73. Вторичные отстойники для отделения ила и биопленки надлежит рассчитывать по гидравлической нагрузке на поверхность м3/(м2·ч) с учетом коэффициента использования объема сооружения, илового индекса и концентрации ила (биопленки) .При определении площади отстойников после биофильтров необходимо учитывать рециркуляционный расход.

7.74. Основные конструктивные параметры вторичных отстойников следует принимать: 

· впуск иловой смеси и сбор очищенной воды – равномерными по периметру впускного и сборного устройств;

· высоту нейтрального слоя на 0,3 м выше днища на выходе, глубину слоя ила 0,3…0,5 м;

· угол наклона стенок иловых  приямков: 50…55 град.

7.75. Удаление ила,  выпавшего на днище радиальных и горизонтальных отстойников, допускается осуществлять либо через приямки, куда ил перемещается  механическим способом (илоскребом), либо непосредственно с днища с помощью илососов. При использовании илососов каждое приемное устройство должно иметь индивидуальный отвод в сборный желоб. Для удаления биопленки в отстойниках этих типов следует использовать илоскребы.

Удаление ила и биопленки в вертикальных отстойниках следует осуществлять самопроизвольно путем создания угла наклона днища 50…55 град.

7.76. Вместимость приямков  вторичных отстойников при гидростатическом удалении осадка надлежит предусматривать: после биофильтров не более двухсуточного объема удаляемого осадка, после аэротенков – не более двухчасового пребывания удаляемого активного ила.

Удаление осадка из приямка отстойника надлежит предусматривать самотеком, под гидростатическим давлением, 

Гидростатическое давление при удалении осадка из вторичных  отстойников  следует принимать: 

· 12 кПа (1,2 м. вод. ст.) после биофильтров

· 9 кПа (0,9 м. вод. ст. ) - после аэротенков.

Для вторичных отстойников рекомендуется предусматривать возможность регулирования  высоты гидростатического напора.

Диаметр труб для удаления осадка надлежит принимать не менее 200 мм.

7.77. Влажность удаляемого ила следует определять расчетом с учетом коэффициента рециркуляции, типа сборно-транспортирующего устройства и илового индекса. 

7.78. Удаление ила из вторичных отстойников допускается непрерывное или периодическое.

Интервал времени при периодическом удалении надлежит устанавливать исходя из объема образующегося осадка и вместимости зоны его накопления.

Вместимость приямков вторичных отстойников после биофильтров при гидростатическом удалении осадка надлежит предусматривать не более двухсуточного его объема, вторичных отстойников после аэротенков - не более двухчасового пребывания активного ила.

7.79. Высоту борта вторичного отстойника над поверхностью воды надлежит принимать  не менее 0,3 м.

7.80. Кромку водослива на водоприемных (сборных) лотках надлежит предусматривать регулируемой по высоте. Нагрузка на 1 м водослива во вторичных отстойниках не должна превышать 10 л/с.

Допускается для сбора очищенной воды использовать погружные перфорированные трубы.

Реакторы циклического  действия 

7.81. Допускается использование для биологической очистки с удалением биогенных элементов  (с предварительным осветлением сточных вод или без него)  реакторов циклического  действия, совмещающих в себе аэротенки и вторичные отстойники). Отвод сточной воды из них следует производить специальными плавающими  водосливами, с гибкой водоотводящей трубой. 

7.82. Рекомендуется использовать несколько рабочих реакторов циклического действия, задействуемых последовательно. При наличии одного реактора необходимо предусматривать накопитель сточных вод.  

7.83. При расчете реактора циклического действия надлежит определять: продолжительность фаз цикла, объем сливаемой по окончании цикла очищенной воды потребление кислорода, расход воздуха, характеристики используемой  аэрационной системы, прирост избыточного активного ила, аэробный возраст ила. 

Сооружения для глубокой очистки сточных вод.

7.84. Сооружения предназначены для увеличения степени очистки сточных вод после основной стадии биологической (или физико-химической) очистки  перед сбросом в водный объект или повторным использованием их в производстве или сельском хозяйстве.

7.85. Для глубокой очистки биологически очищенных сточных вод  могут быть применены сооружения для удаления взвешенных веществ и  реагентного удаления фосфора (фильтры и осветлители различных конструкций), глубокого окисления органических и азотных загрязнений (биофильтры и биореакторы различных конструкций, биологические пруды) и для удаления специфических загрязняющих веществ (солей тяжелых металлов, бионеразлагаемых органических соединений и  др.).

7.86.  Выбор типа и конструкций сооружений для глубокой биологической очистки надлежит определять технико-экономическим расчётами с учетом качества исходной сточной воды, требований к степени их очистки по рекомендациям научно- исследовательских, консалтинговых, инжиниринговых организаций, информации организаций производителей  и опыту эксплуатации аналогичных объектов.

Обеззараживание сточных вод

7.87.  Хозяйственно-бытовые сточных вод и их смеси с производственными сточными водами, сбрасываемые в водные объекты, либо используемые для технических целей,  должны подвергаться обеззараживанию до требований действующих санитарно-гигиенических нормативов.  Обеззараживание следует производить после биологической очистки сточных вод (либо физико-химической очистки, если биологическая очистка не может быть использована). 

7.88.  Обеззараживание сточных вод, сбрасываемых в водные объекты, рекомендуется производить ультрафиолетовым (УФ) излучением. Допускается обеззараживание хлором или другими хлорсодержащими реагентами (хлорной известью, гипохлоритом натрия, получаемым в виде продукта с химических предприятий, электролизом растворов солей или минерализованных вод, прямым электролизом сточных вод)  при обеспечении дехлорирования обеззараженной воды перед сбросом в водный объект.

7.89.   Доза УФ-облучения определяется характером и качеством очистки сточных вод, но она должна быть не менее 30 мДж/см2. В очищенной воде, направляемой на обеззараживание, содержание взвешенных веществ и БПК5 не должно превышать 10 мг/л, ХПК – 50 мг/л, число термотолерантных колиформных бактерий в 1 л – 5×10-6, колифагов – 5×10-4 БОЕ/л. При превышении допустимых уровней хотя бы по одному из показателей требуется проведение дополнительных исследований по возможности обеспечения эффективного обеззараживания УФ-облучением и определению эффективной дозы облучения для конкретных сооружений.  Тип оборудования, число рабочих и резервных аппаратов следует устанавливать по его паспортным характеристикам, а также по рекомендациям производителей.  
7.90.  Расчетную дозу активного хлора надлежит принимать с учетом хлоропоглощаемости сточных вод при обеспечении остаточного хлора в очищенной воде после контакта не менее 1,5 мг/л. Для расчетов допускается принимать дозу активного хлора, мг/л после механической очистки (допускается использовать только в качестве аварийного мероприятия) – 10; после биологической, физико-химической и глубокой очистки – 3.

7.91.  Хлорное хозяйство и электролизные установки надлежит проектировать согласно СНиП на наружное водоснабжение с учетом требований действующих Правил безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора (ПБХ).

Примечание: 
Хлорное хозяйство станций очистки сточных вод должно обеспечивать возможность увеличения расчетной дозы хлора в 1,5 раз без изменения вместимости склада.

7.92.  Для смешения сточной воды с хлорсодержащими реагентами следует применять смесители любого типа.

7.93.  Продолжительность контакта хлора с водой в отводящей системе (резервуарах, лотках, каналах и трубопроводах) до выпуска в водный объект надлежит принимать 30 мин.

7.94.  При предъявлении повышенных требований к качеству очищенной воды по обоснованию допускается применение для обеззараживания озона. Проектирование обеззараживающих установок с использованием озона надлежит выполнять по рекомендациям научно-исследовательских организаций и предприятий-изготовителей оборудования, с учетом всех требований техники безопасности и охраны труда эксплуатирующего персонала.

Сооружения для насыщения очищенных сточных вод кислородом

7.95.  При необходимости дополнительного насыщения очищенных сточных вод кислородом перед выпуском их в водный объект следует предусматривать специальные устройства: многоступенчатые водосливы-аэраторы или быстротоки – при  наличии   перепада   уровней   между сооружениями станции очистки сточных вод и в водном объекте  приемнике очищаемых вод, барботажные сооружения –  в остальных случаях.

Сооружения для очистки сточных вод малой производительности

7.96.  Для очистки сточных вод от  поселений с нагрузкой до 5000 эквивалентных жителей, отдельно стоящих предприятий, вахтовых поселков, оздоровительно-рекреационных и гостиничных организаций, воинских частей, фермерских хозяйств, и т. п. допускается применение комплектных установок биологической (либо, при неблагоприятных климатических условиях, либо при сезонной работе – физико-химической очистки) заводского изготовления, при условии гарантии предприятием – изготовителем (поставщиком) необходимого эффекта очистки, согласованного с местными органами надзора.

7.97.  
Допускается применение естественных методов очистки сточных вод (полей орошения, полей подземной фильтрации, фильтрующих колодцев и траншей, биологических прудов и т. п.) от объектов, при соответствующем обосновании: благоприятных грунтовых условиях, низком уровне стояния грунтовых вод, надежности защиты подземных вод и водоисточников от загрязнения, удовлетворительных климатических условиях. 

7.98.  Для предварительной механической очистки в автономных системах очистки сточных вод, обслуживающих не более 100 эквивалентных жителей допускается принимать септики. Paсчетный объем септика надлежит принимать: при расходе до 5 м3/сут – не менее 3-кратного суточного притока, при расходе свыше 5 м3/сут. – не менее 2,5- кратного.

7.99.  В зависимости от расхода сточных вод следует принимать: однокамерные септики — при расходе сточных вод до 1 м3/сут, двухкамерные – до 10 м3/сут. и трехкамерные - свыше 10 мЗ/сут. В септиках надлежит предусматривать устройства для задержания плавающих веществ и естественную вентиляцию. Присоединение выпусков из зданий к септику следует выполнять через смотровой колодец.

Сооружения для обработки осадка сточных вод

7.100.  Осадки, образующиеся в процессе очистки сточных вод (песок, осадок первичных отстойников, избыточный активный ил и др.) должны подвергаться обработке, обеспечивающей возможность их утилизации или складирования. 

7.101.  Выбор технологической схемы обработки осадка следует производить по результатам технико-экономических расчетов  с учетом его физико-химических, теплофизических и водоотдающих характеристик и местных условий (доступных методов утилизации, расстояния до предполагаемых мест складирования и др.). 

При обосновании допускается перекачка (перевозка автотранспортом) осадка для обработки на других  очистных сооружениях,
7.102.  При расчете сооружений обработки осадка следует учитывать сезонную неравномерность его образования.

7.103.  Все жидкие осадки должны обезвоживаться до консистенции, обеспечивающей возможность их транспортировки  самосвалами (влажность не более 82%). Осадки очистных сооружений с нагрузкой свыше 15 тыс. ЭЧЖ должны обезвоживаться только с использованием обезвоживающего оборудования. Иловые площадки допускаются только в качестве резервных сооружений. Допускается периодическое обезвоживание осадка с помощью передвижных установок, обслуживающих несколько очистных сооружений.  В этом случае необходимо предусматривать достаточную емкость накопителя жидкого осадка, в котором необходимо предусматривать мероприятия по предотвращению  ухудшения водоотдающих свойств осадка.

7.104.  Осадки очистных сооружений с нагрузкой свыше 50 тыс. ЭКЖ должны подвергаться стабилизации. Допускается использование биологических, химических,  термических и термо-химических методов стабилизации. При применении на очистных сооружениях установок  термической сушки или сжигания (пиролиза и т.п.), а также захоронении  осадка на полигонах, оборудованных системой сбора и утилизации свалочного биогаза дополнительная стабилизация осадка не является  обязательной.

7.105.  Для повышения концентрации избыточного активного ила перед его дальнейшей обработкой рекомендуется осуществлять его уплотнение (сгущение) в сооружениях и оборудовании различных типов (гравитационные, механические флотационные и т.п.). 

7.106.  При обработке избыточного активного ила от сооружений биологического удаления фосфора необходимо принимать меры по предотвращению выделения фосфатов в иловую воду: не допускать возникновения анаэробных условий в иле, не смешивать его в резервуарах с осадком первичных отстойников. Не допускается гравитационное уплотнение такого ила при времени пребывания свыше 3-х часов. 

7.107.  Биологическую стабилизацию осадков городских сточных вод и подобных им по составу  следует проводить: 

· - для жидких осадков - с использованием анаэробного метанового сбраживания, аэробной стабилизации, анаэробно-аэробной, аэробно-анаэробной обработки;

· - для обезвоженных осадков – с использованием компостирования. 

7.108.  Анаэробное (метановое) сбраживание рекомендуется для стабилизации осадков на очистных сооружениях с нагрузкой свыше 300 тыс. ЭЧЖ.  Процесс сбраживания следует проводить в метантенках. При технико-экономическом обосновании допускается применение анаэробного сбраживания при последующих термо-химических методах обработки и утилизации осадка (сжигание, пиролиз).

7.109.  Допускается добавление в метантенки других видов сбраживаемых отходов (навоз, птичий помет, жидкие органические отходы пищевой промышленности  и некондиционной пищевой продукции, специально подготовленные (глубоко измельченные) органические компоненты твердых бытовых отходов,  другие близкие  к ним по составу нетоксичные для процесса промышленные отходы). При этом следует обеспечить изъятие из этих отходов  грубодисперсных примесей и оседающих неорганических включений, а также обеспечить необходимую  гомогенизацию  подаваемой в метантенки смеси.

7.110. Допускается проводить сбраживание в мезофильном (температура около 35оС) и термофильном (температура 50…60оС) режимах. При обосновании допускается также использование двухфазного термофильно-мезофильного режима сбраживания. Выбор температурного режима  надлежит осуществлять по результатам технико-экономических проработок с учетом методов дальнейшей обработки и утилизации осадка, санитарных требований, метода утилизации образующегося биогаза и теплотехнических расчетов.

7.111. Осадок, подаваемый в метантенки, должен быть процежен на решетках (ситах) с прозорами не более 6 мм с целью дополнительного удаления грубодисперсных включений. 

7.112.  Рекомендуется предусматривать сгущение избыточного активного ила перед подачей в метантенки до содержания сухого вещества не менее 5%.

7.113.  Допускается при технико-экономическом обосновании использование для повышения распада органического вещества осадка и увеличения выхода биогаза методов предобработки осадка перед сбраживанием: термической (до 180 оС), механической, ферментативной и ультразвуковой дезинтеграции, а также их сочетания.

7.114.  Объем метантенков следует определять расчетом по органической нагрузке на рабочий объем сооружения. Объемная доза загрузки осадка не должна быть выше: для термофильного процесса – 15%, для мезофильного  процесса – 7%.

Распад органического вещества осадка следует определять расчетом с учетом типов осадка, температуры процесса, наличия и типов предобработки. 

7.115.  Для обеспечения эффективности и надежности процесса сбраживания осадка при проектировании метантенков следует предусматривать:

· возможность промывки всех трубопроводов;

· перемешивание метантенков мешалками или газом (использование насосов для перемешивания допускается только как резервного оборудования);

· устройство систем пеногашения;

· выгрузку сброженного  осадка как с нижней точки метантенка, так и из верхней части сооружения; 

· систему аварийного перелива;

· герметично закрывающиеся люки-лазы как в верхней части сооружения (на газовом колпаке), так и в нижней части;

· эффективную теплоизоляцию;

· использование  рекуперационных теплообменников при применении термофильного режима сбраживания, с рекуперацией не  менее 15оС.

7.116.  Рекомендуется устройство на верхнем люке метантенков прозрачной вставки и других мероприятий для возможности визуального контроля состояния поверхности осадка.

7.117.  Весовое количество газа, получаемого при сбраживании (биогаза) надлежит принимать 0,9 л на 1 г распавшегося беззольного вещества осадка, теплотворная способность – 5500 ккал/м3.

7.118.  Надлежит предусматривать обязательную утилизацию биогаза, образующегося при сбраживании. 

Допускается: 

· сжигание в котельных для производства пара и горячей воды, как раздельно, так и совместно с природным газом;

· использование в качестве моторного топлива в электрогенераторах, а также при обосновании  в дизельных  двигателях приводов воздуходувок и на автотранспорте;

· использование в качестве топлива в установках термической сушки и сжигания осадка.
7.119.  При использовании биогаза в качестве моторного топлива надлежит предусматривать его очистку от примесей, оказывающих неблагоприятное воздействие на работу двигателей (вода, взвешенные частицы, сероводород, силоксаны и др.).

7.120.  При проектировании метантенков надлежит предусматривать:

· мероприятия по взрывопожаробезопасности оборудования и обслуживающих помещений;

· герметичность резервуаров метантенков, рассчитанных на избыточное давление до 5 кПа (500 мм. вод. ст);

· автоматический контроль  уровня осадка  давления  в метантенках;

· расстояние от метантенков до основных сооружений станций, внутриплощадочных автомобильных и железных дорог — не менее 20 м, до высоковольтных линий — не менее 1,5 высоты опоры;

· ограждение территории метантенков;

· газгольдеры для усреднения расхода биогаза. Допускается использовать «мокрые» и сухие газгольдеры на давление 1,5…2,5 кПа (0,15…0,25 м вод. ст.), рассчитанные на 2…4 часовой выход биогаза. При технико-экономическом обосновании при допускается использование шарообразных газгольдеров под более высоким давлением. Их надлежит проектировать в соответствии с требованиями к сооружениям для хранения природного газа.

7.121.  Проектирование газового хозяйства метантенков (газосборных пунктов, газовой сети, газгольдеров и т.п.) необходимо осуществлять в соответствии с «Правилами безопасности в газовом хозяйстве».

7.122.  Аэробное кондиционирование осадка допускается проводить как при субмезофильном режиме (около 20оС), так и в термофильном режиме (при технико-экономическом обосновании допускается по рекомендациям научно-исследовательских, консалтинговых и инжиниринговых организаций). 

7.123.  При расчетах субмезофильного аэробного кондиционирования следует принимать: распад органического вещества осадка не более 20%. При использовании термофильного режима допускается принимать распад до 45%.  При расчетах следует определять: время аэробной обработки, необходимый расход воздуха, а  для термофильной аэробной стабилизации – условия автотермичности процесса.

7.124.  При проведении аэробной стабилизации высококонцентрированной смеси осадков следует предусматривать механическую и пневмо-механическую стабилизацию.

7.125.  Обезвоживание осадков, образующихся при очистке сточных вод допускается предусматривать естественным или механическим методами (с учетом требований п. 7.103), либо с использованием фильтрующих мешков.

7.126. Для механического обезвоживания осадков рекомендуется предусматривать  центрифуги и ленточные фильтр-прессы. При обосновании допускается использовать камерные фильтр-прессы, шнековые прессы и другое оборудование. Тип оборудования и число рабочих и резервных аппаратов следует устанавливать по характеристикам и требованиям производителям оборудования.
7.127.  В качестве  реагента для улучшения водоотдающих свойств осадков городских сточных вод и схожих с ними по составу следует использовать органические полимеры (флокулянты). При технико-экономическом обосновании допускается использование реагентов и присадок, улучшающих процесс обезвоживания, а также подогрева осадка за счет утилизации низкопотенциального тепла от других процессов.

7.128.  При использовании термофильного сбраживания при дозе загрузки в метантенки менее 10% перед механическим обезвоживанием надлежит предусматривать промывку сброженного осадка технической водой с последующим уплотнением при соотношении объемов 1:2,5…1:3 и времени уплотнения (по исходному осадку) не менее 96 часов. Количество резервуаров промывки и уплотнителей следует предусматривать не менее 2.

7.129.  При проектировании  сооружений промывки осадка (смешения его с технической водой) следует предусматривать устройства для удаления и последующей обработки  отделяемого в них песка. 

7.130.  Влажность уплотненного осадка следует принимать 95…96,5% в зависимости от доли активного ила и осадков водоподготовки в сбраживаемой смеси, а также нагрузки на метантенки по органическому веществу. Содержание взвешенных веществ в сливной воде уплотнителей сброженного осадка следует принимать: по взвешенным веществам 800…1300 мг/л, по БПК5 – 400…600 мг/л. 

7.131.  Допускается осуществлять двухступенчатое уплотнение промытых сброженных осадков (с дополнительным гравитационным уплотнением сливной воды).

7.132.  При технико-экономическом обосновании допускается по рекомендациям научно-исследовательских, консалтинговых и инжиниринговых организаций предусматривать сооружения аэробной обработки сброженных осадков с целью улучшения их водоотдающей способности и сокращения рецикла биогенных веществ.

7.133.  Для всех типов осадков  перед обезвоживанием допускается предусматривать уплотнители. При этом следует избегать процессов загнивания нестабилизированных осадков и их всплытия.

7.134.  Используемые методы улучшения водоотдающих свойств осадка должны обеспечить максимально эффективное для применяемых обезвоживающих аппаратов обезвоживание. Концентрация взвешенных веществ в фильтрате (фугате) от обезвоживания осадка не должна превышать 500 мг/л.

7.135.  При наличии требований по ограничению содержания песка и грубодисперсных примесей в осадке, подаваемом на аппараты механического обезвоживания, надлежит предусматривать соответствующую обработку осадка, обеспечивающую снижение их содержания: выделение песка в гидроциклонах, процеживание, либо измельчение  осадка и т.п.

7.136.  При использовании уплотнителей  перед механическим обезвоживанием (сгущением) осадка в них рекомендуется направлять фильтрат (фугат) от аппаратов обезвоживания.

7.137.
При проектировании механического обезвоживания осадка надлежит предусматривать:

· при наличии резервных иловых площадок (на 20% годового расхода осадка):  1 резервный фильтр-пресс при количестве рабочих до трех включительно, и 2 – при четырех и более рабочих агрегатах 1 резервная центрифуга при количестве рабочих агрегатов до двух включительно, и 2 – при трех и более рабочих агрегатов;

·  при отсутствии возможности или экономической нецелесообразности создания иловых площадок (либо при нецелесообразности их дальнейшей эксплуатации) надлежит по технико-экономическому обоснованию предусматривать мероприятия, по обеспечению приема и  обработки осадка в аварийных ситуациях:  накопители осадка с временем пребывания не менее 2-х суток, большее резервирование обезвоживающего оборудования (до 100%) и т.п.

7.138.  Следует предусматривать резервирование  общих для нескольких аппаратов систем транспортировки обезвоженного осадка.  Допускается использование насосной перекачки обезвоженного осадка.

7.139.  Допускается использование бункеров для хранения и последующей загрузки в автотранспорт. В этом случае бункер должен иметь коническое днище с углом наклона 55…60 град, либо днище, оснащенное шнеками для выгрузки осадка. 

Допускается использовать для накопления  и последующей транспортировки обезвоженного осадка сменные специальные бункеры с  крышками, а также рельсовые системы для подачи этих бункеров.  

7.140.  При технико-экономическом обосновании допускается по рекомендациям научно-исследовательских, консалтинговых и инжиниринговых организаций предусматривать сооружения локальной очистки возвратных потоков от аммонийного азота и/или фосфатов (нитри-денитрификация, анаэробное окисление аммония,  извлечение фосфатов в виде струвита и т.п.)

7.141.  Нагрузку на иловые площадки в районах со среднегодовойц температурой воздуха 3…6оС и количеством  осадков не более 500 мм/год следует принимать по табл.21 с  учетом чертежа 1.
Таблица 21
	Характеристика осадка
	Иловые площадки

	
	на естественном основании
	на естественном основании с дренажам
	на искусственном асфальтобетонном основании с дренажем
	каскадные с от​стаиванием и поверхностным удалением ило​вой воды на естественном основании
	площадки-уплотнители

	Сброженная в мезофильных условиях смесь осадка из первичных отстойников и активного ила
	1,2
	1,5
	2,0
	1,5
	1,5

	То же, в термофильных условиях
	0,8
	1,0
	1,5
	1,0
	1,0

	Сброженный осадок из первичных от​стойников и осадок из двухъярусных отстойников
	2,0
	2,3
	2,5
	2,0
	2,3

	Аэробно стабилизированная смесь ак​тивного ила и осадка из первичных от​стойников или стабилизированный активный ил
	1,2
	1,5
	2,0
	1,5
	1,5


[image: image35.png]30 799 120 [$0 150

2





Черт.1.  Климатические коэффициенты для определения величины нагрузки на иловые площадки (сплошные и пунктирные линии) и продолжительности периода намораживания на иловых площадках, дни (точечные линии)

7.142.  При  использовании метода естественной сушки осадка следует предусматривать:

· конструкцию иловых площадок (на естественном или искусственном основании, с дренажем, каскадные, уплотнители и т.п.) – в зависимости от гидрогеологических и климатических условий, рельефа местности;

· число карт – не менее четырех;

· рабочую глубину карт – 0,7…1 м;

· высоту оградительных валиков – на 0,3 м выше рабочего уровня.

7.143. Площадь иловых площадок следует проверять на намораживание. Продолжительность периода намораживания следует принимать равной числу дней со среднесуточной температурой воздуха ниже минус 10 оС. Количество намороженного осадка следует в количестве 75% от поданного на иловые площадки за период намораживания.

7.144.  Допускается предусматривать буртование подсушенного осадка на иловых площадках с целью дополнительной подсушки и вымораживания.

7.145. Сливная вода с иловых площадок должна подаваться на очистные сооружения (непосредственно, либо по системе водоотведения) для очистки. При обосновании допускается предусматривать локальную очистку сливной воды. При технико-экономическом обосновании при условии очистки и обеззараживания до действующих требований  допускается использование сливной воды для орошения сельскохозяйственных культур,  питомников и т.п. В этом случае, при отсутствии дополнительной возможности подачи сливной воды на централизованные очистные сооружений  надлежит предусматривать  емкости-накопители на период, когда орошение не производится.

7.146. Для подготовки обезвоженного нестабилизированного осадка к  утилизации в качестве удобрения или рекультивирующего слоя необходимо предусматривать его обработку методами биотермического  компостирования или термической сушки. 

7.147. Термосушка также может применяться  при технико-экономическом обосновании для подготовки осадка к вывозке и размещению, сжиганию, утилизации осадка как топлива на других предприятиях. Допускается при обосновании также осуществлять сушку осадка в местах его дальнейшей утилизации, при наличии там  соответствующих неиспользуемых  тепловых ресурсов. 

7.148.  При термосушке следует предусматривать:

· максимально возможное обезвоживание осадка перед подачей на сушку;

· использование для сушки имеющихся (возможных) тепловых ресурсов, при обосновании – получение и использование низкопотенциального тепла от сушилкт;

· отделение высушенного осадка от крупных и пылевидных частиц, с возвратом их в процесс сушки;

· очистку газовых выбросов из сушилки;

· мероприятия по обеспечению взрыво- и пожаробезопасности установки сушки, а также бункеров  и складов высушенного осадка.

7.149. При компостировании осадка следует предусматривать добавление органических наполнителей (либо готового компоста). 

7.150. Компостирование может осуществляться: на обвалованных площадках с твердым покрытием, в коридорных сооружениях, емкостях, закрытых установках (биореакторах), в зданиях. 

7.151. При расчете процесса компостирования следует определять: соотношение исходного осадка с наполнителями, расход подаваемого воздуха (при принудительной аэрации) и частоту перемешивания, время обработки на каждой из стадий компостирования  (в зависимости от сезона и типа наполнителя).  

7.152. Допускается использование специальных укрывных теплоизолирующих материалов с односторонней проницаемостью, а также активирующих добавок для ускорения  процесса. Для подготовки сброженного осадка к почвенной утилизации допускается его компостирование. Компостированный  осадок должен быть отделен от крупных включений. 

7.153. Осадок бытовых сточных вод, их смеси с производственными и инфицированных производственных сточных вод надлежит подвергать обеззараживанию в жидком виде или после обезвоживания.

7.154. Обеззараживание и дегельминтизация осадков может обеспечиваться:

· прогреванием до 60 оС с выдерживанием при этой температуре не менее 20 мин;

· биотермическим компостированием (кроме компостирования мезофильно сброженного осадка);

· термической сушкой в сушилках различного типа (исключая низкотемпературные, не разогревающие осадок до 60 оС);

· применением обеззараживающих реагентов.

Для осадков, прошедших анаэробное термофильное сбраживание при температуре не менее 53оС обеззараживание и дегельминтизация не требуются. 

7.155. Для термической утилизации осадка допускается применять печи сжигания различных типов, установки пиролиза, газификации,  и т.п. При обосновании допускается совместное использование сушки осадка и сжигания. При использовании высокотемпературного пиролиза и газификации осадка его надлежит предварительно подвергать сушке.

7.156.  Следует предусматривать автотермичный режим процесса термической утилизации, либо, по обоснованию, минимизировать подачу дополнительного топлива. При технико-экономическом обосновании для  высокотемпературной обработки осадка допускается использование дополнительного топлива,  в том числе твердого, а также технического кислорода. 

7.157.  Допускается совместная термическая обезвоженных осадков и твердых бытовых отходов,  а также производственных отходов.

7.158. Газовые выбросы от этих установок следует очищать до установленных норм выброса в атмосферный воздух.
7.159. Следует предусмотреть утилизацию тепловых ресурсов, получаемых от установок термической обработки, прежде всего для нужд процессов предварительной обработки осадка и очистных сооружений.

7.160. Промежуточное (перед дальнейшей обработкой или использованием) хранение обезвоженных осадков  надлежит предусматривать на специально оборудованных площадках или складах с механизацией погрузочно-разгрузочных работ.

7.161. Допускается захоронение осадков в местах, согласованных с органами надзора. Следует предусматривать мероприятия по защите от загрязнения грунтовых и поверхностных вод, атмосферного воздуха и почв.  Влажность захораниваемого осадка не должна превышать 75%.

7.162. Надлежит  предусматривать систему дренажа по дну сооружения захоронения,  с откачкой  выделяющегося фильтрата на очистку.

7.163.  Захоронение нестабилизированных осадков допускается только при оборудовании сооружения по захоронению системой отбора и утилизации свалочного биогаза. При этом отдельные секции сооружения по захоронению должны заполняться за период времени, не превышающий 3 месяцев. В ходе работ по заполнению секции следует предусматривать мероприятия по предотвращению распространения дурнопахнущих веществ. 


Примечание: 
Допускается многолетнее складирование обезвоженного осадка в аналогично оборудованных накопителях с последующей его утилизацией, демонтажом накопителя  и рекультивацией.

7.164. Допускается размещение на площадках очистных сооружений установок по приготовлению почвогрунтов (смесей) с использованием обезвоженных и стабилизированных осадков сточных вод, с добавлением других ингредиентов. Проектирование этих установок следует осуществлять по  рекомендациям научно-исследовательских, консалтинговых и инжиниринговых организаций.

8. Электрооборудование, технологический контроль, автоматизация и системы управления

8.1. Электроснабжение сооружений, входящих в состав системы канализации, как правило, должно осуществляться от сетей 35, 20, 10 и (или) 0,4 кВ (6 кВ допускается в обоснованных случаях), общего назначения в соответствии с «Разрешением на присоединение дополнительной мощности» и «Техническими условиями» местной организации, в ведении или собственности которой находятся эти сети.

8.2. Электроснабжение систем канализации должно обеспечиваться от двух независимых источников. Необходимость АВР должна определяться в проектной документации.

8.3. Наложение аварии в системе транспорта сточных вод и (или) электроснабжения и (или) автоматики учитываться не должно.

8.4. Передача и распределение электроэнергии 0,4 кВ от источников к технологическим объектам, входящим в состав технологического комплекса, как правило, должны осуществляться по магистральной схеме («неразрезная магистраль»). При этом магистраль должна прокладываться открыто (эстакада, галерея, канал, лоток, низкие стойки).

При использовании одной магистрали, магистраль должна конструктивно выполняться шинопроводом или одножильными кабелями, проложенными симметрично дистанцировано один от другого по изоляционным основаниям.

При использовании двух магистралей из многожильных кабелей, они должны быть проложены на расстоянии не менее 1 м или по разным сторонам продольной трудносгораемой перегородки, способной выдержать без повреждения термо-динамический удар, возникающий при коротком замыкании.

8.5. Технологические решения, принимаемые в проектной документации должны соответствовать: 

· в части расчета электрических нагрузок РТМ 36.18.32.4-92. При этом нагрузки основных насосных агрегатов следует принимать по рабочей точке этих насосов;

· в части электроснабжения НТП ЭПП-94 и ПУЭ (в части, не противоречащей Техническим Регламентам и ГОСТам).

8.6. Электрооборудование должно, как правило, быть максимально приближено к соответствующим технологическим установкам, то есть, располагаться в производственных помещениях (в поле видимости). При этом степень защиты (оболочек) по ГОСТ 14254 должна соответствовать среде, указанной в технологической части проекта. Следует избегать расположения электрооборудования в зонах возможного затопления. 

Специальные электропомещения следует предусматривать: 

· если нет возможности обеспечить электрооборудованию защитную оболочку, соответствующую среде;

· если это требуется по условиям работы оперативного персонала (объект с постоянным присутствием персонала);

Электрооборудование, располагаемое в электропомещениях, доступных только квалифицированному персоналу, должно быть выполнено в виде открытых панелей.

8.7. Электроосвещение в помещениях следует принимать следующих видов:

· В наземных помещениях с расположенным в них технологическим оборудованием, площадью менее 100 кв.м: 

· общее равномерное рабочее освещение;

· аварийно-эвакуационное с автономным источником электроэнергии;

· ремонтных работ.

· В таких же, но с площадками обслуживания: 

· то же, плюс локализованное.

· В таких же, но площадью более 100 кв. м: 

· то же, плюс дежурное.

8.8. Электропомещения административно-бытовых, складских, операторских и диспетчерских пунктах, электрощитовых надлежит принимать в соответствии со СНиП 23-05.

8.9. В подземных помещениях (кроме колодцев) следует предусматривать локализованное освещение светильниками, опускаемыми в помещение на время осмотра и обслуживания. Для опуска светильников следует использовать входы для обслуживающего персонала или специально предусмотренные проемы. При этом, для установки светильников в подземной части должны быть предусмотрены кронштейны. Присоединение светильников к стационарной сети должно быть выполнено гибкими кабелями со штепсельными разъемами (вилка). Ответная часть разъемов (розетка) должна быть установлена на наружной стене наземной части сооружения. Штепсельный разъем должен иметь исполнение и категорию размещения соответствующую месту установки. Электробезопасность должна быть обеспечена системой СНН или разделительным трансформатором и в обоих случаях применением УЗО.

8.10. В колодцах предусматривается, как правило, местное освещение мобильными источниками света. Электробезопасность, как указано в п. 8.9.
8.11. Наружное освещение объектов канализации следует принимать следующих видов: 

· Общее, равномерное рабочее;

· Декоративное (в парковых зонах);

· Охранное;

· Дежурное.

Необходимые виды освещения для конкретного объекта определяются в проекте и согласовываются с заказчиком.

8.12. Управление освещением для электроосвещения помещений должно быть предусмотрено: 

· при наличии постоянно присутствующего персонала — дистанционное из помещения оператора;

· без постоянно присутствующего персонала — автоматическое в функции общей освещенности.

8.13. В помещениях площадью более 100 кв. м с комбинированным освещением рекомендуется устанавливать диммеры.

8.14. Нормы освещенности надлежит принимать в соответствии СНиП 23-05.

8.15. Объекты на сетях канализации должны быть оборудованы молниезащитой, если их можно отнести к «Специальным объектам с ограниченно ответственностью» (табл. 2.1.СО153-34.21.122-2003).

Примечание: 

В случае, если в состав электрооборудования объекта входит микропроцессорная техника для целей учета, АСУ ТП, АСКУЭ, АВР, диспетчеризации и т. п., следует предусматривать устройства защиты от вторичных воздействий молнии.

Предпочтение следует отдавать сертифицированным системам молниезащиты, собираемым из узлов и деталей заводского изготовления, согласованных органами Госнадзора, в т.ч. с активными молниеприемниками.

8.16. Для обеспечения необходимой и достаточной электробезопасности при выполнении проектов электроустановок объектов канализации, следует руководствоваться ГОСТ Р 50571.1 и ПУЭ, в части, не противоречащей ГОСТ.

8.17. В соответствии с классификацией ПУЭ (п. 1.1.13) большинство помещений, где расположены электроустановки объектов канализации относятся к помещениям с повышенной опасностью или особоопасным помещениям, в частности, по п. 1.1.12 ПУЭ.

8.18. Для помещений по п. 8.17. рекомендуется система СНН (п. 1.7.43 ПУЭ), а где это невозможно или нецелесообразно, следует применять УЗО.

8.19. При установки на кровле здания молниеприемников, а в качестве молниеотводов используются металлоконструкции здания, следует рассматривать целесообразность использования арматуры ж.б. полов для выравнивая потенциала в зоне присоединения молниеприемников к металлоконструкциям здания.
Технологическая часть

8.20. Объекты на сетях канализации должны быть оснащены интегральными приборами учёта количества энергоресурсов, в том числе сточных вод и осадков, а также контролем целостности трубопровода.

При этом, выбираемые приборы должны фиксировать выход параметров за пределы, установленные Государственными нормативами и технологическими регламентами.

8.21. Параметры технологического процесса, контрольные точки, точность измерений, диапазон регулирования уставок, условия окружающей среды, необходимость отображения информации на месте измерения и передачу её на МДП следует определять по технологической части проекта. Интерфейс и протокол передачи данных должны быть полностью совместимы с вышестоящим уровнем АСУТП.

8.22. Закладные детали, проёмы, укрытия, необходимые для установки приборов и подготовки стройзаданий, а также узлы крепления приборов следует выполнять в соответствии с инструкцией по монтажу и эксплуатации заводов-изготовителей.

8.23. Напряжение сети для присоединения выбираемых приборов должно соответствовать требованиям электробезопасности (ГОСТ Р 50571.13-96).

8.24. Присоединение экранов кабелей информационных сетей к системе заземления должно соответствовать техническим решениям, принятым в системе АСУТП.

8.25. Применяемые приборы и устройства должны соответствовать климатическому исполнению и категории размещения по ГОСТ 15150 и ГОСТ 15542.1, а защитные оболочки ГОСТ 17516.1-90 в зависимости от возможных непреднамеренных механических воздействий.

        По пожарной безопасности, применяемые приборы и устройства должны иметь сертификат пожарной безопасности для применения в пожароопасных зонах.

8.26. Электропроводки для присоединения приборов и устройств к сети должны соответствовать ГОСТ 50571.15 и обеспечивать максимально возможную эксплуатационную надёжность.

8.27. Как правило, следует применять системы управления электроприводами поставляемые комплектно с механизмами.

8.28. Как правило, для управления механизмами достаточно двух режимов управления: 

· местный (в пределах прямой видимости механизма);

· автоматический.

8.29. Дистанционный режим рекомендуется применять только при невозможности или нецелесообразности установки электрооборудования в прямой видимости механизма с места управления.

8.30. При дистанционном управлении должен быть предусмотрен предупредительный и/или световой сигнал и выключатель безопасности, устанавливаемый в непосредственной близости от механизма для предотвращения внезапного запуска этого механизма.

8.31. Выбор режима управления должен осуществляться со шкафа управления механизма.

8.32. Механизмы с электродвигателем мощностью до 4кВт следует включать прямым пуском, если по технологическому режиму не требуется регулирование числа оборотов этого механизма, а режим его работы длительный. Механизмы мощностью более 4 кВт, как правило, должны разгоняться устройствами плавного пуска, если число пусков в один час не превышает разрешенного числа пусков в час для выбранного устройства плавного пуска.

8.33. Параметр, по которому будет работать электропривод  механизма должен назначаться совместно с технологами и обеспечивать наибольшую энергоэффективность работы механизма.

8.34. При решении варианта регулирования главных насосных агрегатов следует рассматривать возможность сокращения числа резервных и рабочих агрегатов за счет увеличения единичной мощности регулируемых агрегатов и, соответственно, повышения энергоэффективности станции за счет сокращения строительного объема, обогреваемой, вентилируемой и освещаемой кубатуры здания и более высокого КПД агрегатов.

8.35. После определения числа основных насосных агрегатов следует принять один из возможных вариантов регулирования: 

· один из насосных агрегатов работает с преобразователем частоты (ПЧ), остальные работают прямо от сети или через устройство плавного пуска (ПП);

· каждый насосный агрегат по мере нарастания потока поочередно разгоняется через устройство ПП и при выходе на сетевую частоту переключается на сеть;

· каждый насосный агрегат работает через свой ПЧ.

При выборе варианта следует учитывать: 

· энергоэффективность (эксплуатационные затраты в виде дополнительных потерь вариантов);

· надежность (эксплуатационные затраты);

· капитальные затраты.

8.36. Каждый объект системы канализации должен быть оборудован щитом сигнализации, на котором должно быть:

· оперативная информация о каждом механизме технологического процесса, например («включен», «выключен», «открыто», «закрыто» и т.п.);

· аварийная информация («аварийный уровень», «давление ниже допустимого», «нет напряжения на вводе 1» и т.п.).

8.37. Рабочие и резервные агрегаты должны быть присоединены к разным источникам электроэнергии.

8.38. Электрооборудование всех механизмов должно иметь интерфейсный выход (вход) для связи с АСУТП.
АСУТП и диспетчеризация

8.39. Содержание  проектной документации АСУТП, должно соответствовать РД 50-34.698-90, если иное не указано в договоре на выполнение АСУТП. При проектировании систем АСУТП и диспетчеризации следует учитывать требования правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализиции.

8.40. Структура и функции АСУТП и диспетчеризации. АСУТП и диспетчеризация объектов канализации представляет собой иерархическую трёхуровневую систему реального времени.

 
Задачи каждого уровня АСУТП и диспетчеризации:

· нижний уровень объединяет в себе системы локальной автоматики отдельных единиц оборудования или их сочетания (шкафы/щиты/пульты/блоки управления), а также системы контроля технолигических или электрических параметров (датчики и приборы КИП). Нижний уровень АСУТП осуществляет стопроцентную автоматизацию по технологическому параметру (давление, расход, уровень и т.п.);

· средний уровень — это местный диспетчерский пункт (МДП) — приборный контроль за качеством стока на участках технологического процесса, оперативная и аварийная сигнализация со всех участков. При насосных и воздуходувных агрегатах большой мощности возможность управления этими агрегатами. Кроме того, с МДП может осуществляться локализация аварии путём прекращения подачи сточных вод или управление аварийным сбросом, а также ретрансляция информации на верхний уровень;

· верхний уровень (ДП) — приём, обработка и представление аварийной и оперативной информации по всей системе сооружений системы канализации с возможностью оперативного вмешательства при возникновении аварийной ситуации и невозможности её локализации средствами МДП.

Диспетчерское управление должно предусматриваться, как правило, одноступенчатое с одним диспетчерским пунктом. Для наиболее сложных систем с большими расстояниями между объектами допускается двухступенчатое управление с центральным и местным диспетчерскими пунктами.

С контролируемых сооружений на диспетчерский пункт должны передаваться только те сигналы измерения, без которых не могут быть обеспечены оперативное управление и контроль работы сооружений, скорейшая ликвидация и локализация аварии.

       АСУТП в свою очередь подразделяется на 4 уровня:

1. уровень технологического процесса (полевой уровень);

2. уровень контроля и управления технологическим процессом (контроллерный уровень);

3. уровень магистральной сети (сетевой уровень);

4. уровень человеко-машинного интерфейса.

8.41. Каналы связи и их резервирование. Для передачи данных на ДП рекомендуется использовать волоконно-оптические каналы (ВОЛС) сетей операторов связи. При невозможности или нецелесообразности применения ВОЛС использовать сотовую связь и другие технологии. Для организации связи на нижнем и среднем уровнях автоматизации применять стандартные полевые интерфейсы. При выборе протокола обмена предпочтение следует отдавать стандартным протоколам (Modbus, Profibus  и др.)
8.42. Прокладку информационных кабелей выполнять по ПУЭ п.п. 2.1.31-2.1.50 и ВСН 205-84, п.4.8. Вид проводки и способ монтажа зависит от п.2.7 ГОСТ Р 50571.1-93. 
8.43. Заземление и уравнивание потенциалов. В проектной документации следует принять технические решения касающиеся заземляющих устройств и системы уравнивания потенциалов оборудования и экранов АСУТП. При этом надлежит руководствоваться указаниями ГОСТ Р 50571.22 и ГОСТ Р 50571.21.

Слаботочные системы

8.44. На объектах, в помещениях и зонах подпадающих под категорию В4 (по СП…) и выше надлежит предусматривать пожарную сигнализацию.

8.45. Методику расчета пожарной нагрузки следует проводить по СП…, и «Техническому регламенту о пожарной безопасности».

8.46. В зданиях и сооружениях следует защищать автоматическими установками пожаротушения (по НПБ 110-03) все помещения независимо от площади, кроме помещений:

· с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки);

· венткамер (приточных, а так же вытяжных, не обслуживающих производственные помещения категории А и Б), насосных водоснабжения, бойлерных и др. помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы;

· категорий В4 и Д по пожарной опасности;

· лестничных клеток. 

8.47. Система должна обеспечивать безотказную, бесперебойную, круглогодичную работу.

8.48. Для обеспечения бесперебойной работы системы надлежит предусматривать установку источника бесперебойного питания (ИБП).

8.49. Следует предусматривать передачу сигналов систем пожарной сигнализации в местный диспетчерский пункт (МДП), центральный диспетчерский пункт (ЦДП) и в ближайшее пожарное депо, закрепленное за данной территорией.

8.50. Состав и объем проектной документации по пожарной сигнализации определяться проектом в соответствии с Техническим заданием на проектирование и Техническими условиями.

8.51. На объектах коммунального хозяйства должна быть предусмотрена охранная сигнализация с функциями контроля доступа персонала на объект. Система должна обеспечивать безотказную, бесперебойную, круглогодичную работу.

8.52. Для обеспечения бесперебойной работы системы, предусматривать установку источника бесперебойного питания (ИБП).

8.53. В случае, если территория объекта огорожена забором, достаточной является периметральная охранная сигнализация.

8.54. В случае, если территория не огорожена забором, достаточной охранной сигнализацией является система, построенная на датчиках проникновения (герконах).

8.55. Предусматривать передачу сигналов систем охранной сигнализации в местный диспетчерский пункт (МДП), центральный диспетчерский пункт (ЦДП) и/или в службу безопасности объекта.

8.56. В случае, если на объекте используется также пожарная сигнализация, допускается объединять пожарную и охранную сигнализацию в единую систему с сохранением выполнения полноценных функций каждой из них. Допускается в таких случаях называть единую систему охранно-пожарной сигнализацией (ОПС).

8.57. Состав и объем проектной документации по охранной/охранно-пожарной сигнализации определяются проектом в соответствии с Техническим заданием на проектирование и Техническими условиями.

8.58. Состав и объем проектной документации по видеонаблюдению надлежит определять проектом в соответствии с Техническим заданием на проектирование и Техническими условиями.

8.59. Следует различать два вида видеонаблюдения: 

1. Система охранного телевидения;

2. Система технологического видеонаблюдения.

8.60. Системы охранного телевидения рекомендуется применять для наблюдения за прилегающей территорией для фиксации факта прохода/проезда персонала и автотранспорта и его регистрации.

8.61. Системы технологического видеонаблюдения рекомендуется применять для наблюдения за опасными и особоопасными технологическими агрегатами (шнековые транспортеры, дробилки, щитовые затворы и т.д.).

8.62. Системы регистрации видеоинформации рекомендуется устанавливать в местном диспетчерском пункте (МДП) и/или в центральном диспетчерском пункте (ЦДП) и/или в службе безопасности объекта.

8.63. Объекты водоотведения должны быть оборудованы следующими видами связи: стационарной и мобильной.

8.64. Стационарная связь может быть обеспечена: 

· прямой голосовой проводной оперативно-диспетчерской полнодуплексной связью каждого объекта с каждым объектом и диспетчером каждого уровня (основная);

· то же (резервная);

· громкоговорящей в пределах крупных (главных) насосных станций и очистных сооружений;

· городской проводной телефонной связью;

· трансляционной системой радиовещания общего пользования.

8.65. Для обслуживания линейной части сооружений водоотведения должная быть предусмотрена мобильная радиосвязь с МДП, ДП и ЦДП.

9. Требования к строительным решениям и конструкциям зданий и сооружений

Генплан и объемно-планировочные решения
9.1. Выбор площадок для строительства сооружений канализации, планировку, застройку и благоустройство их территории следует выполнять в соответствии с технологическими требованиями, указаниями СНиП «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и общими требованиями СНиП «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Планировочные отметки площадок канализационных сооружений и насосных станций, размещаемых на прибрежных участках водотоков и водоемов, надлежит принимать не менее чем на 0,5 м выше максимального горизонта паводковых вод с обеспеченностью 3 % с учетом ветрового нагона воды и высоты наката ветровой волны, определяемой согласно СНиП «Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения».

9.2. Территория очистных сооружений канализации населенных пунктов, а также очистных сооружений канализации промышленных предприятий, располагаемых за пределами промышленных площадок, во всех случаях должна быть ограждена. Тип ограждения необходимо выбирать с учетом местных условий. В необходимых случаях для отдельных сооружений следует предусматривать ограждения в соответствии с правилами техники безопасности. 

Поля фильтрации и поглощения допускается не ограждать.

9.3. Объемно-планировочные и конструктивные решения зданий и сооружений систем канализации надлежит выполнять согласно   СНиП «Административные и бытовые здания», СНиП «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и указаниям настоящего раздела.

9.4. Здания и сооружения канализации следует принимать не ниже II степени огнестойкости и относить ко II классу ответственности, за исключением иловых площадок, полей фильтрации, биологических прудов, регулирующих емкостей, канализационных сетей и сооружений на них, которые следует относить к III классу ответственности и степень огнестойкости которых не нормируется.

Огнестойкость конструкций отдельно стоящих емкостных сооружений, не содержащих жидкостей с пожароопасными или пожаровзрывоопасными примесями, не ограничивается.

9.5. По пожарной безопасности процессы перекачки и очистки бытовых сточных вод относятся к категории Д. Категория пожарной опасности процессов перекачки и очистки производственных сточных вод, содержащих легковоспламеняющиеся и взрывоопасные вещества, устанавливается в зависимости от характера этих веществ.

9.6. На сооружениях канализации необходимо предусматривать бытовые помещения, состав которых определяется в зависимости от санитарной характеристики производственных процессов согласно СНиП Административные и бытовые здания».

Санитарная характеристику производственных процессов на сооружениях канализации населенных пунктов принимается по табл.22.

Таблица 22
	Производственные процессы на сооружениях канализации населенных пунктов
	Группа санитарной характеристики производственных процессов

	Работы: 

на очистных сооружениях, насосных станциях по перекачке сточных вод, сетях канализации, в лабораториях
	3в

	в хлораторных и на складах хлора
	3а

	в воздуходувных станциях и в ремонтных мастерских
	1в

	в аппарате управления
	1а


Примечание. 

Работу инженерно-технических работников на канализационных сооружениях надлежит относить к группам производственных процессов тех участков, которые они обслуживают.

9.7. Работы на сооружениях биологической очистки производственных сточных вод по санитарной характеристике приравниваются к работам на очистных сооружениях городской канализации.

Санитарную характеристику работ на сооружениях механической, химической и других методов очистки производственных сточных вод следует принимать в зависимости от состава сточных вод и метода очистки в соответствии с требованиями охраны труда.
Данные для проектирования естественного и искусственного освещения производственных помещений следует принимать согласно СНиП «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

9.8. Блокирование в одном здании различных по назначению производственных и вспомогательных помещений следует производить во всех случаях, когда это не противоречит условиям технологического процесса, санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям, целесообразно по условиям планировки участка и технико-экономическим соображениям.

Блокировать прямоугольные емкости сооружений следует во всех случаях, когда это целесообразно по условиям технологического процесса и конструктивным соображениям.

9.9. Внутреннюю отделку хозяйственных, административных, лабораторных и других помещений в зданиях систем канализации следует назначать согласно СНиП «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», бытовых помещений — согласно СНиП Административные и бытовые здания».

9.10. Расчет конструкций канализационных емкостных сооружений надлежит выполнять согласно СНиП «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

9.11. Антикоррозионная защита строительных конструкций зданий и сооружений должна быть предусмотрена  согласно  СНиП «Защита строительных конструкций от коррозии» и СНиП «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Необходимо выполнять специальные работы по изоляции подземных сооружений, вмещающих неочищенные сточные воды и осадки, препятствующие попаданию их в грунт.

Отопление и вентиляция
9.12. Необходимый воздухообмен в производст​венных помещениях надлежит, как правило, рассчи​тывать по количеству вредных выделений от обору​дования, арматуры и коммуникаций. Количество вредных выделений следует принимать по данным технологической части проекта.

При отсутствии таких данных следует использо​вать данные натурных обследований аналогичных действующих сооружений. Для сооружений, кото​рым нет аналогов, допускается рассчитывать количество воздуха по кратности воздухообмена по табл.23.
9.13. В отделении решеток и приемных резервуа​ров удаление воздуха необходимо предусматривать в размере 1/3 из верхней зоны и 2/3 из нижней зоны с удалением воздуха из-под перекрытий каналов и резервуаров. Кроме того, необходимо предусмат​ривать отсосы от дробилок.
Таблица 23
	Здания и помещения
	Температура воздуха для проектирования
	Кратность

воздухообмена в 1 ч

	
	систем отопления, °С
	приток
	вытяжка

	1. Канализационные насосные станции (машинные залы) для перекачки: 

а) бытовых и близких к ним по составу производственных сточ​ных вод и осадка
	5
	По расчету на удаление теплоизбытков, но не менее 3

	б) производственных взрывоопасных сточ​ных вод
	5
	См. примеч. 2

	2. Приемные резервуары и помещения решеток на​сосных станций для пере​качки: 

а) бытовых и близких к ним по составу производственных сточ​ных вод и осадка
	5
	5
	5

	б) производственных агрессивных или взрывоопасных сточ​ных вод
	5
	См. примеч. 2

	3.Воздуходувная станция
	5
	По расчету на удаление теплоизбытков

	4.Здания решеток
	5
	5
	5

	5. Биофильтры (аэро​фильтры) в зданиях
	См. примеч. 3
	По расчету на удаление влаги

	6. Аэротенки в зданиях
	То же
	То же

	7. Метантенки: 

а) насосная станция
	5
	12
	12

	
	
	плюс аварийная 8-кратная, необходимость которой определяется проектом

	б) инжекторная, газовый киоск


	5
	12
	12

	Цех механического обез​воживания (помещения вакуум-фильтров и бункерное отделение)
	16
	По расчету на влаговыделение

	9. Реагентное хозяйство для приготовления раствора: 

а) хлорного железа, сульфата аммония, едкого натра, хлорной извести
	16
	б
	6

	б) известкового молока, суперфосфата, аммиачной селитры, соды кальцинированной, полиакриламида
	16
	3
	3

	10. Склады: 

а) бисульфита натрия
	5
	6
	б

	б) извести, суперфосфата, аммиачной селитры (в таре), сульфата аммония, соды кальцинированной, полиакриламида
	5
	3
	3


Примечания: 
1. При наличии в производственных помещениях постоянного  обслуживающего персонала температура воз​духа в них должна быть принята по ГОСТ 12.1.005 «ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны».

2. Воздухообмен следует принимать по расчету. При отсутствии данных о количестве вредностей, выделяющихся в воздух помещений, допускается определять количество вентиляционного воздуха по кратности воздухообмена на основании ведомственных норм основного производст​ва, от которого поступают сточные воды.

3. Температуру воздуха в зданиях биофильтров (аэрофильтров) и аэротенков следует принимать не менее чем на 2 °С выше температуры сточной воды.
10.  Дополнительные требования к системам канализации в особых природных и климатических условиях.

Сейсмические районы.

10.1. Конструкции зданий и сооружений следует проектировать в соответствии с требованиями СНиП «Строительство в сейсмических районах» и СНиП «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

10.2. При проектировании канализации промышленных предприятий и населенных пунктов, расположенных в сейсмических районах, надлежит предусматривать мероприятия, исключающие затопление территории сточными водами и загрязнение под земных вод и открытых водоемов в случае повреждения канализационных трубопроводов и сооружений

10.3. При выборе схем канализации надлежит предусматривать децентрализованное размещение канализационных сооружений, если это не вызовет значительного усложнения и удорожания работ, а также следует принимать разделение технологических элементов очистных сооружений на отдельные секции.

10.4. При благоприятных местных условиях следует применять методы естественной очистки сточных вод.

10.5. Заглубленные здания необходимо располагать на расстоянии не менее 10 м. от других сооружений и не менее 12Dext (Dext — наружный диаметр трубопровода) от трубопроводов. 

10.6. В насосных станциях в местах присоединении трубопроводов к насосам необходимо предусматривать гибкие соединения, допускающие угловые и продольные взаимные перемещения концов труб.

10.7. Для предохранения территории канализуемого объекта от затопления сточными водами, а также загрязнения подземных вод и открытых водоемов (водотоков) при аварии необходимо от сети устраивать перепуски (под напором) в другие сети или аварийные резервуары без сброса в водные объекты.

10.8. Для коллекторов и сетей безнапорной и напорной канализации надлежит принимать все виды труб с учетом назначения трубопроводов, требуемой прочности труб, компенсационной способности стыков, а также результатов технико-экономических расчетов, при этом глубина заложения всех видов труб в любых грунтах не нормируется.

10.9. Прочность канализационных сетей необходимо обеспечивать выбором материала и класса прочности труб на основании статического расчета с учетом дополнительной сейсмической нагрузки, определяемой также расчетом.

10.10. Компенсационные способности стыков необходимо обеспечивать применением гибких стыковых соединений, определяемых расчетом.

10.11. Проектирование напорных трубопроводов следует производить согласно СНиП на наружное водоснабжение.

10.12. Не рекомендуется прокладывать коллекторы в насыщенных водой грунтах (кроме скальных. полускальных и крупнообломочных), в насыпных грунтах независимо от их влажности, а также на участках со следами тектонических нарушений.

Просадочные грунты.

10.13. Объекты канализации, подлежащие строительству на просадочных, засоленных и набухающих грунтах, надлежит   проектировать   согласно СНиП «Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах», с учетом СНиП «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

10.14. При грунтовых условиях II типа по просадочности следует применять при просадках грунтов от собственной массы:

· до 20 см для самотечных трубопроводов – железобетонные и хрезотилцементные безнапорные, керамические, платсмассовые трубы; то же для напорных трубопроводов — железобетонные напорные, хрезотилцементные, пластмассовые трубы;

· свыше 20 см для самотечных трубопроводов – железобетонные напорные, хрезотилцементные напорные, керамические, пластмассовые трубы; то же для напорных трубопроводов – пластмассовые, чугунные трубы.

Допускается применение для напорных трубопроводов стальных труб на участках при возможной просадке грунта от собственной массы до 20 см и рабочем давлении свыше 0,9 МПа (9 кгс/см2), а также при возможной просадке свыше 20 см и рабочем давлении свыше 0,6 МПа (6 кгс/см2).

Требования к основаниям под безнапорные трубопроводы в грунтовых условиях I и II типов по просадочности при прокладке трубопроводов открытым и закрытым способом приведены в табл.24
Таблица 24
	Тип грунта по просадочности
	Характеристика территории
	Требования к основаниям

под трубопроводы

	I
	Застроенная  

Незастроенная
	Без учета просадочности

То же

	II

(просадка до 20 см)
	Застроенная 

Незастроенная
	Без учета просадочности

То же

	II 

(просадка св. 20 см)
	Застроенная

Незастроенная
	В защитном футляре
Без учета просадочности


    Примечания. 
1. Незастроенная территория – территория, на которой в ближайшие 15 лет не предусматривается строительство населенных пунктов и объектов народного хозяйства;
2. Уплотнение грунта – трамбование грунта основания II типа  по просадочности на глубину 0,5…0,8 м при просадке до 20 см, и 0,8…1 м при просадке более 20 см.

3. Поддон – водонепроницаемая конструкция с бортами высотой 0,1…0,15 м, на которую укладывается дренажный слой толщиной 0,1 м.

4. Требования к основаниям трубопроводов назначены для застройки, состоящие из зданий и сооружений, отнесенных ко 2-му классу ответственности. При застройке зданиями и сооружениями 1-го и 3-го классов ответственности указанные в таблице требования повышаются или снижаются.
5. Для углубления траншей под стыковые соединения трубопроводов следует применять трамбование грунта.
6. При закрытом способе во всех случаях должна выполняться тщательная заделка затрубного пространства протаскиваемой в земле трубы. Протаскивание водонесущего трубопровода в защитном водонепроницаемомо футляре выполняется только с объемной фиксацией трубопровода с учетом требований п.4.3 прим.1 и обустройством сброса возможных утечек в контрольный колодец.

10.15. Стыковые соединения железобетонных, асбестоцементных, керамических, чугунных, пластмассовых труб на просадочных грунтах со II типом грунтовых условий должны быть податливыми за счет применения эластичных заделок.

При возможной просадке от собственной массы грунта свыше 10 см условие, при котором сохраняется герметичность безнапорного трубопровода вследствие горизонтальных перемещении грунта, определяется выражением


[image: image36.emf]Δ

lim

≥Δ

k

+Δ

s

,

                                                        (23)

где lim – допустимая осевая компенсационная способность стыкового соединения труб, см, принимаемая равной половине глубины щели раструбных труб или длины муфты стыковых соединений; 

k – необходимая из условия воздействия горизонтальных перемещений грунта, возникающих при просадках его от собственной массы, компенсационная способность стыкового соединения; 

s – величина оставляемого при строи​тельстве зазора между концами труб в стыке, принимаемая равной 1 см. 

Необходимая из условия воздействия горизонтальных перемещений компенсационная способность стыкового соединения k, см, определяется по формуле:

[image: image37.wmf],

R

D

+

ε

l

K

=

Δ

gr

ext

w

k

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

sec

                                                        (24)

где  Kw – коэффициент условий работы, принимаемый равным 0,6;

lsec – длина секции (звена) трубопровода, см;

 – относительная величина горизонтального перемещения грунта при просадке его от собственной массы;

Dext – наружный диаметр трубопровода, м; 

Rgr – условный радиус кривизны поверхности грунта при просадке его от собственной массы, м.

Относительная величина горизонтального перемещения , м, определяется по формуле:
          
[image: image38.wmf],

l

S

=

ε

pr

pr

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

×

0,005

5

,

0

0,66

                                                             (25)

где   Spr – просадка грунта от собственной массы, м;

lpr – длина криволинейного участка просадки грунта, м, от собственной массы, вычисляемая по формуле:

[image: image39.wmf](

)

,

tg

β

K

+

H

=

l

β

pr

pr

0,5

                                                     (26)

где Hpr – величина просадочной толщи, м; 

K – коэффициент, принимаемый равным для однородных толщ грунтов – 1, для неоднородных –1,7;

tg – угол распространения воды в стороны от источника замачивания, принимаемый равным для супесей и лессов – 35 град, для суглинков и глин – менее 50 град.

Условный радиус кривизны поверхности грунта Rgr, м, вычисляется по формуле:

[image: image40.wmf](

)

.

1

2S

2

pr

pr

pr

gr

S

+

l

=

R

                                                    (27)

Вечномерзлые грунты. Общие указания

10.16. При проектировании оснований под сети и сооружения следует руководствоваться принципами I или II использования вечномерзлых грунтов согласно СНиП «Основание и фундаменты на вечномерзлых грунтах».

10.17. Использование грунтов оснований по принципу I следует принимать в случаях, если:

· грунты характеризуются значительными осадка ми при оттаивании;

· оттаивание грунтов вокруг трубопровода влияет на устойчивость расположенных вблизи зданий и сооружений, строящихся с сохранением основания в мерзлом состоянии.

10.18. Использование грунтов оснований по принципу II следует принимать в случаях, если:

· грунты характеризуются незначительными осадками на всю расчетную глубину оттаивания;

· здания и сооружения по трассе трубопроводов расположены на расстоянии, исключающем их тепловое влияние, или строятся с допущением оттаивания вечномерзлых грунтов в их основании.

10.19. В расчетных расходах следует учитывать холостой сброс воды для предохранения сетей от замерзания, величина которого определяется теплотехническим расчетом, но допускается не более 20 % основного расхода.

10.20. Систему канализации надлежит проектировать неполную раздельную (с поверхностным отведением дождевых вод), при этом предусматривать максимально возможное совместное отведение бытовых и производственных сточных вод.

10.21. Способы прокладки трубопроводов в зависимости от объемно-планировочных решении застройки, мерзлотно-грунтовых условий по трассе, теплового режима трубопроводов и принципа использования вечномерзлых грунтов в качестве основания следует принимать:

· подземный — в траншеях или каналах (проходных, полупроходных, непроходных); 

· наземный — на подсыпке с обвалованием; 

· надземный — по опорам, эстакадам, мачтам и др. с устройством пешеходных переходов в населенных пунктах при расположении на  низких опорах.

    В районах со слабым водонасыщенными грунтами наружные сети канализации следует предусматривать, как правило, напорными из стальных труб.

10.22. При проектировании способа прокладки трубопроводов и подготовки оснований под них следует руководствоваться СНиП «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

10.23. Прокладка сетей канализации совместно с сетями хозяйственно-питьевого водопровода допускается только в том случае, когда под канализационные трубы выделен отдельный отсек канала, обеспечивающий отвод сточных вод в аварийный период.

10.24. При трассировке сетей канализации надлежит по возможности предусматривать присоединение объектов с постоянным выпуском сточных вод к начальным участкам сети.

10.25. На выпусках из зданий следует предусматривать комбинированную изоляцию труб (тепло-аккумулирующую и тепловую).

10.26. Расстояние от центра смотровых колодцев до зданий и сооружений, возводимых по первому принципу строительства, надлежит принимать не менее 10 м.

10.27. Материал труб для напорных сетей канализации следует принимать как для водопроводных сетей.

Для самотечных сетей канализации необходимо применять трубы пластмассовые и чугунные с резиновой уплотнительной манжетой.

10.28. Уклон тоннелей или каналов должен обеспечивать выпуск аварийных утечек в систему канализации.

При плоском рельефе местности для удаления аварийных утечек допускается предусматривать насосные станции.

10.29. Для исключения возможного нарушения вечномерзлого состояния грунтов в основании зданий выпуски канализации следует прокладывать в подземных каналах или надземно для зданий с проветриваемыми подпольями.

10.30. Устройство открытых лотков в колодцах на сетях канализации не допускается. Для чистки труб следует предусматривать закрытые ревизии. 

10.31. Для предохранения от замерзания трубопроводов канализации следует предусматривать: 

· дополнительный сброс в сеть канализации теплой воды (отработанной или специально подогретой);

· сопровождение участков трубопроводов, в наибольшей степени подверженных опасности замерзания, греющим кабелем или теплопроводом.

Выбор мер должен быть обоснован технико-экономическим расчетом.

Очистные сооружения.

10.32. Строительные конструкции зданий и сооружений надлежит принимать согласно СНиП «Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах» и СНиП «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».
10.33. Условия спуска сточных вод в водные объекты должны удовлетворять требованиям „Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами" и „Правил санитарной охраны прибрежных вод морей", при этом необходимо учитывать низкую самоочищающую способность водных объектов, их полное перемерзание или резкое сокращение расходов в зимний период. 

10.34. Для очистки сточных вод могут быть применены биологический, биолого-химический, физико-химический методы. Выбор метода очистки должен быть определен его технико-экономическими показателями, условиями сброса сточных вод в водные объекты, наличием транспортных связей и степенью освоения района, типом населенного места (постоянный, временный), наличием реагентов и т. п.

10.35. При выборе метода и степени очистки следует учитывать температуру сточных вод, холостые сбросы водопроводной воды, изменения концентрации загрязняющих веществ за счет разбавления.

Среднемесячную температуру сточных вод Tw, °С, при подземной прокладке канализационной сети следует определять по формуле


[image: image41.emf]T

w

=T

wot

+y

1

,

                                                        (28)

где Twot – среднемесячная температура воды в водоисточнике, °С;

y1 – эмпирическое число, зависящее от степени благоустройства населенного места. Для районов застройки, не имеющих централизованного горячего водоснабжения, y1 = 4…5; для районов, имеющих систему централизованного горячего водоснабжения в отдельных группах зданий, y1 = 7…9; для районов, где здания оборудованы централизованным горячим водоснабжением, y1 = 10…12.

10.36. Расчетную температуру сточных вод в месте выпуска следует определять теплотехническим расчетом.

10.37. Биологическую очистку сточных вод надлежит предусматривать только на искусственных сооружениях.

10.38. Обработку осадка следует осуществлять. как правило, на искусственных сооружениях.

10.39. Намораживание осадка с последующим его оттаиванием надлежит предусматривать в специальных накопителях при производительности очистных сооружений до 3…5 тыс.м3/сут. Высота слоя намораживания осадка не должна превышать глубину сезонного оттаивания.

10.40. Размещение очистных сооружении следует предусматривать, как правило, в закрытых отапливаемых зданиях при производительности до 3…5 тыс. м3/сут. При большей производительности и соответствующих теплотехнических расчетах очистные сооружения могут располагаться на открытом воздухе с обязательным устройством над ними шатров, проходных галерей и т. п. При этом необходимо предусматривать мероприятия по защите сооружений, механических узлов и устройств от обледенения, ветро- и снегозащитные мероприятия (шатры, навесы, перегородки, проходные галереи между зданиями и сооружениями и т. п.).

10.41. Очистные сооружения следует применять высокой индустриальной сборности или заводской готовности, обеспечивающие минимальное привлечение человеческого труда при простом управлении: тонкослойные отстойники, многокамерные аэротенки, флототенки, аэротенки с высокими дозами ила, флотационные илоотделители, аэробные стабилизаторы осадка и т. п.

10.42.  Установки  физико-химической  очистки предпочтительней для вахтовых и временных поселков, профилакториев и населенных пунктов, отличающихся большой неравномерностью поступления сточных вод, низкой температурой и концентрацией загрязняющих веществ.

10.43. Технологические процессы перекачки и очистки сточных вод должны быть максимально механизированы и автоматизированы.

10.44. Санитарно-защитные зоны от канализационных сооружений до границ жилой застройки, участков общественных зданий и предприятий пищевой промышленности надлежит принимать максимально допустимым с учетом соответствующих мероприятий, обеспечивающих такое сокращений (размещение сооружений с подветренной стороны по отношению к застройке, устройство закрытых сооружений и т. д.) 

Подрабатываемые территории. Общие указания.

10.45. При проектировании наружных сетей и сооружений канализации на подрабатываемых территориях необходимо учитывать дополнительные воздействия от сдвижений и деформаций земной поверхности, вызываемых проводимыми горными выработками.

Назначение мероприятий по защите от воздействий горных выработок следует производить с учетом сроков их проведения под проектируемыми сетями и сооружениями согласно СНиП «Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах» и СНиП «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

10.46. На подрабатываемых территориях не допускается размещение попей фильтрации.

10.47. Мероприятия по защите безнапорных трубопроводов канализации от воздействий деформирующегося грунта должны обеспечивать сохранение безнапорного режима, герметичность стыковых соединений, прочность отдельных секций.

10.48. При выборе мероприятий по защите и определении их объемов в разрабатываемом на стадии проектирования горно-геологическом обосновании должны быть дополнительно указаны:

· сроки начала подработок площадки расположения сетей и сооружений канализации, а также отдельных участков внеплощадочных трубопроводов;

· места пересечений трубопроводами линий выхода на поверхность (под наносы) тектонических нарушений, границ шахтных полей и охранных целиков;

· территории возможных образований на земной поверхности крупных трещин с уступами и провалов.

 Коллекторы и сети

10.49. Ожидаемые деформации земной поверхности для проектирования защиты безнапорных трубопроводов канализации должны быть заданы:

· на площадях с известным на момент разработки проекта положением горных выработок — от проведения заданных очистных выработок;

· на площадях, где планы проведения выработок неизвестны, – от условно задаваемых выработок по одному наиболее мощному из намечаемых к отработке пластов или выработок на одном горизонте;

· в местах пересечений трубопроводами границ шахтных полей, охранных целиков и линий выхода на поверхность тектонических нарушений – суммарными от выработок в пластах, намечаемых к отработке в ближайшие 5 лет.

  При определении объемов мероприятий по защите необходимо принимать максимальные значения ожидаемых деформаций с учетом коэффициента перегрузки согласно СНиП на здания и сооружения на подрабатываемых территориях.

10.50. Для безнапорной канализации следует применять керамические, железобетонные, хрезотилцементные и пластмассовые трубы, а также железобетонные лотки или каналы.

Выбор типа труб необходимо производить в зависимости от состава сточных вод и горно-геологических условий строительной площадки или трассы трубопровода.

10.51. Для сохранения безнапорного режима в тру​бопроводе уклоны участков при проектировании продольного профиля необходимо назначать с уче​том расчетных неравномерных оседаний (наклонов) земной поверхности исходя из условия


[image: image42.emf]i

p

≥i

p

min

+i

gr

,

                                                                  (29)

где ip – необходимый для сохранения безнапор​ного режима работы строительный уклон трубопровода;

[image: image43.emf]i

p

min

 –  наименьший допустимый уклон трубопровода при расчетном наполнении;

igr – расчетные наклоны земной поверхности на участке трубопровода, принимаемые согласно п. 10.51.

10.52. При невозможности обеспечить необходимый уклон безнапорного трубопровода, например, по условиям рельефа местности или в условиях заданной разности отметок начальной и конечной точек проектируемого трубопровода, а также у границ шахтных полей, охранных целиков и тектонических нарушений следует:

· трассу трубопровода предусматривать в направлении больших уклонов или в зоне меньших ожидаемых наклонов земной поверхности; 

· увеличить диаметр трубопровода; 

· уменьшить расчетное наполнение трубопровода; 

· предусматривать станции перекачки сточных вод в тот же или другой трубопровод за пределами зоны неблагоприятных наклонов земной поверхности.

Станции перекачки сточных вод следует сооружать при строительстве трубопровода, если горные работы намечены на ближайшие 5 лет, и непосредственно перед горными работами при более поздних сроках их осуществления.

10.53. Стыковые соединения труб следует предусматривать податливыми, работающими как компенсаторы, за счет применения эластичных заделок.

Условие, при котором сохраняется герметичность стыковых соединений безнапорного трубопровода, определяется выражением


[image: image44.emf]Δ

lim

≥Δ

k

+Δ

s

,

                                                                 (30)

где lim – допускаемая  (нормативная)   осевая компенсационная способность податливого стыкового соединения труб, принимаемая для труб, см: 

· керамических – 4; 

· железобетонных раструбных – 5; 

· хрезотилцементных муфтовых – 6;

k – необходимая осевая компенсационная способность стыка, см, определяемая расчетом в зависимости от ожидаемых деформаций земной поверхности и геометрических размеров принимаемых труб;

s — величина оставляемого при строительстве зазора между концами труб в стыке, см, принимаемая в размере не менее 20 % значения lim.

10.54. Несущая способность поперечного сечения трубы при растяжении Pp должна удовлетворять условию

   
[image: image45.emf]P

p

≥P

E

+P

i

,

                                                                     (31)

где PE — максимальное продольное усилие в отдельной секции трубы, вызываемое горизонтальными деформациями грунта;

Pi — максимальное продольное усилие в отдельной секции трубы, вызываемое появлением уступа на земной поверхности. 

 При несоблюдении условий необходимо:

· применить трубы меньшей длины или другого типа;

· изменить трассу трубопровода, проложив ее в зоне меньших ожидаемых деформаций земной поверхности;

· повысить несущую способность трубопровода устройством в его основании железобетонной постели (ложа) с разрезкой на секции податливыми швами.

10.55. Разность отметок входного и выходного колодцев дюкера следует назначать с учетом неравномерных оседаний земной поверхности, вызываемых проведением очистных горных выработок.

10.56. Расстояние между канализационными колодцами на прямолинейных участках трубопроводов канализации в условиях подрабатываемых территорий необходимо принимать не более 50 м.

10.57. При необходимости пересечения трубопроводом канализации площадей, где возможно образование локальных трещин с уступами или провалов, следует предусматривать напорные участки и надземную ее прокладку.

Очистные сооружения

10.58. Сооружения канализации следует проектировать, как правило, по жестким и комбинированным конструктивным схемам. Размеры в плане жестких блоков, отсеков должны определяться расчетом в зависимости от величин деформаций земной поверхности и наличия практически осуществимых конструктивных мер защиты, в том числе деформационных швов необходимой компенсационной способности.

10.59. Податливые конструктивные схемы допускаются только для сооружений канализации типа открытых емкостей, не имеющих стационарного оборудования.

10.60. Сооружения канализации, имеющие стационарное оборудование, следует проектировать только по жестким конструктивным схемам.

10.61. Сблокированные сооружения канализации различного функционального назначения должны быть разделены между собой деформационными швами.

10.62.  Коммуникационные системы не должны иметь жесткой связи с сооружениями.

Уклоны лотков и каналов следует назначать с учетом расчетных деформаций земной поверхности.

[image: image46.emf] Черт.2. Значение величин интенсивности дождя q20.

[image: image47.emf]
Черт.3. Классификация районов Российской Федерации в зависимости от климатических условий
Район 1 — северная граница: Великие Луки, Москва, Нижний Новгород, Казань, Екатеринбург, Тюмень, Новосибирск, южная часть Байкала, район Яблонового Станового хребтов, побережье Охотского моря, Камчатка; южная граница: южная часть урала, Саяны, Алтай, хребет Хамар-Дабан.

Район 2 — к северу от района 1 до устья р. Мезень и далее на восток, примерно по Северному полярному кругу; сюда относятся Северо-Западная территория Европейской части России;

Район 3 — севернее района 2 (к северу от устья р. Мезень и далее к востоку, примерно по Северному полярному кругу);

Район 4 — Сальские и Астраханские степи, южная часть Сибири.

В граничных районах шириной до 20 км за слой талого стока принимают среднее значение для двух смежных районов. Для Заволжья можно брать среднее значение слоя между районами 1 и 4.

Оглавление
31.
Область применения


32.
Общие указания


63.
Расчётные расходы городских сточных вод. Гидравлический расчёт канализационных сетей. Удельные расходы, коэффициенты неравномерности и расчётные расходы сточных вод.


8Гидравлический расчёт канализационных сетей


9Наименьшие диаметры труб


9Расчётные скорости и наполнения труб и каналов


11Уклоны трубопроводов, каналов и лотков.


114.
Канализационные сети и сооружения из них


12Повороты , соединения  и глубина заложения трубопроводов.


13Смотровые колодцы


14Перепадные колодцы


14Дождеприемники


15Дюкеры


16Переходы через дороги


16Выпуски и ливнеотводы


17Вентиляция сетей


17Сливные станции.


18Снегоплавильные пункты


195.
Дождевая канализация. Расчётные расходы дождевых вод. Общие положения.


19Условия отведения поверхностного стока с селитебных территорий и площадок предприятий.


20Определение среднегодовых объёмов поверхностных сточных вод.


22Определение расчётных объёмов поверхностных сточных вод при отведении на очистку


23Определение расчётных расходов дождевых и талых вод в коллекторах дождевой канализации.


29Определение расчётных расходов поверхностного стока при отведении на очистку и в водные объекты.


30Качественная характеристика поверхностного стока с селитебных территорий и площадок промпредприятий.


31Очистка поверхностного  стока  селитебных территорий и площадок предприятий.


32Сооружения для регулирования поверхностного стока при отведении на очистку.


336.
Насосные и воздуходувные станции


33Общие указания


34Насосные станции


37Воздуходувные станции


387.
Очистные сооружения


38Общие указания


41Сооружения и оборудование механической очистки сточных вод


41Оборудование для предварительного процеживания


42Сооружения для отделения песка


43Усреднители


43Сооружения осветления сточных вод


44Сооружения биологической очистки


45Биологические фильтры (биофильтры)


46Аэротенки


48Сооружения для илоотделения


49Реакторы циклического  действия


49Сооружения для глубокой очистки сточных вод.


50Обеззараживание сточных вод


51Сооружения для насыщения очищенных сточных вод кислородом


51Сооружения для очистки сточных вод малой производительности


51Сооружения для обработки осадка сточных вод


598.
Электрооборудование, технологический контроль, автоматизация и системы управления


61Технологическая часть


63АСУТП и диспетчеризация


64Слаботочные системы


659.
Требования к строительным решениям и конструкциям зданий и сооружений


65Генплан и объемно-планировочные решения


67Отопление и вентиляция


6810.
Дополнительные требования к системам канализации в особых природных и климатических условиях.


68Сейсмические районы.


71Вечномерзлые грунты. Общие указания


73Очистные сооружения.


74Подрабатываемые территории. Общие указания.


75Коллекторы и сети


76Очистные сооружения




 «Актуализация СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения». 

Окончательная  редакция проекта документа (Договор №064/11-РНД от 24 августа 2011 г.)
Файл: СНиП 2.04.03 актуализированный 2 редакция.doc

_1381039180.unknown

_1381039185.unknown

_1381039189.unknown

_1381039191.unknown

_1381039192.unknown

_1381039193.unknown

_1381039190.unknown

_1381039187.unknown

_1381039188.unknown

_1381039186.unknown

_1381039182.unknown

_1381039183.unknown

_1381039181.unknown

_1381039176.unknown

_1381039178.unknown

_1381039179.unknown

_1381039177.unknown

_1381039174.unknown

_1381039175.unknown

_1381039173.unknown

