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ВВЕДЕНИЕ

В настоящих нормах приведены требования, соответствующие целям технических регламентов и подлежащие обязательному соблюдению с учетом Федерального закона № 184-ФЗ  “О техническом регулировании”, Федерального закона №261-ФЗ “Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” и  Федерального закона “Технический регламент о безопасности зданий и сооружений” №384-ФЗ. Перечень требований, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона “Технический регламент о безопасности зданий и сооружений” приведён в приложении А.
      В качестве основы  принят СНиП 2.04.01-85* с изменениями и поправками №1,2 принятыми в ноябре 1991 года и в июле 1996 года, разработанный ГПИ “Сантехпроект”  (Ю.Н. Саргин),  ЦНИЭП инженерного оборудования (к.т.н. Л.А. Шопенский), МНИИТЭП (к.т.н. Н.Н.Чистяков, инж.И.Б.Покровская), Донецкий Промстройпроект (Е.М.Зайцева), СКТБ Рострубопласт (к.т.н. А.Я.Добромыслов),  НИИ Мосстрой (к.т.н. Я.Б.Алескер ), НПО ”Стройполимер”  (проф. В.С. Ромейко, В.А.Устюгов), МИСИ (проф. В.Н.Исаев), Мосводоканалпроект (А.С. Вербицкий).

1     ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1  Настоящие строительные нормы и правила (далее нормы) распространяются на проектируемые и реконструируемые системы внутреннего холодного и горячего водоснабжения, канализации и водостоков зданий и сооружений высотой до 75 метров.

1.2  Настоящие нормы не распространяются:

· на раздельный внутренний противопожарный водопровод зданий и сооружений, требования к которому  установлены  СП 10.131.30. МЧС России;

- системы автоматического водяного пожаротушения;

- тепловые пункты;

- установки обработки горячей воды;

- системы горячего водоснабжения, подающие воду на технологические нужды промышленных предприятий (в том числе на лечебные процедуры) и системы водоснабжения в пределах технологического оборудования;

- системы специального производственного водоснабжения (деионизированной воды, глубокого охлаждения и др.).

1.3 Трубопроводы, прокладываемые вне зданий и сооружений  должны соответствовать нормам на наружные системы водоснабжения и канализации.

1.4 Систему приготовления горячей воды следует предусматривать в соответствии с нормами на тепловые пункты.

1.5 Установки локальной очистки сточных вод должны соответствовать техническим условиям приёма их  в  системы наружной канализации и ведомственным нормам.

1.6 Во всех типах зданий, возводимых в канализованных районах, следует предусматривать системы внутреннего водоснабжения и канализации. 

 В неканализованных районах населенных пунктов системы внутреннего водоснабжения и канализации с устройством местных очистных сооружений канализации необходимо предусматривать в жилых зданиях высотой свыше двух этажей, гостиницах, домах-интернатах для инвалидов и престарелых, больницах, родильных домах, поликлиниках, амбулаториях, диспансерах, санэпидстанциях, санаториях, домах отдыха, пансионатах, физкультурно-оздоровительных учреждениях, дошкольных образовательных учреждениях, школах-интернатах, учреждениях начального и среднего профессионального образования, общеобразовательных школах, кинотеатрах, клубных и досугово-развлекательных учреждениях, предприятиях общественного питания, спортивных сооружениях, банях и прачечных.

П р и м е ч а н и я 

1 В производственных и вспомогательных зданиях системы внутреннего водоснабжения и канализации допускается не предусматривать в тех случаях, когда на предприятии отсутствует централизованный водопровод и число работающих составляет не более 25 человек в смену.

2 В зданиях, оборудованных внутренним хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом, необходимо предусматривать систему внутренней канализации.
1.7 В неканализованных районах населенных пунктов допускается оборудовать люфт-клозетами или биотуалетами (без устройства вводов водопроводов) следующие здания и сооружения :

- производственные и вспомогательные здания промышленных предприятий при числе работающих до 25 человек в смену;

- жилые здания высотой 1-2 этажа;

 -общежития высотой 1-2 этажа не более чем на 50 чел.;

- объекты физкультурного и физкультурно-досугового назначения не более чем на 240 мест, используемые только в летнее время;

- клубные и досугово-развлекательные учреждения;

- открытые плоскостные спортивные сооружения;

- предприятия общественного питания не более чем на 25 посадочных мест.

П р и м е ч а н и е - Люфт-клозеты допускается предусматривать в зданиях в I-III климатических районах.

1.8 Необходимость устройства внутренних водостоков устанавливается архитектурно-строительной частью проекта. 

1.9  Трубы, арматура, оборудование и материалы, применяемые при устройстве внутренних систем холодного и горячего водоснабжения, канализации и водостоков, должны соответствовать требованиям настоящих норм, национальных стандартов, санитарно-эпидемиологических норм и других документов, утвержденных в установленном порядке.

Для транспортирования и хранения воды питьевого качества следует применять трубы, материалы и антикоррозионные покрытия, прошедшие санитарно-эпидемиологическую экспертизу и имеющие соответствующие разрешения и сертификаты для применения в хозяйственно-питьевом водоснабжении. 
2  НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

СНиП 31-01  Здания жилые многоквартирные

СНиП 41-01    Отопление, вентиляция и кондиционирование

СНиП 41-02  Тепловые сети

СНиП 2.01.09  Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных   грунтах

СНиП 2.04.02    Водоснабжение. Наружные сети и сооружения

СНиП 2.04.03     Канализация. Наружные сети и сооружения           

СНиП 31-06-2009  Общественные здания и сооружения

СНиП 3.05.01-85     Внутренние санитарно-технические системы  
"Правила установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг" утверждённые Постановлением Правительства РФ от 23 мая 2006г. №306         

СП 40-102-96  Свод правил по проектированию и монтажу трубопроводов из полипропилена “Рандом Сополимер”
СП  40-102-2000  Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов. Общие требования 

СП   40-107-2003  Проектирование, монтаж и эксплуатация систем внутренней канализации из полипропиленовых труб

СП 10.131.30  Системы противопожарной  защиты, внутренний противопожарный водопровод, требования пожарной безопасности

      СанПиН 2.1.4.1074-01  Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству  воды централизованных систем питьевого водоснабжения.  Контроль качества. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

      СанПиН 2.1.4.2496-09  Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения (изменения к СанПиН 2.1.1074-01)

      СанПиН 2.1.2.1002-00  Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям. 

      СанПиН 2.1.2.2645-10  Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях

      СН 2.2.4/2.1.8.562   Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой  застройки. Санитарные нормы

      СН 2.2.4/2.1.8.566  Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий. Санитарные нормы детей

      СН 2.2.4/2.1.8.583  Инфразвук на рабочих местах, в жилых и общественных помещениях  и на территории жилой  застройки. Санитарные нормы

      ГОСТ 17.1.2.03-90  Критерии и показатели качества воды для орошения 
3  ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Абонент - юридическое лицо, а также предприниматели без образования юридического лица, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении объекты, системы водоснабжения и (или) канализации, которые непосредственно присоединены к системам коммунального водоснабжения и (или) канализации, заключившие с организацией водопроводно-канализационного хозяйства в установленном порядке договор на отпуск (получение) воды и (или) приём (сброс)  сточных вод;
Авария – повреждение или выход из строя систем водоснабжения, канализации или отдельных сооружений, оборудования, устройств, повлекшие прекращение либо существенное снижение объёмов водопотребления и водоотведения, качества питьевой воды или причинение ущерба окружающей среде, имуществу юридических или физических лиц и здоровью населения;
Баланс водопотребления – используемый объём воды за год для питьевых, санитарно-технических, противопожарных, производственных нужд и удовлетворение их из всех источников водоснабжения, в том числе из водопровода воды питьевого качества, оборотного водоснабжения, сбора и очистки ливневых стоков и т.д.;
Баланс водоотведения – фактический объём отводимых сточных вод за год, с учётом повторно-используемых и ливневых стоков; 
Водопроводные и канализационные устройства и сооружения для присоединения  к системам водоснабжения и канализации(водопроводный ввод или канализационный выпуск) – устройства и сооружения, через которые абонент получает питьевую воду из системы водоснабжения и(или) сбрасывает сточные воды в систему канализации;
Водопотребление – использование воды абонентом (субабонентом) на удовлетворение своих нужд;
Водоснабжение – технологический процесс, обеспечивающий забор, подготовку, транспортировку и передачу абонентам питьевой воды;
Водоотведение – технологический процесс, обеспечивающий приём сточных вод абонентов с последующей передачей их на очистные сооружения канализации;
Водопроводная сеть – система трубопроводов и сооружений на них, предназначенных для водоснабжения;
Гарантированное давление – давление на вводе абонента, которое гарантированно обеспечивает водоснабжающая организация по техническим условиям;
Канализационная сеть – система трубопроводов, коллекторов, каналов и сооружений на них для сбора и отведения сточных вод;
Канализационный вентилируемый стояк – стояк, имеющий вытяжную часть и через неё – сообщение с атмосферой, способствующее воздухообмену в трубопроводах канализационной сети;
Клапан вентилируемый – устройство, пропускающее воздух в одном направлении – вслед за движущейся в трубопроводе жидкостью и не пропускающее воздух в обратном направлении;
Канализационный невентилируемый стояк - стояк, не имеющий сообщения с атмосферой. К невентилируемым стоякам относятся:

- стояк, не имеющий вытяжной части;

- стояк, оборудованный вентиляционным клапаном;

- группа (не менее четырёх) стояков, объединённых поверху сборным трубопроводом, без устройства вытяжной части;
Локальные очистные сооружения – сооружения и устройства, предназначенные для очистки сточных вод абонента (субабонента) перед сбросом (приёмом) в систему коммунальной канализации или для использования в системе оборотного водоснабжения;
Лимит водопотребления (водоотведения) – установленный абоненту техническими условиями предельный объём отпущенной (полученной) питьевой воды и принимаемых (сбрасываемых) сточных вод на определённый период времени;
Нормативы водоотведения или нормативы сброса – установленные техническими условиями показатели объёма и состава сточных вод, разрешённые к приёму (сбросу) в системы канализации и обеспечивающие её нормальное функционирование;

Организация водопроводно-канализационного хозяйства – предприятие (организация), осуществляющее отпуск воды из системы водоснабжения и(или)приём сточных вод в систему канализации и эксплуатирующее эти системы;
Питьевая вода – вода после подготовки или в естественном состоянии, отвечающая установленным санитарным нормам и требованиям и предназначенная для питьевых и бытовых нужд населения и(или) производства пищевой продукции;
Пропускная способность устройства или сооружения для присоединения – возможность водопроводного ввода (канализационного выпуска) пропустить расчётное количество воды (сточных вод) при заданном режиме за определённое время;
Расчётные расходы воды – обоснованные исследованиями и практикой эксплуатации нормативные потребления с учётом основных влияющих факторов (числа потребителей,  количества  санитарных приборов, заселённости квартир жилых зданий, объёма выпуска продукции и др.)

 расчётные расходы воды и нормативы не могут быть использованы для определения фактического объёма потребления воды  и коммерческого расчёта;
Расчётные расходы стоков – обоснованные исследованиями и практикой эксплуатации значения расходов, выбранные из вариационных рядов (функций распределения вероятности появления расходов различной величины), которые прогнозируются для объекта канализования в целом или его части с учётом влияющих факторов (числа потребителей, количества и характеристик санитарных приборов и оборудования, ёмкости отводных трубопроводов и др.)

Разрешительная документация – разрешение на присоединение к системам водоснабжения (канализации), выдаваемое органами местного самоуправления по согласованию с местными службами госсанэпиднадзора, и технические условия на присоединение, выдаваемые организацией водопроводно-канализационного хозяйства;
Режим отпуска (получения) питьевой воды  - гарантированный расход (часовой, секундный) и свободный напор при заданном характерном водопотреблении на нужды абонента;
Сточные воды – воды, образующиеся в результате хозяйственной деятельности человека (бытовые сточные воды) и абонентов после использования воды из всех источников водоснабжения (питьевого,  технического, горячего водоснабжения, пара от теплоснабжающих организаций);

Состав сточных вод – характеристика сточных вод, включающая перечень загрязняющих веществ и их концентрацию;
Система оборотного водоснабжения – система очистки в локальных очистных сооружениях и повторного использования сточных вод для хозяйственных и технологических нужд;
Средство измерений (прибор) – техническое средство, предназначенное для измерений, имеющее нормированные метрологические характеристики, воспроизводящее и (или) хранящее единицу физической величины, размер которой принимается неизменным (в пределах установленной погрешности) в течении определённого интервала времени, и разрешённое к использованию для коммерческого учёта;
Система открытого горячего водоразбора – разбор горячей воды непосредственно из сети системы теплоснабжения;
Система закрытого горячего водоразбора – подогрев воды для горячего водоснабжения в теплообменниках и водонагревателях;
Узел учёта потребляемой питьевой воды и сбрасываемых сточных вод (узел учёта) – совокупность приборов и устройств, обеспечивающих учёт количества потребляемой (получаемой) воды и сбрасываемых (принимаемых) сточных вод;
Централизованная система водоснабжения – комплекс инженерных сооружений населённых пунктов для забора, подготовки, транспортировки и передачи абонентам питьевой воды;
Централизованная система канализации – комплекс инженерных сооружений населённых пунктов для сбора, очистки и отведения сточных вод в водные объекты и обработки осадков сточных вод;
4  ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСЧЕТНЫХ РАСХОДОВ ВОДЫ И СТОКОВ
4.1 Для гидравлического расчета водопроводов и определения параметров и выбора оборудования следует использовать следующие расчетные расходы горячей и холодной воды:

- суточные расходы воды: общий, горячей, холодной, за расчетное время потребления воды, для которого установлен средний часовой расход, м3/сут;

- максимальные часовые расходы воды (общий, горячей, холодной), м3/ч;

- минимальные часовые расходы воды (общий,  горячей, холодной), м3/ч;

- максимальные секундные расходы воды (общий, горячей, холодной), л/с; 
Примечания
1  Расчетные суточные расходы воды принимаются в соответствии с таблицами В.2 и В.3;

расчетные часовые(максимальные и минимальные) и максимальные секундные расходы воды надлежит вычислять в соответствии с таблицей Б.1 приложение Б.
2 Средние часовые расчётные расходы воды (горячей, холодной) определяются делением расчетных средних суточных расходов воды на расчетное время (Т, ч), для которого устанавливаются средние часовые расходы воды.
3 Общее суточное потребление воды (суммарное, горячей, холодной) определяется суммированием средних суточных расходов воды различных потребителей и/или санитарно-технических приборов, снабжаемых водой водопроводом в целом или его отдельными участками. 

4.2 Расчетные расходы воды в водопроводах холодной воды определяются в зависимости от:

а)  удельного расчетного среднего часового расхода воды, м3/ч, отнесенного к одному потребителю или санитарно-техническому прибору;

б)   вида и числа потребителей воды и/или от вида и числа санитарно-технических приборов (для водопровода в целом и для отдельных участков расчетной схемы сети водопровода). При неизвестном числе санитарно-технических приборов (точек водоразбора),  допускается принимать число приборов равным числу потребителей.

Расчетные расходы воды в водопроводах горячей воды определяются:
- для режима водоразбора аналогично а), б) с учетом остаточного циркуляционного расхода на участках от точки нагрева до первой точки отбора воды;

- для режима циркуляции при тепло-гидравлическом расчете.

4.3 При реконструкции существующих систем водоснабжения и производстве поверочных расчётов при отсутствии проектных данных, расчётные расходы следует определять в соответствии с “Правилами установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг”, утверждённые Постановлением Правительства РФ от 23 мая 2006 г. №306.

4.4 Для стояков систем канализации расчетным расходом является максимальный секундный расход стоков от присоединенных к стояку санитарно-технических приборов, не вызывающий срыва гидравлических затворов любых видов санитарно-технических приборов (приемников сточных вод). Этот расход надлежит определять как сумму расчетного максимального секундного расхода воды для всех санитарно-технических приборов (определяемого в соответствии с требованиями 4.1) и расчетного максимального секундного расхода стока  от прибора с максимальным водоотведением (следует, как правило, принимать равным 1,6 л/с - сток от смывного бачка унитаза).
4.5  Для горизонтальных отводных трубопроводов систем канализации расчетным расходом следует считать расход 
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 - общий максимальный часовой расход воды, м3/ч;
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- коэффициент, принимаемый по таблице 1;
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- расчетный максимальный расход стоков, л/с, от прибора с максимальной  вместимость

Таблица 1 
Значения 
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 в зависимости от числа приборов N и длины отводного трубопровода L
	N 
	Значения 
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 при L, м, равной

	
	1
	3
	5
	7
	10
	15
	20
	30
	40
	50
	100
	500
	1000

	4
	0,61
	0,51
	0,46
	0,43
	0,40
	0;36
	0,34
	0,31
	0,27
	0,25
	0,23
	0,15
	0,13

	8
	0,63
	0,53
	0,48
	0,45
	0,41
	0,37
	0,35
	0,32
	0,28
	0,26
	0,24
	0,16
	0,13

	12
	0,64
	0,54
	0,49
	0,46
	0,42
	0,39
	0,36
	0,33
	0,29
	0,26
	0,24
	0,16
	0,14

	16
	0,65
	0,55
	0,50
	0,47
	0,43
	0,39
	0,37
	0,33
	0,30
	0,27
	0,25
	0,17
	0,14

	20
	0,66
	0,56
	0,51
	0,48
	0,44
	0,40
	0,38
	0,34
	0,30
	0,28
	0,25
	0,17
	0,14

	24
	0,67
	0,57
	0,52
	0,48
	0,45
	0,41
	0,38
	0,35
	0,31
	0,28
	0,26
	0,17
	0,15

	28
	0,68
	0,58
	0,53
	0,49
	0,46
	0,42
	0,39
	0,36
	0,31
	0,29
	0,27
	0,18
	0,15

	32
	0,68
	0,59
	0,53
	0,50
	0,47
	0,43
	0,40
	0,36
	0,32
	0,30
	0,27
	0,18
	0,15

	36
	0,69
	0,59
	0,54
	0,51
	0,47
	0,43
	0,40
	0,37
	0,33
	0,30
	0,28
	0,19
	0,16

	40
	0,70
	0,60
	0,55
	0,52
	0,48
	0,44
	0,41
	0,37
	0,33
	0,31
	0,28
	0,19
	0,16

	100
	0,77
	0,69
	0,64
	0,60
	0,56
	0,52
	0,49
	0,45
	0,40
	0,37
	0,34
	0,23
	0,20

	500
	0,95
	0,92
	0,89
	0,88
	0,86
	0,83
	0,81
	0,77
	0,73
	0,70
	0,66
	0,50
	0,44

	1000
	0,99
	0,98
	0,97
	0,97
	0,96
	0,95
	0,94
	0,93
	0,91
	0,90
	0,88
	0,77
	0,71

	П р и м е ч а н и е - За длину L следует принимать расстояние от последнего на расчетном участке стояка до ближайшего присоединения следую​щего стояка или, при отсутствии таких присоединений, до ближайшего канализационного колодца.


5  Система Водопровода  
    5.1  Качество и температура  воды в системЕ водопровода
5.1.1 Качество холодной и горячей воды (санитарно-эпидемиологические показатели), подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать СанПиН 2.1.4.1074-01. Качество воды, подаваемой на производственные нужды, определяется заданием на проектирование (технологическими требованиями).

5.1.2 Температура горячей воды  должна соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.2496-09, а в местах водоразбора должна  быть:

а) не ниже 60 (С – для систем открытого горячего водоразбора

б) не ниже 50 (С – для систем закрытого горячего водоразбора

в) не выше 75 (С – для всех систем ,указанных в подпунктах “а” и “б”

5.1.3 В помещениях детских дошкольных учреждений температура горячей воды, подаваемой к водоразборной арматуре душей и умывальников, не должна превышать 37 (С.

П р и м е ч а н и е - Требование настоящего пункта не распространяется на места водоразбора на производственные (технологические) нужды, а также на места водоразбора на нужды обслуживающего персонала указанных учреждений.

5.1.4 Выбор схемы приготовления горячей воды и при необходимости ее обработки следует производить в соответствии со  СНиП 41-02. 

5.1.5 В системах горячего водоснабжения предприятий общественного питания и других, где потребителям необходима вода с температурой выше указанной в 5.1.2, следует предусматривать дополнительный нагрев воды местными водонагревателями.
5.1.6 В населенных пунктах и на предприятиях, с целью экономии воды питьевого качества, при технико-экономическом обосновании и по согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы следует подводить воду не питьевого качества к писсуарам и смывным бачкам унитазов.

5.1.7 Соединение сетей холодного и горячего хозяйственно-питьевого водоснабжения с сетями водопроводов, подающих воду не питьевого качества, не допускается.
5.2  СИСТЕМЫ ВОДОПРОВОДА ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
5.2.1 Системы холодного водоснабжения могут быть централизованными или местными. Система горячего может быть с открытым водоразбором (непосредственно из тепловых сетей) или закрытым с приготовлением горячей воды в теплообменниках и водонагревателях (газовых, электрических, солнечных)
5.2.2 Системы внутреннего водопровода (хозяйственно-питьевого, горячего водоснабжения, производственного, противопожарного) включают: вводы в здания, узлы  учёта потребления холодной и горячей воды, общедомовые и индивидуальные для каждого потребителя разводящую сеть, стояки, подводки к санитарным приборам и технологическим установкам, водоразборную, смесительную, запорную и регулирующую арматуру, раздающие головки. В зависимости от местных условий, технологии производства в системе внутреннего водопровода допускается предусматривать аккумуляторные и регулирующие емкости, присоединенные к системе внутреннего водопровода.

5.2.3 В зданиях (сооружениях) в зависимости от их назначения надлежит предусматривать  системы внутренних водопроводов:

- хозяйственно-питьевого;
- горячего водопотребления;
- противопожарного;
- оборотного водоснабжения;
- производственного (одну или несколько).

При объединении систем противопожарного водопровода в зданиях  и сооружениях с системами хозяйственно-питьевого или производственного водопровода, следует  руководствоваться  требованиями СП 10.131.30.

5.2.4 В системах горячего водоснабжения при необходимости для поддержания у точек отбора температуры воды не ниже указанной в 5.1.2 следует предусматривать  систему циркуляции горячей воды в период отсутствия водоразбора.

 Не предусматривается циркуляция горячей воды в системах горячего водоснабжения с регламентированным по времени потреблением горячей воды, если температура ее в местах водоразбора не будет снижаться ниже установленной в разделе 4 настоящих норм.

5.2.5 Допускается использовать системы циркуляционных трубопроводов в качестве полотенцесушителей в ванных комнатах. 
5.2.6 В жилых и общественных зданиях при числе этажей более 4-х  рекомендуется объединять  водоразборные стояки кольцующими перемычками в водоразборные узлы с присоединением каждого водоразборного узла одним циркуляционным трубопроводом к сборному циркуляционному трубопроводу системы. 

5.2.7 При подаче горячей воды на производственно-хозяйственные нужды присоединение водоразборных приборов к циркуляционным трубопроводам не допускается.

5.2.8 Трубопроводы систем горячего водоснабжения, кроме подводок к приборам, должны быть изолированы от потерь тепла. Трубопроводы системы холодного водоснабжения, которые прокладываются в каналах, шахтах, санитарно-технических кабинах, тоннелях, а также в помещениях с повышенной влажностью, следует изолировать с целью недопущения образования  конденсата. 

5.2.9 Гидростатическое давление в системе хозяйственно-питьевого или хозяйственно-противопожарного водопровода на отметке наиболее низко расположенного санитарно-технического прибора должно быть не более 0,45 МПа (для зданий, проектируемых в сложившейся застройке – 0,6 МПа), на отметке наиболее высоко расположенных приборов - по паспортным данным этих приборов, а при отсутствии таких данных не менее 0,2 МПа.

 В системе хозяйственно-производственного водопровода на время тушения пожара допускается повышать давление до 0,6 МПа на отметке наиболее низко расположенного санитарно-технического прибора. 

Гидростатическое давление в схемах, где пожарные стояки используются для подачи транзитных хозяйственно-питьевых расходов воды на верхний этаж (в схемах с верхней разводкой) не должно превышать 0,9 МПа для двухзонных схем водоснабжения.

5.2.10 При расчётном давлении в сети, превышающем указанные пределы, необходимо предусматривать устройства, снижающие давление (регуляторы давления). Регуляторы давления, устанавливаемые в системе хозяйственно-питьевого водопровода должны обеспечивать после себя расчётное давление как при статистическом, так и при динамическом режиме работы системы. В зданиях, где расчётное давление воды у санитарно-технических  приборов, водоразборной и смесительной арматуры превышает указанные допустимые величины, возможно применение арматуры со встроенными регуляторами расхода воды.
5.3  СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА
5.3.1 Для жилых и общественных зданий, а также административно-бытовых зданий промышленных предприятий необходимость устройства внутреннего противопожарного водопровода, а также минимальный расход воды на пожаротушение следует определять в соответствии с требованиями СП 10.131.30.

5.3.2 Для совмещённых систем водопровода сети водопроводов проектируются по наибольшему расчётному расходу воды:

- на нужды водопотребления по требованиям настоящих правил с учётом требований СП 10.131.30;

- на нужды пожаротушения по требованиям СП 10.131.10 с учётом требований настоящих правил.

5.4  СЕТИ ВОДОПРОВОДОВ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

5.4.1 Сети водопроводов холодной воды следует принимать:

- тупиковыми, если допускается перерыв в подаче воды;
- кольцевыми или с закольцованными вводами при двух тупиковых трубопроводах с ответвлениями к потребителям от каждого из них для обеспечения непрерывной подачи воды.

Кольцевые сети холодной воды должны быть присоединены к наружной кольцевой сети холодного водопровода не менее чем двумя вводами.

Два ввода и более следует предусматривать для:

- жилых зданий с числом квартир более 400, клубов и досугово-развлекательных учреждений с эстрадой, кинотеатров с числом мест более 300;

- театров, клубов и досугово-развлекательных учреждений со сценой независимо от числа мест;

- бань при числе мест 200 и более;

- прачечных на 2 и более тонны белья в смену.

5.4.2 При устройстве двух и более вводов следует предусматривать присоединение их, при возможности, к различным участкам наружной кольцевой сети водопровода. Между вводами в здание на наружной сети следует устанавливать запорные устройства для обеспечения подачи воды в здание при аварии на одном из участков сети.

5.4.3 При необходимости установки в здании насосов для повышения давления во внутренней сети водопровода вводы должны быть объединены перед насосами с установкой задвижки на соединительном трубопроводе для обеспечения подачи воды каждым насосом из любого ввода.

При устройстве на каждом вводе самостоятельных насосных установок объединения вводов не требуется.

5.4.4 На вводах водопровода необходимо предусматривать установку обратных клапанов, если на внутренней водопроводной сети устанавливается несколько вводов, имеющих измерительные устройства и соединенных между собой трубопроводами внутри здания.

5.4.5 Расстояние по горизонтали в свету между вводами хозяйственно-питьевого водопровода и выпусками канализации и водостоков должно быть не менее 1,5 м при диаметре ввода до 200 мм включительно и не менее 3 м – при диаметре ввода более 200 мм. Допускается совместная прокладка вводов водопровода различного назначения.

5.4.6 На вводах трубопроводов следует предусматривать упоры на поворотах труб в вертикальной или горизонтальной плоскости, когда возникающие усилия не могут быть восприняты соединениями труб.

5.4.7 Пересечение ввода со стенами подвала следует выполнять в сухих грунтах с зазором 0,2 м между трубопроводом и строительными конструкциями с заделкой отверстия в стене водонепроницаемым и газонепроницаемым (в газифицированных районах) эластичными материалами, в мокрых грунтах – с установкой сальников.

5.4.8 Прокладку разводящих сетей трубопроводов холодного и горячего водоснабжения в жилых и общественных зданиях следует предусматривать в подпольях, подвалах, технических этажах и чердаках, а в случае отсутствия чердаков – на первом этаже в подпольных каналах совместно с трубопроводами отопления или под полом с устройством съемного фриза, а также по конструкциям зданий, по которым допускается открытая прокладка трубопроводов, или под потолком верхнего этажа. Прокладку стояков и разводки следует предусматривать в шахтах, открыто – по стенам душевых, кухонь и других аналогичных помещений.

Для помещений, к отделке которых предъявляются повышенные требования, и для всех сетей  с использованием труб из полимерных материалов (кроме располагаемых в санитарных узлах) следует предусматривать их скрытую прокладку.

Скрытая прокладка стальных трубопроводов, соединяемых на резьбе, за исключением угольников для присоединения настенной водоразборной арматуры, не имеющей доступа к стыковым соединениям, не допускается.
5.4.9 Прокладку сетей водопровода внутри производственных зданий, как правило, следует предусматривать открытой – по фермам, колоннам, стенам и под перекрытиями. При невозможности открытой прокладки допускается предусматривать размещение водопроводных сетей в общих каналах с другими трубопроводами, кроме трубопроводов, транспортирующих легковоспламеняющиеся, горючие или ядовитые жидкости и газы. 

Совместную прокладку хозяйственно-питьевых водопроводов с канализационными трубопроводами допускается принимать только в проходных каналах, при этом трубопроводы канализации следует размещать ниже водопровода. 

Специальные каналы для прокладки водопроводов следует проектировать при обосновании и только в исключительных случаях. 

Трубопроводы, подводящие воду к технологическому оборудованию, допускается прокладывать в полу или под полом.

5.4.10 При совместной прокладке в каналах с трубопроводами, транспортирующими горячую воду или пар, сеть холодного водопровода необходимо размещать ниже этих трубопроводов с устройством на ней термоизоляции.

5.4.11 Прокладку трубопроводов следует предусматривать с уклоном не менее 0,002.
5.4.12 Трубопроводы, кроме пожарных стояков, прокладываемые в каналах, шахтах, кабинах, тоннелях, а также в помещениях с повышенной влажностью, следует изолировать от конденсации влаги.

5.4.13 Прокладку внутреннего холодного водопровода круглогодичного действия следует предусматривать в помещениях с температурой воздуха зимой выше 2 (С. При прокладке трубопроводов в помещениях с температурой воздуха ниже 2 (С необходимо предусматривать мероприятия по предохранению трубопроводов от замерзания.

При возможности кратковременного снижения температуры в помещении до 0 (С и ниже, а также при прокладке труб в зоне влияния наружного холодного воздуха (вблизи наружных входных дверей и ворот) следует предусматривать тепловую изоляцию труб.

5.4.14 Устройства для выпуска воздуха следует предусматривать в верхних точках трубопроводов систем горячего водоснабжения.  Выпуск воздуха из системы трубопроводов допускается через водоразборную арматуру, расположенную в верхних точках системы (верхних этажах).
В нижних точках систем трубопроводов следует предусматривать спускные устройства, кроме случаев, когда в этих точках предусматривается водоразборная арматура.

5.4.15 При проектировании сетей горячего водоснабжения следует предусматривать мероприятия по компенсации температурного изменения длины труб.
5.4.16 Потери давления на участках трубопроводов сетей холодного и горячего водоснабжения, в том числе при объединении стояков в водопроводные узлы, следует  определять с учетом шероховатости материала труб и вязкости воды. 

5.5  РАСЧЕТ ВОДОПРОВОДНОЙ СЕТИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ
5.5.1 Гидравлический расчет сетей водопроводов холодной воды необходимо производить по максимальным секундным расходам воды.

Для групп зданий, для которых приготовление горячей воды и/или повышение давления воды осуществляется в отдельно стоящих (или внутренних) насосных станциях и тепловых пунктах, определение расчетных расходов воды и гидравлический расчет трубопроводов следует выполнять в соответствии с настоящим нормами.

5.5.2 Сети объединенного хозяйственно-противопожарного и производственно-противопожарного водопроводов должны быть проверены на пропуск расчетного расхода воды на пожаротушение при расчетном максимальном секундном расходе ее на хозяйственно-питьевые и производственные нужды. При этом расходы воды на пользование душами, мытье полов, поливку территории не учитываются.

Гидравлический расчет сетей водоснабжения производится для расчетных схем кольцевых сетей без исключения каких-либо участков сети, стояков или оборудования.

П р и м е ч а н и е – Для районов жилой застройки на время пожаротушения и ликвидации аварии на сети наружного водопровода подачу воды в закрытую систему горячего водоснабжения допускается не предусматривать.

5.5.3 При расчете хозяйственно-питьевых, производственных сетей следует обеспечить необходимые давления воды у приборов, расположенных наиболее высоко и в наибольшем отдалении от ввода.

5.5.4 Гидравлический расчет водопроводных сетей, питаемых несколькими вводами, следует производить с учетом выключения одного из них.

При двух вводах каждый из них должен быть рассчитан на 100 % расход воды.

5.5.5 Диаметры труб внутренних водопроводных сетей надлежит назначать из расчета наибольшего использования гарантированного давления воды в наружной водопроводной сети.

Диаметры трубопроводов кольцующих перемычек следует принимать не менее наибольшего диаметра водоразборного стояка.

5.5.6 Скорость движения воды в трубопроводах внутренних сетей не должна превышать 1,5 м/c с проверкой пропускной способности совмещённых трубопроводов.
Диаметры трубопроводов водопроводных стояков в водоразборном узле следует выбирать по величине расчетного максимального секундного расхода воды в стояке, с коэффициентом 0,7.

5.6  РАСЧЕТ ВОДОПРОВОДНОЙ СЕТИ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
5.6.1 Гидравлический расчет циркуляционных систем горячего водоснабжения производится для двух режимов подачи воды (режима водоразбора и режима циркуляции) и включает:

а) 
подбор диаметров подающих трубопроводов и определение потерь давления по подающим трубопроводам в режиме водоразбора;

б) 
подбор диаметров циркуляционных трубопроводов, определение требуемого циркуляционного расхода и увязку потерь давления по отдельным кольцам сетей горячего водоснабжения в режиме циркуляции.

5.6.2 Подбор диаметров подающих трубопроводов сетей горячего водоснабжения в режиме водоразбора производится при расчетном максимальном расходе горячей воды с коэффициентом Кцирк, учитывающим остаточный​​ циркуляционный расход в режиме водоразбора и принимаемым:

- для водонагревателей и участков подающих трубопроводов сетей горячего водоснабжения до последнего водоразборного узла главной расчётной ветви 1,3;

- для остальных участков подающих трубопроводов 1,0.
5.6.3 Диаметры  водоразборных стояков в водоразборном узле следует выбирать по величине расчетного максимального секундного расхода воды в стояке с коэффициентом 0,7, при условии, что длина кольцующих перемычек от места присоединения последней точки отбора воды (по ходу движения воды) одного водоразборного стояка до аналогичной точки другого водоразборного стояка, не превышает длину самого водоразборного стояка. 

Диаметры кольцующих перемычек следует принимать не менее наибольшего диаметра водоразборного стояка.

5.6.4 В сетях открытого горячего водоразбора из трубопроводов тепловой сети потери давления следует определять с учётом давления в обратном трубопроводе тепловой сети.

5.6.5 Циркуляционный расход в сетях горячего водоснабжения определяется:

- при распределении циркуляционного расхода пропорционально теплопотерям (за счёт переменного сопротивления циркуляционных стояков) – по сумме теплопотерь подающих трубопроводов и разнице температур от выхода из нагревателя до точки отбора воды. 

Изменение сопротивления циркуляционных стояков необходимо производить за счет дискретности диаметра, применения балансировочных вентилей, автоматических регулирующих устройств и дросселирующих диафрагм (диаметр не менее 10 мм).

- при невозможности дифференцированного изменения сопротивления циркуляционных стояков циркуляционный расход определяется как сумма циркуляционных расходов, необходимых для возмещения теплопотерь в отдельных водоразборных стояках (узлах) с коэффициентом учёта неравномерности распределения этих расходов.

5.6.6 При наличии  кольцующей  перемычки между водоразборными стояками при расчете теплопотерь водоразборного узла учитываются теплопотери трубопроводов кольцующей перемычки. 

5.6.7 Потери давления в режиме циркуляции в отдельных ветвях системы горячего водоснабжения (включая циркуляционные трубопроводы) не должны отличаться для разных ветвей более чем на 10 %.

5.6.7 Скорость движения горячей воды в трубопроводах системы горячего водоснабжения сетей не должна превышать 1,5 м/с.
6  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СЕТЯМ ВНУТРЕННЕГО ВОДОПРОВОДА В ОСОБЫХ ПРИРОДНЫХ И КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

                                         6.1  ПРОСАДОЧНЫЕ ГРУНТЫ

6.1.1 Трубопроводы водопровода внутри здания рекомендуется размещать выше уровня пола первого или подвального этажей открытой прокладкой, доступной для осмотра и ремонта.

6.1.2 Устройство водопроводных вводов и прокладку трубопроводов под полом внутри здания при грунтовых условиях типа II следует предусматривать в водонепроницаемых каналах с уклоном в сторону контрольных колодцев. Длину водонепроницаемых каналов на вводах в здания от наружного обреза фундамента здания до контрольного колодца необходимо принимать в зависимости от толщины слоя просадочных грунтов и диаметров трубопроводов по таблице 2.
             Таблица 2
	Толщина слоя просадочного грунта, м
	Длина канала, м, при диаметре трубопровода, мм

	
	до 100
	от 100 до 300
	св. 300

	До 5
	Принимается как для непросадочных грунтов

	От 5 до 12
	5
	7,5
	10

	Св. 12
	7,5
	10
	15


6.1.3 Устройство водопроводных вводов и прокладку водопроводов при возведении зданий в грунтовых условиях типа I, а также в грунтовых условиях типа II с полным устранением просадочных свойств грунтов по всей площади здания следует проектировать как для непросадочных грунтов.

6.1.4 Прокладка водопроводных вводов ниже подошвы фундаментов не допускается.

6.1.5 В местах устройства водопроводных вводов фундаменты следует заглублять не менее чем на 0,5 м ниже лотка трубопровода.

6.1.6 Для контроля за утечкой воды из трубопроводов, проложенных в каналах, следует предусматривать устройство контрольных колодцев диаметром 1 м. Расстояние от дна канала до дна колодца следует принимать не менее 0,7 м. Стенки колодца на высоту 1,5 м и его днище должны иметь гидроизоляцию. При устройстве колодцев в грунтовых условиях типа II основания под колодцы необходимо уплотнять на глубину 1 м.

Контрольные колодцы следует оборудовать автоматической сигнализацией о появлении в них воды.

6.1.7 В местах примыкания каналов к фундаменту здания необходимо предусматривать устройства, предотвращающие возможность протекания воды из каналов в грунт, при этом следует обеспечивать свободную осадку несущих конструкций.

6.1.8 Присоединение вводов к внутренним сетям, укладываемым ниже уровня пола, следует предусматривать в водонепроницаемых приямках.

6.1.9 В фундаментах или стенах подвалов для прокладки трубопроводов следует предусматривать отверстия, обеспечивающие зазор между трубой и строительными конструкциями, равные 1/3 расчетной величины просадки основания здания, но не менее 0,2 м.

Зазоры в проемах следует заполнять плотным эластичным водо- и газонепроницаемым материалом.
                                       6.2  СЕЙСМИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ

6.2.1 При проектировании сетей и сооружений водоснабжения для районов с сейсмичностью 7-9 баллов следует предусматривать специальные мероприятия (устройство в допустимых местах аварийных насосов, электрических установок и т.п.) по обеспечению подачи воды для тушения пожаров, которые могут возникнуть при землетрясении, бесперебойную подачу питьевой воды, а также подачу воды на неотложные нужды производства.

6.2.2 Для зданий промышленных предприятий, размещаемых в районах с сейсмичностью 8 и 9 баллов, когда прекращение подачи воды может вызвать аварии или значительные материальные убытки, следует предусматривать два ввода с использованием двух независимых источников водоснабжения.

6.2.3 Жесткая заделка труб в кладке стен и в фундаментах зданий и сооружений не допускается. Отверстия для пропусков труб через стены и фундаменты должны иметь размеры, обеспечивающие в кладке зазор вокруг трубы не менее 0,2 м. Зазор следует заполнять эластичными несгораемым материалом. Пропуск труб через стены емкостных сооружений следует осуществлять с применением сальников, закладываемых в стены.

6.2.4 Укладку труб под фундаменты зданий следует предусматривать в футлярах из стальных или железобетонных труб, при этом расстояние между верхом футляра и подошвой фундамента должно быть не менее 0,2 м.

6.2.5 Внутри зданий в местах пересечения деформационных швов на трубопроводах следует предусматривать установку компенсаторов.

6.2.6 На вводах перед измерительными устройствами, а также в местах присоединения трубопроводов к насосам и бакам необходимо предусматривать гибкие соединения, допускающие угловые и продольные перемещения концов трубопроводов.

6.2.7 Вводы водопровода, внутренние водопроводные сети, трубопроводы насосных установок, установок очистки и подготовки воды, а также вертикальные трубопроводы (стояки) водонапорных баков следует выполнять из стальных труб или полиэтиленовых труб (марки не ниже ПЭ 80), металлополимерных труб.
Применять для этих целей чугунные, асбестоцементные, стеклянные, а также полиэтиленовые трубы лёгкого и среднего типа не допускается.

6.2.8 При выполнении сварочных работ по осуществлению стыков соединений стальных труб следует обеспечивать равнопрочность сварного соединения с телом трубы. Не допускается применять ручную газовую сварку. Сварные соединения трубопроводов, прокладываемых в районах с сейсмичностью 9 баллов, следует усиливать накладными муфтами на сварке.
6.3  ПОДРАБАТЫВАЕМЫЕ ТЕРРИТОРИИ

6.3.1 При проектировании систем внутреннего водопровода холодной и горячей воды в зданиях, строящихся в условиях подрабатываемых территорий, следует предусматривать мероприятия по защите от воздействия деформаций грунта земной поверхности и элементов самих зданий в соответствии со СНиП 2.01.09.

6.3.2 Ожидаемые величины сдвигов и деформаций земной поверхности для назначения мероприятий по защите трубопроводов необходимо принимать по данным горногеологического обоснования для проектируемого здания.

Величины перемещений отдельных отсеков здания и его элементов принимаются по данным расчетов геологов.

6.3.3 Для уменьшения усилий в трубопроводах, вызванных перемещениями конструкций зданий вследствие подработки, следует увеличивать податливость трубопроводов за счет применения компенсирующих устройств, рационального размещения и выбора типа узлов крепления и пропуска труб на вводе.

6.3.4 Для вводов в здания следует применять все виды труб с учетом назначения водопровода, требуемой прочности труб, компенсационной способности стыков, а также результатов технико-экономических расчетов.

6.3.5 Стыковые соединения секционных трубопроводов должны быть податливыми за счет применения уплотнительных упругих колец или герметиков.

6.3.6 На вводах водопровода холодной воды в здания, строящиеся на подрабатываемых территориях групп I и II, следует предусматривать компенсационные устройства. На вводах в здания, строящиеся на подрабатываемых территориях групп III и IV, установку компенсационных устройств следует предусматривать при длине ввода свыше 20 м.

На территории строящегося здания, где в результате подработок ожидается образование уступов, прокладку подземных вводов следует осуществлять в каналах, при этом зазор между верхом трубы и перекрытием канала должен быть не менее расчетной высоты уступа.

6.3.7 Для трубопроводов внутреннего водопровода здания или его отдельных секций, защищаемого от воздействия подработок по жесткой конструктивной схеме, дополнительной защиты не требуется.

В зданиях, защищаемых по податливой конструктивной схеме, крепление трубопроводов к элементам зданий должно обеспечивать осевые и поперечные (горизонтальные, вертикальные) перемещения трубопровода.

В таких зданиях скрытая прокладка трубопроводов не допускается.

6.3.8 В зданиях, защищаемых путем выравнивания домкратами или другими устройствами, должны быть предусмотрены мероприятия, обеспечивающие нормальную эксплуатацию трубопроводов.

В таких зданиях, в качестве мер защиты в местах подключения стояков к магистрали и крепления разводящих трубопроводов к элементам здания, расположенных над швом скольжения, следует предусматривать компенсаторы, обеспечивающие горизонтальные и вертикальные перемещения трубопроводов. Величина перемещений определяется расчетной податливостью зданий и температурными удлинениями трубопровода.

6.3.9 Вводы в здания, состоящие из нескольких отсеков, следует предусматривать самостоятельными на каждый отсек. Допускается устройство одного ввода в один из отсеков при установке компенсаторов в местах пересечения трубопроводами деформационных швов.

Вариант устройства вводов определяется технико-экономическими показателями.

6.3.10 При прокладке транзитных внутриквартальных сетей водоснабжения по техническим подпольям или подвалам зданий следует предусматривать мероприятия, исключающие силовое взаимодействие трубопроводов с конструкциями зданий.

Компенсаторы на таких трубопроводах необходимо располагать в местах пересечения деформационных швов и на ответвлениях от транзитного трубопровода к стоякам внутренней сети. Не допускается пересечение трубопроводами деформационных швов в пределах этажей зданий.

6.3.11 Внутри подполья или подвала зданий трубопроводы допускается прокладывать на самостоятельных опорах и кронштейнах, прикрепляемых к стенам. Крепление трубопроводов к опорам должно допускать осевые и вертикальные перемещения труб.

6.3.12 При проектировании зданий в зонах, где возможно выделение рудничного газа на поверхность земли, следует предусмотреть защиту вводов водопровода от проникания по ним газа в подвалы и подполья этих зданий.

6.3.13 При установке гибких компенсаторов их компенсирующая способность должна определяться исходя из расчетных величин перемещений смежных отсеков здания и температурных удлинений трубопроводов.

6.3.14 Укладку труб под фундаментами зданий следует предусматривать в футлярах из стальных труб. Расчет на прочность футляров необходимо выполнять с учетом нагрузок от воздействия деформаций оснований.

6.3.15 Жесткая заделка трубопроводов в кладке стен и фундаментах зданий не допускается.

Отверстия для пропуска труб через стены и фундаменты должны обеспечивать зазор между трубой и строительными конструкциями, равный расчетной величине деформаций основания здания. Зазоры в проемах фундаментов следует заполнять плотным эластичным водо- и газонепроницаемым материалом.

6.3.16 В местах примыкания каналов к фундаменту здания должны предусматриваться устройства, предотвращающие возможность проникания воды из каналов в грунт. При этом необходимо обеспечивать свободную осадку несущих конструкций.

6.4  ВЕЧНОМЕРЗЛЫЕ ГРУНТЫ

6.4.1 При устройстве вводов в здание необходимо учитывать возможность изменения температурного режима вечномерзлых грунтов, которые могут произойти в результате строительства и эксплуатации здания, а также предусматривать исключение теплового воздействия на грунты оснований соседних зданий и сооружений, которое может привести к недопустимым деформациям зданий и сооружений в нормальных и аварийных режимах работы трубопроводов.

6.4.2 При прокладке трубопроводов следует принимать меры, обеспечивающие исключение или ограничение механического воздействия вечномерзлых грунтов (просадки, пучения, термокарстовых провалов, солифлюкции, морозобойных трещин и т. д.) на конструкции трубопроводов.

6.4.3 Прокладку вводов следует предусматривать надземной или в вентилируемых каналах, совмещая с прокладкой различных инженерных сетей. Следует максимально применять прокладку трубопроводов в подпольях зданий.

6.4.4 Наземную прокладку вводов следует предусматривать во всех случаях, когда требуется исключить тепловое воздействие трубопроводов на грунты оснований, учитывая ее относительно низкую стоимость и удобство в эксплуатации.

6.4.5 Наземную прокладку трубопроводов следует предусматривать:

а) 
на мачтах, эстакадах и по конструкциям зданий и сооружений. Специальные устройства для обслуживания трубопроводов (лестницы, площадки, мостики и т. д.) следует предусматривать с учетом эксплуатации трубопроводов в условиях низких температур, сильных зимних ветров и полярной ночи;

б) 
в проветриваемых подпольях зданий высотой не менее 1,2 м, предусматривая водоотводящие лотки.

6.4.6 Подземную прокладку трубопроводов следует производить только в случаях, когда наземная и надземная прокладки недопустимы. Подземную прокладку трубопроводов следует производить только в каналах или тоннелях.

Устойчивость трубопроводов, прокладываемых в просадочных вечномерзлых грунтах, следует обеспечивать сохранением грунтов оснований в мерзлом состоянии или заменой просадочных грунтов в основаниях в зоне возможного протаивания на непросадочные, а также поддержанием расчетного теплового режима трубопроводов.

6.4.7 Прокладку трубопроводов в районах с промерзанием свыше 3-4 м, а также в особо тяжелых грунтовых условиях (водонасыщенные и скальные грунты) допускается производить в зоне сезонного промерзания грунтов при условии выполнения требований, изложенных в пп. 6.3.15; 6.3.16; 6.4.1
6.4.8 Прокладку трубопроводов в подземных каналах рекомендуется применять при совместном размещении инженерных сетей различного назначения, при этом дно каналов следует выполнять с лотком, обеспечивающим удаление воды при минимальном тепловом воздействии на грунты оснований.

Установка на дне каналов под трубопроводом опор, препятствующих свободному стоку воды и удалению льда, не допускается.

6.4.9 Подземные каналы и тоннели надлежит предусматривать только в непросадочных грунтах или на коротких участках трасс - переходах через дороги, вводах в здания и др. Высоту каналов, обеспечивающую надежность водоотлива и вентиляции, следует увеличивать на 20-30 % по сравнению с принимаемой для обычных условий.

6.4.10 Подземные каналы и тоннели необходимо оборудовать системой естественной вентиляции, обеспечивающей отрицательные значения среднегодовых температур воздуха внутри каналов и тоннелей.

Узлы управления системами инженерного оборудования зданий следует размещать в первых этажах, предусматривая устройство дополнительной местной тепло- и гидроизоляции цокольных перекрытий и трапов для стока воды в канализацию.

В местах перехода трубопроводов через конструкции зданий, а также в местах примыкания каналов и тоннелей к фундаментам и стенам зданий, рассчитываемых на возможную разность вертикальных перемещений трубопроводов, каналов, тоннелей и зданий, необходимо предусматривать устройство мягких сопряжений.

6.4.11 Установка на трубопроводах запорной и регулирующей арматуры сальниковых компенсаторов, спускных и воздушных кранов в пределах проветриваемых подполий зданий не допускается.

Следует минимально ограничивать число отводов и соединений труб, в частности сварных отводов и других фасонных частей.

6.4.12 При проектировании строительной части колодцев водопровода и канализации следует предусматривать соблюдение мер против морозного пучения грунта.

6.4.13 При всех способах прокладки трубопроводов следует предусмотреть следующие мероприятия по предохранению жидкостей от замерзания при нормальной эксплуатации в период нарушения расчетного теплового и гидравлического режима трубопроводов:

- применение схем трубопроводов, обеспечивающих непрерывное движение жидкостей в трубах с максимально допустимой скоростью;

- тепловую изоляцию трубопроводов;

- подогрев трубопроводов;

- применение специальной   арматуры,   устойчивой   против   замерзания,   и    средств автоматической защиты.

6.4.14 Непрерывность движения водопроводной воды следует обеспечивать:

- применением циркуляционных схем водоснабжения;

- применением тупиковых схем подачи воды с сухими резервирующими перемычками;

- использованием автоматических   выпусков,    сбрасывающих   водопроводную   воду    в канализацию, при прекращении или опасном понижении температуры воды на отдельных участках.

6.4.15 При прокладке трубопроводов в каналах следует применять термоизоляцию с использованием синтетических материалов на базе стекловолокна и пенопластов, а также пенобетонов. Допускается применение для этой цели других синтетических материалов, допущенных для использования в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в области технического регулирования и санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
Применять минераловатные термоизоляционные материалы не допускается.

Для защитного слоя кольцевой теплоизоляции следует применять хризотилцементную штукатурку по проволочной сетке и многослойное покрытие из рулонных материалов.

Применять толь, мешковину и другие ткани с масляной окраской не допускается.

6.4.16 Подогрев трубопроводов необходимо предусматривать на участках, где наиболее вероятно замерзание воды вследствие снижения скорости и понижения температуры в нормальных и аварийных режимах.

Для подогрева трубопроводов следует применять совместную прокладку труб в общей теплоизоляции с трубопроводами тепловых сетей или греющий электрокабель, укладываемый непосредственно на поверхность труб. Витковое расположение кабеля допускается только на вводах и в местах установки водопроводной арматуры. Система подогрева труб обеспечивается электроэнергией от местной сети и снабжается системой автоматического управления.

6.4.17 Диаметры труб на вводах водопровода в здание независимо от расчета следует принимать не менее 50 мм.

На вводах водопровода следует устанавливать незамерзающую арматуру, спускные и воздушные краны из бронзы и применять гнутые компенсаторы и отводы.

6.4.18 Для опорожнения труб трубопроводы должны предусматриваться с уклоном не менее 0,002.
                                  7  ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

                                  7.1  ТРУБОПРОВОДЫ И АРМАТУРА
7.1.1  Трубы, арматура, оборудование и материалы, применяемые при устройстве внутренних систем холодного и горячего водоснабжения, канализации и водостоков, должны соответствовать требованиям настоящих норм, национальных стандартов, государственным санитарно-эпидемиологическим и другим документам, утвержденным в установленном порядке.

7.1.2 Трубопроводные системы холодной и горячей воды должны выполняться из труб и соединительных деталей срок службы которых при температуре воды 20(С и нормативном давлении составляет не менее 50 лет, а при температуре 75(С и нормативном давлении – не менее 25 лет, при этом гидравлические сопротивления должны оставаться неизменными в течении всего срока эксплуатации.
7.1.3 В объединенных системах противопожарного водоснабжения трубопроводы, предназначенные для подачи воды на пожаротушение, вводы и сети водопровода в подвалах, чердаках, технических этажах, противопожарные стояки и т.п., следует выполнять из металлических труб (кроме чугунных), а стояки и квартирные разводки, подающие воду на хозяйственно-питьевые нужды, в соответствии с п. 7.1.1
Автономную систему противопожарного водоснабжения (вводы, сети, стояки) следует выполнять из металлических труб (кроме чугунных).

7.1.4 На сетях хозяйственно-питьевого водоснабжения следует устанавливать запорную, водоразборную, смесительную и термосмесительную арматуру (вентили, сальниковые и шаровые краны, смесители), обратные клапаны, регуляторы давления и регуляторы расхода воды. Конструкция водоразборной и запорной арматуры должна обеспечивать плавное открывание и закрывание потока воды.
7.1.5 Установку запорной арматуры на внутренних водопроводных сетях надлежит предусматривать:

- на каждом вводе;

- на кольцевой разводящей сети для обеспечения возможности выключения на ремонт ее отдельных участков (не более чем полукольца);

- на кольцевой сети производственного водопровода холодной воды из расчета обеспечения двусторонней подачи воды к агрегатам, не допускающим перерыва в подаче воды;

- у основания пожарных стояков с числом пожарных кранов 5 и более;

- у основания стояков хозяйственно-питьевой или производственной сети в зданиях высотой 3 этажа и более;

- на ответвлениях, питающих 5 водоразборных точек и более;

- на ответвлениях от магистральных линий водопровода;

- на ответвлениях в каждую квартиру или номер гостиницы, на подводках к смывным бочкам и водонагревательным колонкам, на ответвлениях к групповым душам и умывальникам;

- у оснований подающих и циркуляционных стояков в зданиях и сооружениях высотой 3 этажа и более;

- на ответвлениях трубопровода к секционным узлам;

- перед наружными поливочными кранами;

- перед приборами, аппаратами и агрегатами специального назначения (производственными, лечебными, опытными и др.) в случае необходимости.

Запорную арматуру следует предусматривать у основания и на верхних концах закольцованных по вертикали стояков.

На кольцевых участках необходимо предусматривать арматуру, обеспечивающую пропуск воды в двух направлениях.

Запорную арматуру на водопроводных стояках, проходящих через встроенные магазины, столовые, рестораны и другие помещения, недоступные для осмотра в ночное время, следует устанавливать в подвале, подполье или техническом этаже, к которым имеется постоянный доступ.

7.1.6 При расположении водопроводной арматуры диаметром 50 мм и более на высоте свыше 1,6 м от пола следует предусматривать стационарные площадки или мостики для ее обслуживания.

7.1.7 Установку регуляторов давления на вводах систем водоснабжения в здания и микрорайоны следует предусматривать после задвижки отключающей счетчик количества воды, или после насосов хозяйственно-питьевого водоснабжения, при этом после регулятора надлежит предусматривать установку задвижки. Для контроля за работой и наладкой регулятора давления до и после него должны быть установлены манометры. 

При установке насосов с регулируемым приводом регуляторы давления не предусматриваются.

Установку регулятора давления на вводе в квартиру следует предусматривать после запорной арматуры на вводе и без манометров для контроля за работой и наладкой регулятора.

7.1.8 В системах горячего водоснабжения для подачи воды следует предусматривать установку смесителей с раздельной подводкой к ним горячей и холодной воды.

Допускается не предусматривать установку смесителей в системах горячего водоснабжения, если для водоразбора подача воды принята без подмешивания холодной воды.

7.1.9 Установку обратных клапанов в системах горячего водоснабжения следует предусматривать:

- на участках трубопроводов, подающих воду к групповым смесителям;

- на циркуляционном трубопроводе перед присоединением его к водонагревателю;

- на ответвлениях от обратного трубопровода тепловой сети к терморегулятору;

- в узлах подключения квартир после установки счётчиков количества воды.
7.1.10 В мусорокамерах жилых зданий следует устанавливать поливочный кран с подведением холодной и горячей воды. При высоте здания 10 этажей и более, кроме того, следует предусматривать установку спринклера.

Установку поливочных кранов (смесителей) надлежит предусматривать:

- в гардеробах рабочей одежды загрязненных производств;

- в общественных уборных;

- в умывальных помещениях с 5 умывальниками и более;

- в душевых помещениях с 3 душами и более;

- в помещениях, при необходимости мокрой уборки полов.

Для зданий и сооружений, оборудованных системой горячего водоснабжения, к поливочным кранам следует предусматривать подведение холодной и горячей воды.

7.1.11 На внутреннем водопроводе необходимо предусматривать на каждые  60-70 м периметра здания по одному поливочному крану, размещаемому в коверах (небольшой колодец в земле для  размещения поливочного крана) около здания или в нишах наружных стен здания. В жилых квартирах на стояке холодного водоснабжения, в том числе с трубами из полимерных материалов, следует устанавливать кран первичного пожаротушения, к которому должен быть постоянно  подсоединен шланг, не являющийся пожарным рукавом. Шланг должен иметь длину, обеспечивающую подачу воды в наиболее отдаленную точку квартиры. Кран следует устанавливать после счётчика холодной воды. 
7.1.12 При устройстве водопроводов с использованием труб из полимерных материалов установку уравнителей потенциалов между ванной, мойкой и т.п. и трубопроводом водоснабжения допускается не предусматривать.
7.2  УСТРОЙСТВА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ
7.2.1 В соответствии с Федеральным законом №261-ФЗ от 23 ноября 2009 года для вновь строящихся, реконструируемых и капитально ремонтируемых зданий с горячим и/или холодным водопроводом следует предусматривать водомерные узлы учёта путем установки счетчиков холодной и горячей воды. Проекты узлов учета должны соответствовать “Правилам пользования системами  коммунального водоснабжения и канализации Российской Федерации”, техническим условиям водоснабжающей организации  и требованиям настоящего раздела.

Счетчики воды следует устанавливать на вводах трубопроводов холодного и горячего водопровода в каждое здание и сооружение, в каждую квартиру жилых зданий и на ответвлениях трубопроводов в любые нежилые помещения, встроенные или пристроенные к жилым, производственным или общественным зданиям. На ответвлениях трубопроводов к отдельным помещениям, а также на подводках к отдельным санитарно-техническим приборам и к технологическому оборудованию счетчики воды устанавливаются по требованию заказчика.

Счетчики горячей воды (для воды с температурой до 90 (С) следует устанавливать на подающем и циркуляционном трубопроводах горячего водоснабжения с установкой обратного клапана на циркуляционном трубопроводе.

Перед счетчиками (по ходу движения воды) следует предусматривать установку механических или магнитно-механических фильтров. Потери давления в фильтре не должны превышать 50 % потерь давления, указанных в 5.8.11.

7.2.2 Счетчики на вводах холодной (горячей) воды в здания и сооружения надлежит устанавливать в удобном и легкодоступном помещении с искусственным или естественным освещением и температурой воздуха не ниже 5 (С. Счетчики холодной и горячей воды рекомендуется устанавливать в одном помещении (желательно, совмещенном с помещением для установки теплосчетчика в системе отопления здания). 

Счетчики необходимо размещать так, чтобы к ним был доступ для считывания показаний, обслуживания, снятия и разборки на месте установки, для метрологической поверки. Для счетчиков с массой более 25 кг должно быть предусмотрено достаточное пространство над счетчиками для установки подъемного механизма. Пол помещения для установки счетчиков должен быть ровным и жестким.

7.2.3 Счетчики воды должны быть защищены от вибрации (допустимые параметры вибрации принимаются в соответствии с данными паспортов приборов). Счетчики не должны подвергаться механическим напряжениям под воздействием трубопроводов и запорной арматуры и должны быть смонтированы на подставке или кронштейнах.

7.2.4 При невозможности размещения счетчиков холодной и/или горячей воды в здании допускается устанавливать их вне здания в специальных колодцах только в том случае, если в паспорте счетчика указано, что он может работать в условиях затопления.

7.2.5 В тепловых пунктах (центральных или индивидуальных) для измерения потребления горячей воды надлежит устанавливать счетчики на трубопроводах холодного водопровода, подающих воду к водонагревателям. При непосредственном разборе горячей воды из тепловой сети (открытые системы теплоснабжения) в зданиях и сооружениях счётчики горячей воды следует устанавливать после смесительных узлов и на общем циркуляционном (обратном) трубопроводе.
7.2.6 Счетчики горячей и холодной воды следует устанавливать на горизонтальных участках трубопроводов. Допускается установка счетчиков воды на вертикальных или наклонных участках трубопроводов, если такая установка предусмотрена паспортом счетчика.  При размещении квартирных счетчиков холодной и горячей воды на вертикальных участках трубопроводов допускается применение счетчиков, соответствующих метрологическому классу А (по действующим стандартам на счетчики воды).
7.2.7 При конструировании трубной обвязки узлов установки счетчиков холодной и горячей воды надлежит:

- с каждой стороны счетчика предусматривать установку запорной арматуры, обеспечивающей отключение воды на участке с установленным счетчиком (шаровые краны, вентили с керамическим шайбами, задвижки с обрезиненным клином и т.п.); для квартирных счетчиков воды запорная арматура устанавливается только до счетчиков (по ходу движения воды);

- между счетчиком (кроме квартирных) и вторым (по ходу движения воды) запорным устройством устанавливать контрольный шаровой кран (с постоянно установленной заглушкой), предназначенный для подключения устройств метрологической поверки счетчиков; такой же кран следует устанавливать на расстоянии не более 0,5 м после запорного устройства; для крыльчатых счетчиков воды (с диаметром до 50 мм) диаметр контрольных кранов равен 15 мм, для турбинных (с диаметром более 50 мм) - 25 мм.

- с каждой стороны счетчиков предусматривать прямые участки трубопроводов, длина которых устанавливается в соответствии с требованиями паспортов приборов.

7.2.8  Обводную линию для общедомовых счетчиков холодной воды следует устраивать, если:

- имеется один ввод хозяйственно-питьевого или объединенного хозяйственно-противопожарного водопровода в  здание или сооружение;

- счетчик воды не рассчитан на пропуск расчетного максимального секундного расхода воды (с учетом расхода на пожаротушение).

Все запорные устройства узлов установки счетчиков должны быть опломбированы в открытом состоянии, а запорное устройство на обводной линии - в закрытом состоянии. В том случае, если не выполняются требования 7.2.11, запорное устройство на обводной линии счетчиков воды надлежит оборудовать электроприводом с пуском от кнопок, установленных у пожарных кранов, или от устройств (систем) противопожарной автоматики. При недостаточном для пожаротушения давлении воды в водопроводной сети здания или сооружения должно обеспечиваться открытие запорного устройства на обводной линии  одновременно с пуском противопожарных насосов.

В сетях горячего водопровода устройство обводных линий у счетчиков воды не требуется. В противопожарных водопроводах счетчики воды не устанавливаются. 

П р и м е ч а н и е - При двух вводах водопровода допускается устанавливать счетчики воды на каждом вводе без обводных линий, если  каждый из счетчиков соответствует требованиям 7.2.11 а). 

7.2.9 Счетчики холодной и горячей воды, устанавливаемые в жилых и общественных зданиях (в том числе – квартирные), должны иметь устройства формирования электрических импульсов, а также съемные или стационарные датчики электрических импульсов. 

Квартирные счетчики воды должны иметь встроенный обратный клапан и защиту от манипулирования показаниями счетчиков.

7.2.10 Предварительный выбор диаметра условного прохода счетчика воды следует производить исходя из расчетных средних суточных расходов воды по таблице 3.

Т а б л и ц а 3

	Диаметры счетчиков, мм
	Крыльчатые
	Турбинные

	
	15
	20
	25
	32
	40
	50
	40
	50
	65
	80
	100
	125
	150
	200
	250

	Расчетные средние суточные расходы воды, м3/сут.
	<3*
	<5**
	<10***
	от

9

до

25
	от

24

до 35
	от

34

до 50
	от

49

до 78
	от

77

до

150
	от

49

до

78
	от

77

до

150
	от

148

до

410
	от

400

до

680
	от

650

до

900
	от

858

до

1600
	от

1500

до

3300
	от

3200

до

5000
	от

4900

до

9100


7.2.11 Счетчик с предварительно принятым в соответствии с 7.2.10 диаметром условного прохода надлежит проверять:

а) 
на пропуск расчетного максимального секундного расхода; при этом потери давления в счетчиках холодной воды не должны превышать для крыльчатых счетчиков 0,05 МПа, а для турбинных 0,025 МПа.

б)
на пропуск суммы расчетного максимального секундного расхода холодной воды и расчетного противопожарного расхода воды; при этом потери давления в счетчике не должны превышать для крыльчатых счетчиков 0,1 МПа, а для турбинных 0,05 МПа.

      в)
 на возможность измерения расчетных минимальных часовых расходов воды холодной и горячей воды; при этом минимальный расход воды для выбранного счетчика (по паспорту прибора в зависимости от метрологического класса) не должен превышать расчетный минимальный часовой расход воды.
7.2.12 Если выбранный счетчик не соответствует условиям а) или б), то к установке следует принимать счетчик с ближайшим большим диаметром. Если выбранный счетчик воды не соответствует условию в), то к установке следует принимать счетчик с ближайшим  меньшим диаметром. 

Если счетчик не соответствует одновременно условиям а) и в) или б) и в), то следует предусматривать  установку:

- комбинированного счетчика (объединенный турбинный и крыльчатый счетчик со встроенным переключающим поток воды клапаном);

- счетчика метрологического класса С (по действующему стандарту на водосчетчики);

- нескольких счетчиков одинакового диаметра (устанавливаются параллельно), число которых определяется расчетом при условии выполнения требований п. 7.2.11.

7.2.13 Потери давления в счетчиках холодной и горячей воды надлежит определять в зависимости от величины расчетных расходов воды (секундных и часовых).

7.3  НАСОСНЫЕ УСТАНОВКИ
7.3.1 При необходимости повышения гидростатического давления выше гарантированного на вводе в здание или сооружение или периодическом его недостатке, а также при необходимости поддержания принудительной циркуляции в централизованной системе горячего водоснабжения надлежит предусматривать устройство насосной установки.

7.3.2 Тип насосной установки и режим ее работы следует определять на основании технико-экономического сравнения разработанных вариантов:

- непрерывно или периодически действующих насосов при отсутствии регулирующих емкостей;

- насосов производительностью, равной или превышающей максимальный часовой расход воды, работающих в повторно-кратковременном режиме совместно с гидропневматическими водонапорными баками или баками мембранного типа;

- непрерывно или периодически действующих насосов производительностью менее максимального часового расхода воды, работающих совместно с аккумулирующей емкостью.

7.3.3 Насосные установки, подающие воду в здания на хозяйственно-питьевые, противопожарные и циркуляционные нужды, следует, как правило,  располагать в этих зданиях, а также в помещениях тепловых пунктов, бойлерных и котельных, строго обеспечивая в помещениях зданий допустимые уровни шума и вибрации, в соответствии с СанПиН 2.1.2.1002-00.
7.3.4 При проектировании гидропневматических баков следует учитывать требования “Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением” Ростехнадзора. Гидропневматические баки допускается располагать в технических этажах. Помещения с гидропневматическими баками поднадзорными правилами Ростехнадзора не допускается располагать непосредственно (рядом, сверху, снизу) с помещениями, где возможно одновременное пребывание большого числа людей — 50 человек и более (зрительный зал, сцена, гардеробная и т.п.).
7.3.5 Насосные установки (кроме пожарных) не допускается располагать непосредственно под жилыми помещениями, детскими или групповыми комнатами детских садов и яслей, больничными палатами, номерами гостиниц, санаториями, домами отдыха. 

7.3.6 Устройство зон санитарной охраны не требуется для насосных установок, подающих воду на хозяйственно-питьевые или хозяйственно-противопожарные нужды, работающих без разрыва струи.
7.3.7 Насосные установки для производственных нужд рекомендуется размещать  непосредственно в цехах, потребляющих воду. При необходимости следует предусматривать ограждение насосной установки.

7.3.8 Производительность хозяйственно-питьевых и производственных насосных установок следует принимать:

- при отсутствии регулирующей емкости - не менее максимального часового расхода воды;

- при наличии водонапорного или гидропневматического бака и насосов, работающих в повторно-кратковременном режиме, - не менее среднего часового расхода воды;

 - при максимальном использовании регулирующей емкости водонапорного бака или резервуара – согласно разделу 5.10.

7.3.9 При закрытой схеме теплоснабжения предусматривается повысительная насосная установка для подачи общего расхода воды на холодное и горячее водоснабжение.

Давление для системы холодного и горячего водоснабжения, развиваемое повысительной насосной установкой, следует определять с учетом наименьшего значения колебания гарантированного давления в наружной водопроводной сети.

7.3.10 В закрытых системах горячего водоснабжения при недостаточном давлении воды в городском водопроводе в ночные часы в качестве дополнительных повысительных насосов надлежит использовать циркуляционные насосы, устанавливаемые на подающем трубопроводе.

 7.3.11 Насосные агрегаты, устанавливаемые в местной повысительной насосной установке с переменной нагрузкой потребления надлежит предусматривать с  частотно-регулируемым электроприводом (ЧРП). В зданиях с водонапорными или гидропневматическими баками насосные агрегаты допускается устанавливать без ЧРП.

7.3.12 При расчетных давлениях у всасывающих патрубков насосов менее 0,05 МПа следует  предусматривать устройство приемного резервуара, емкость которого следует определять согласно разделу  5.10.

7.3.13 Проектирование насосных установок и определение числа резервных агрегатов следует выполнять согласно СНиП 2.04.02 с учетом параллельной или последовательной работы насосов в каждой ступени.

7.3.14 На напорной линии у каждого насоса следует предусматривать обратный клапан, задвижку и манометр, а на всасывающей - задвижку и манометр.

При работе насоса без подпора на всасывающей линии устанавливать задвижку не требуется.

7.3.15 Насосные агрегаты следует устанавливать на виброизолирующих основаниях. На напорных и всасывающих линиях следует предусматривать установку виброизолирующих вставок.
Виброизолирующие основания и виброизолирующие вставки допускается не предусматривать:

- в производственных зданиях, где не требуется защита от шума;

- в отдельно стоящих зданиях центральных тепловых пунктов при расположении их до ближайшего здания не менее 25 м.

7.3.16 Насосные установки с гидропневматическими баками следует проектировать с переменным давлением. Пополнение запаса воздуха в баке надлежит осуществлять, как правило, компрессорами с автоматическим или ручным пуском или от общезаводской компрессорной станции.

7.3.17 Для насосных установок, подающих воду на хозяйственно-питьевые и производственные нужды, необходимо принимать следующую категорию надежности электроснабжения:

- I -  для насосных установок, перерыв в работе которых не допускается:

- II - для жилых зданий высотой более 10 этажей при суммарном расходе воды 5 л/с, а также для насосных установок, допускающих кратковременный перерыв в работе на время, необходимое для ручного включения резервного питания.

Примечания 

1 При невозможности по местным условиям осуществить питание насосных установок I категории от двух независимых источников электроснабжения допускается осуществлять питание их от одного источника при условии подключения к разным линиям напряжением 0,4 кВ и к разным трансформаторам двухтрансформаторной подстанции или трансформаторам двух ближайших однотрансформаторных подстанций (с устройством АВР).
2 При невозможности обеспечения необходимой надежности электроснабжения насосных установок допускается устанавливать резервные насосы с приводом от двигателей внутреннего сгорания. При этом не допускается размещать их в подвальных помещениях.
7.3.18 Насосные   установки   систем  холодного   водоснабжения,   циркуляционные   и циркуляционно-повысительные насосные системы горячего водоснабжения надлежит проектировать с местным, дистанционным или автоматическим управлением.
При автоматическом управлении повысительной насосной установкой должны предусматриваться:

- автоматический пуск и отключение рабочих насосов с ЧРП в зависимости от требуемого давления в системе;

- автоматическое включение резервного насоса при аварийном отключении рабочего насоса;

- подача звукового или светового сигнала об аварийном отключении рабочего насоса.
Дистанционное и автоматическое управление должно осуществляться с

диспетчерского узла управления.  
7.3.19 При заборе воды из резервуара следует предусматривать установку насосов “под залив”. В случае размещения насосов выше уровня воды в резервуаре следует предусматривать устройства для заливки насосов или устанавливать самовсасывающие насосы.

7.3.20 При заборе воды насосами из резервуаров следует предусматривать не менее двух всасывающих линий. Расчет каждой из них следует производить на пропуск расчетного расхода воды, включая противопожарный.

Устройство одной всасывающей линии допускается при установке насосов без резервных агрегатов.

7.4   ЗАПАСНЫЕ И РЕГУЛИРУЮЩИЕ ЕМКОСТИ
7.4.1 Запасные и регулирующие емкости (водонапорные башни, резервуары, гидропневматические баки, аккумуляторы теплоты и др.) должны содержать воду в объеме, достаточном для регулирования водопотребления. 

При наличии противопожарных устройств указанные емкости холодного водопровода должны также содержать неприкосновенный противопожарный запас воды. Для обеспечения сохранности неприкосновенного противопожарного запаса воды и исключения возможности его использования на другие нужды надлежит предусматривать специальные устройства.

В емкости должен сохраняться минимальный объем воды, обеспечивающий включение пожарных насосов от датчиков уровня или давления.

Тип емкости, целесообразность ее устройства и место расположения надлежит определять на основании технико-экономических расчетов.

Примечание – Гидропневматические баки не рекомендуется применять для хранения противопожарного запаса воды.
7.4.2 Безнапорные баки-аккумуляторы в системах холодного водоснабжения и емкостные водонагреватели горячего водоснабжения следует предусматривать для создания запаса воды в банях, прачечных, и у других потребителей, имеющих сосредоточенные кратковременные расходы воды.

7.4.3 В бытовых зданиях и помещениях промышленных предприятий с числом душевых сеток в групповых установках 10 и более при закрытых схемах теплоснабжения необходимо устраивать емкостные подогреватели, а при  открытом водоразборе в случае невозможности обеспечения подачи необходимого расхода наружными сетями и сооружениями для создания запаса воды следует устраивать безнапорные баки-аккумуляторы. Отказ от устройства баков-аккумуляторов должен быть обоснован.
7.4.4 Высота расположения водонапорного бака (в том числе бака горячей воды) и минимальное давление в гидропневматическом баке должны обеспечивать необходимое давление воды перед водоразборной арматурой, а в системах объединенного водопровода – необходимое давление у внутренних пожарных кранов до полного израсходования противопожарного запаса воды.

7.4.5 Водонапорные и гидропневматические баки питьевой воды, а также баки-аккумуляторы надлежит изготовлять из металла с наружной и внутренней антикоррозионной защитой; при этом для внутренней антикоррозионной защиты следует применять материалы, прошедшие санитарно-эпидемиологическую экспертизу и имеющие соответствующее разрешение. 

Для баков-аккумуляторов систем горячего водоснабжения тепловую изоляцию следует предусматривать по расчету.
7.4.6 Водонапорные баки и баки-аккумуляторы (безнапорные) следует устанавливать в вентилируемом и освещаемом помещении высотой не менее 2,2 м с положительной температурой. 

Несущие конструкции помещения надлежит выполнять из негорючих материалов. Расстояния между водонапорными баками и строительными конструкциями должны быть не менее 0,7 м; между баками и строительными конструкциями со стороны расположения поплавкового клапана — не менее 1 м; от верха бака до перекрытия — не менее 0,6 м. 

Под баками следует предусматривать поддоны. Расстояние от поддона до дна бака должно быть не менее 0,5 м.
7.4.7 Для водонапорных баков и баков-аккумуляторов (безнапорных) следует предусматривать:

а) 
трубу для подачи воды в бак с поплавковыми клапанами. Перед каждым поплавковым клапаном надлежит устанавливать запорный вентиль или задвижку;

б) 
отводящую трубу;

в)
переливную трубу, присоединяемую на высоте наивысшего допустимого уровня воды в баке;

г)
спускную трубу, присоединяемую к днищу бака и к переливной трубе с вентилем или задвижкой на присоединяемом участке трубопровода;

д) 
водоотводную трубу для отвода воды из поддона:

е)
устройства, обеспечивающие циркуляцию холодной воды в баках, предназначенных для хранения воды питьевого качества;

ж)
циркуляционную трубу для поддержания при необходимости постоянной температуры в емкостном подогревателе (бойлере) во время перерывов при разборе горячей воды; на циркуляционной трубе следует предусматривать установку обратного клапана с вентилем или задвижкой и клапаном регулятором; 
и)
воздушную трубу (диаметром 25 мм), соединяющую бак с атмосферой;.

к)
датчики уровня воды в баках для включения и выключения насосных установок;

л)
указатели уровня воды в баках и устройства для передачи их показаний на пульт управления. 
Примечания

1 Подающие и отводящие трубы могут быть объединены в одну, в этом случае на ответвлении подающей трубы к днищу бака следует предусматривать обратный клапан и задвижку или вентиль.
2 При отсутствии сигнализации уровня воды в водонапорном баке необходимо предусматривать сигнальную трубку диаметром 15 мм, присоединяемую к баку на 5 см ниже переливной трубы, с выводом ее в раковину дежурного помещения насосной установки.
7.4.8 Гидропневматические баки должны быть оборудованы подающей, отводящей и спускной трубами, а также предохранительными клапанами, манометром, датчиками уровня и устройствами для пополнения и регулирования запаса воздуха.

7.4.9 Гидропневматические баки надлежит устанавливать в помещениях, где расстояние от верха баков до перекрытия и между баками и до стен — не менее 0,6 м.
 Резервуары для сбора стоков воды, в том числе сливных, в системах оборотного водоснабжения и в системах с повторным использованием воды допускается размещать внутри и вне зданий вместе с локальными очистными устройствами. Резервуары следует предусматривать в соответствии с правилами проектирования наружных сетей и сооружений водоснабжения.

Вместимость резервуара и производительность локальных очистных сооружений необходимо определять по графикам расчета баланса водопотребления.
                                               8  СИСТЕМЫ КАНАЛИЗАЦИИ
                                                8.1  ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

8.1.1 В зависимости от назначения здания и сооружения и предъявляемых требований к отведению сточных вод необходимо предусматривать следующие системы внутренней канализации:

- санитарно-бытовую -  для отведения сточных вод от санитарно-технических приборов (унитазов, умывальников, ванн, душей и др.);

-производственную -  для отведения производственных сточных вод;

- объединенную – для отведения бытовых и производственных сточных вод при совмещении их транспортирования и очистки;

- внутренние водостоки – для отведения дождевых и талых вод с кровли здания.

В производственных и многофункциональных зданиях допускается предусматривать несколько систем канализации, предназначенных для отвода сточных вод, отличающихся по составу, агрессивности, температуре и другим показателям, с учетом которых смешение их недопустимо, а разделение целесообразно для  экономии расходов воды питьевого качества.
8.1.2 Раздельные сети производственной и бытовой канализации следует предусматривать:

- для производственных зданий, производственные сточные воды которых требуют очистки или обработки и организации производственного оборотного водоснабжения;
- для зданий бань и  прачечных при устройстве теплоутилизированных установок или при наличии местных очистных сооружений;

- для крупных многофункциональных комплексных зданий магазинов, предприятий общественного питания и предприятий по переработке пищевой продукции.

8.1.3 Производственные сточные воды, подлежащие совместному отведению и очистке с бытовыми водами, должны отвечать требованиям территориальных правил приема производственных сточных вод в системы канализации населенных пунктов.
8.1.4 Для снижения нагрузки на окружающую среду необходимо произвести расчет баланса водоотведения с  определением экономически обоснованного объема сброса сточных вод с учетом максимально возможного использования оборотного водоснабжения, сбора, очистки и использования дождевых стоков и талых вод.
8.2  СЕТИ ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ

8.2.1 Отвод сточных вод следует предусматривать по закрытым самотечным трубопроводам.

Производственные сточные воды, не имеющие неприятного запаха и не выделяющие вредные газы и пары, если это вызывается технологической необходимостью, допускается отводить по открытым самотечным лоткам с устройством общего гидравлического затвора.

8.2.2 Участки канализационной сети рекомендуется прокладывать прямолинейно. Изменять направление прокладки и присоединять приборы следует с помощью соединительных деталей.

Изменять уклон прокладки на участке отводного (горизонтального) трубопровода не допускается.

8.2.3 Устройство отступов на канализационных стояках, к которым ниже отступов присоединены санитарные приборы, допускается, если гидравлические затворы этих приборов гарантированы от срыва (если расположенный ниже отступа участок стояка может работать как невентилируемый, а также в случае устройства вентиляционного трубопровода, вентиляционного клапана и т.п.).

8.2.4 Для присоединения к стояку отводных трубопроводов следует предусматривать, как правило, косые крестовины и тройники. Исключение составляют двухплоскостные крестовины.

8.2.5 Двустороннее присоединение отводных труб от ванн к одному стояку на одной отметке допускается только с применением косых крестовин. Присоединять санитарные приборы, расположенные в разных квартирах на одном этаже, к одному трубопроводу не допускается.

8.2.6 Применять прямые крестовины при расположении их в горизонтальной плоскости не допускается.

8.2.7 Безнапорные и напорные системы канализации должны выполняться из труб и соединительных деталей срок службы которых не менее 25 лет, при этом гидравлические сопротивления должны оставаться неизменными в течении всего срока эксплуатации.
Предпочтение следует отдавать трубам и соединительным деталям из полимерных материалов (полиэтилена, поливинилхлорида, полипропилена, сшитого полиэтилена, полибутена, стеклопластика и т.п.). 

8.2.8 Прокладку канализационных сетей надлежит предусматривать:

- открыто – в подпольях, подвалах, цехах, подсобных и вспомогательных помещениях, коридорах, технических этажах и в специальных помещениях, предназначенных для размещения сетей, с креплением к конструкциям зданий (стенам, колоннам, потолкам, фермам и др.), а также на специальных опорах;

- скрыто – с заделкой в строительной конструкции, под полом (в земле, каналах), панелях, бороздах стен,  под облицовкой колонн (в приставных коробах у стен), в подшивных потолках, в санитарно-технических кабинах, в вертикальных шахтах, под плинтусом в полу.

Допускается прокладка трубопроводов канализации с использованием труб из полимерных материалов в земле, под полом здания с учетом возможных нагрузок. 
В зданиях и сооружениях различного назначения при применении труб из полимерных материалов для систем внутренней канализации и водостоков необходимо соблюдать следующие условия:

а) 
прокладка стояков предусматривается скрытая в монтажных коммуникационных шахтах, штрабах, каналах и коробах, ограждающие конструкции которых выполняются из негорючих материалов, за исключением лицевой панели, обеспечивающей доступ к стоякам;

б) 
лицевая панель изготавливается в виде двери из горючих материалов, отнесенных к группе горючести не ниже Г2. 
в) 
в подвалах зданий при отсутствии в них производственных складских и служебных помещений, а также на чердаках и в санузлах жилых зданий прокладку канализационных и водосточных трубопроводов из полимерных материалов допускается предусматривать открыто;

г) 
места прохода стояков через перекрытия должны быть заделаны цементным раствором на всю толщину перекрытия;

д) 
участок стояка выше перекрытия на 8-10 см (до горизонтального отводного трубопровода) следует защищать цементным раствором толщиной 2-3 см;

е) 
перед заделкой стояка раствором трубы следует обертывать рулонным гидроизоляционным материалом без зазора.

8.2.9 Открытая или скрытая прокладка внутренних канализационных сетей не допускается:

- под потолком, в стенах и в полу жилых комнат, кухонь, спальных помещений детских учреждений, гостиниц, больничных палат, лечебных кабинетов, обеденных залов, рабочих и офисных комнат административных зданий, залов заседаний, зрительных залов, библиотек, учебных аудиторий, электрощитовых и трансформаторных, пультов управления автоматики, приточных вентиляционных камер и производственных помещений, требующих особого санитарного режима;

- под потолком помещений предприятий общественного питания, торговых залов, складов пищевых продуктов и ценных товаров, вестибюлей, помещений, имеющих ценное художественное оформление, производственных помещений в местах установки производственных печей, на которые не допускается попадание влаги, помещений, где производятся ценные товары и материалы, качество которых снижается от попадания на них влаги.

П р и м е ч а н и е -  В помещениях приточных вентиляционных камер допускается пропуск водосточных стояков при размещении их вне зоны воздухозабора.

8.2.10 К канализационной сети следует предусматривать присоединение с разрывом струи  не менее 20 мм от верха приемной воронки:

- технологического оборудования для приготовления и переработки пищевой продукции;

- оборудования и санитарно-технических приборов для мойки посуды, устанавливаемых в общественных и производственных зданиях;

 - спускных трубопроводов бассейнов.

8.2.11 Стояки бытовой канализации, проходящие через помещения предприятий общественного питания и другие встроенные помещения, следует предусматривать в коммуникационных шахтах без установки ревизий.

8.2.12 Трубопроводы производственных сточных вод в производственных и складских помещениях предприятий общественного питания, в помещениях для приема, хранения и подготовки товаров к продаже и в подсобных помещениях магазинов допускается размещать в коробах без установки ревизий.

От сетей производственной и бытовой канализации магазинов и предприятий общественного питания допускается присоединение двух раздельных выпусков в один колодец наружной канализационной сети.

От всех встроенных помещений в жилые и общественные здания следует предусматривать самостоятельные выпуски канализации до наружной сети.

8.2.13 Против ревизий на стояках при скрытой прокладке следует предусматривать люки размером не более 0,1 м2.

8.2.14 Для взрывопожароопасных цехов следует предусматривать отдельную производственную канализацию с самостоятельными выпусками, вентиляционными стояками и гидрозатворами на каждом из них с учетом требований правил техники безопасности, приведенных в технологических нормах.

Вентиляцию сети необходимо предусматривать через вентиляционные стояки, присоединяемые к высшим точкам трубопроводов.

Присоединять производственную канализацию, транспортирующую сточные воды, содержащие горючие и легковоспламеняющиеся жидкости, к сети бытовой канализации и водостокам не допускается.

8.2.15 Вытяжная часть канализационного стояка выводится через кровлю или сборную вентиляционную шахту здания на высоту:

- от плоской неэксплуатируемой и скатной кровли - 0,2 м.;

- обреза сборной вентиляционной шахты - 0,1 м. и должна быть удалена от открываемых окон и балконов на менее чем на 4 м.

8.2.16 Диаметр вытяжной части одиночного стояка должен быть равен диаметру его сточной части.

8.2.17 При объединении группы стояков единой вытяжной частью ее диаметр и диаметры участков сборного вентиляционного трубопровода следует принимать равными наибольшему диаметру стояка из объединяемой группы. Участки сборного вентиляционного трубопровода следует прокладывать с уклоном в стороны стояков, обеспечивая сток конденсата. В неотапливаемых чердаках эти трубопроводы следует теплоизолировать.

8.2.18 Установка в устье вытяжной части стояка сопротивлений в виде дефлекторов (флюгарка, простой колпак и т.п.) запрещается.

8.2.19 При соответствующем обосновании допускается устраивать вытяжную часть для объединяемой поверху группы из 4-х и более стояков.

8.2.20 Высота вытяжной части на эксплуатируемых кровлях должна быть не менее 3 м, но при этом вытяжка должна объединять не менее 4-х стояков. При невозможности выполнить это условие канализационные стояки не следует выводить выше кровли – каждый стояк должен оканчиваться вентиляционным клапаном (пропускающим воздух только в одну сторону – в стояк), устанавливаемым в устье стояка над полом этажа, где установлены самые высокорасположенные приборы и оборудование, в соответствии с СП 40-107.

Аналогичные решения следует принимать во всех случаях, когда канализационные газы от стояков необходимо отвести из зоны пребывания людей.

8.2.21 Количество n вытяжных частей канализационных стояков, обеспечивающее заданную кратность воздухообмена на расчетном участке наружной сети канализации, следует определять по формуле:
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где  k – суточная кратность воздухообмена в канализационной сети, k = 80-100 1/сут;

       W – емкость расчетного участка канализационной сети, м3;

       Q = 320 м3/сут – расчетный расход загрязненного воздуха, выходящего из вытяжной части одиночного канализационного стояка диаметром 100 мм.
8.2.22 В зданиях и сооружениях допускается устройство невентилируемых канализационных стояков при условии сохранения режима вентиляции наружной канализационной сети, к которой присоединяются выпуски из этих зданий и сооружений.
8.2.23 На сетях внутренней бытовой и производственной канализации следует предусматривать установку ревизий или прочисток:

- на стояках при отсутствии на них отступов – в нижнем и верхнем этажах, а при наличии отступов – также и в вышерасположенных над отступами этажах;

- в жилых зданиях высотой 5 этажей и более – не реже чем через три этажа;

- в начале участков (по движению стоков) отводных труб при числе присоединяемых приборов 3 и более, под которыми нет устройств для прочистки;

- на поворотах сети – при изменении направления движения стоков, если участки трубопровода не могут быть прочищены через другие участки.

8.2.24 На горизонтальных участках сети канализации наибольшие допускаемые расстояния между ревизиями или прочистками надлежит принимать согласно таблице 4.
Т а б л и ц а 4
	Диаметр трубопровода, мм
	Расстояние, м, между ревизиями и прочистками в зависимости от вида сточных вод 
	Вид прочистного устройства

	
	производственные незагрязненные и водостоки
	бытовые и производственные, близкие к ним
	производственные, содержащие большое количество взвешенных веществ
	

	50
	15
	12
	10
	Ревизия

	50
	10
	8
	6
	Прочистка

	100-150
	20
	15
	12
	Ревизия

	100-150
	15
	10
	8
	Прочистка

	200 и более
	25
	20
	15
	Ревизия



Вместо ревизии на подвесных линиях сетей канализации, прокладываемых под потолком, следует предусматривать установку прочисток, выводимых в вышерасположенный этаж, с устройством люка в полу или открыто в зависимости от назначения помещения.


Ревизии и прочистки необходимо устанавливать в местах, удобных для их обслуживания.

На подземных трубопроводах канализации ревизии следует устанавливать в колодцах диаметром не менее 0,7 м. Днища колодцев должны иметь уклон не менее 0,05 к фланцу ревизий.  
8.2.25 Наименьшую глубину заложения канализационных труб следует принимать из условия предохранения труб от разрушения под действием постоянных и временных нагрузок.

Канализационные трубопроводы, прокладываемые в помещениях, где по условиям эксплуатации возможно их механическое повреждение, должны быть защищены, а участки сети, эксплуатируемые при отрицательных температурах, – утеплены.

В бытовых помещениях допускается предусматривать прокладку труб на глубине 0,1 м от поверхности пола до верха трубы.

8.2.26 На сетях производственной канализации, отводящих сточные воды, не имеющие запаха и не выделяющие вредных газов и паров, допускается устройство смотровых колодцев внутри производственных зданий.

Смотровые колодцы на сети внутренней производственной канализации диаметром 100 мм и более следует предусматривать на поворотах трубопроводов, в местах присоединения ответвлений, а также на длинных прямолинейных участках трубопроводов на расстояниях, приведенных в СНиП 2.04.03.

На сетях бытовой канализации устройство смотровых колодцев внутри зданий не допускается.

На сетях производственной канализации, выделяющих запахи, вредные газы и пары, возможность устройства колодцев и их конструкцию следует предусматривать по технологическим нормам.

8.2.27 Санитарные приборы, борта которых расположены ниже уровня люка ближайшего смотрового колодца, должны быть защищены от подтопления сточной жидкостью в случае его переполнения.

8.2.28 Длина выпуска от стояка или прочистки до оси смотрового колодца должна быть не более указанной в таблице 5.

Т а б л и ц а 5
	Диаметр трубопровода, мм
	50
	100
	150 и более

	Длина выпуска от стояка или прочистки до оси смотрового колодца, м
	8
	12
	15



При длине выпуска более длины, указанной в таблице, необходимо предусматривать устройство дополнительного смотрового колодца.

Длину выпуска незагрязненных сточных вод и водостоков при диаметре труб 100 мм и более допускается увеличивать до 20 м.
8.2.29 Диаметр и уклон выпуска следует определять расчетом. Конструктивно диаметр трубопровода канализационного выпуска не может быть меньше наибольшего диаметра канализационного стояка.

8.2.30 На выпуске канализации допускается устройство перепадов:

- до 0,3 м – открытых – по бетонному водосливу в лотке, входящему с плавным поворотом в колодец канализации;

- свыше 0,3 м – закрытых – в виде стояка сечением не менее сечения подводящего трубопровода.

8.2.31 Пересечение выпуском стен подвала или фундамента здания должно выполняться в соответствии с п. 5.4.7.

  8.3  РАСЧЕТ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ
8.3.1 Гидравлический расчет отводных напорных и безнапорных (самотечных) трубопроводов следует выполнять с учетом шероховатости материала труб, вязкости жидкости и связи между законом распределения средних скоростей течения жидкости и законом гидравлических сопротивлений.

8.3.2 Расчет безнапорных канализационных трубопроводов следует производить, назначая скорость движения жидкости V, м/с, и наполнение трубопровода 
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 таким образом, чтобы было выполнено условие:
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где  К = 0,5 – для трубопроводов с использованием труб из полимерных материалов;

         К = 0,6 – для трубопроводов из других материалов.

При этом скорость движения жидкости должна быть не менее 0,7 м/с, а наполнение трубопроводов – не менее 0,3.

В тех случаях, когда выполнить условие (3) не представляется возможным из-за недостаточной величины расхода сточных вод, безрасчетные участки самотечных трубопроводов следует прокладывать с уклоном не менее 1/D, где D – наружный диаметр трубопровода в мм.

В системах  производственной канализации скорость движения и наполнение трубопроводов определяются необходимостью транспортирования производственных сточных вод. 

8.3.3 При высоте гидравлических затворов 50-60 мм у приборов, присоединяемых к вентилируемому канализационному стояку, его диаметр надлежит принимать в зависимости от материала труб по таблицам 6,7,8,9. 

При другой высоте затворов диаметр стояка следует определять расчетом в зависимости от величины расчетного секундного расхода сточной жидкости, высоты стояка, диаметра диктующего поэтажного отвода и угла входа жидкости в стояк.

При расходе сточных вод, превышающем максимальные значения, приведенные в таблицах 6-9, следует либо увеличить диаметр стояка, либо рассредоточить расход по нескольким стоякам.
Т а б л и ц а 6 - Пропускная  способность  вентилируемых  стояков  из  полиэтилено-вых труб низкого и высокого давления (ПНД и ПВД) 

	Наружный диаметр поэтажных отводов, мм
	Угол присоединения поэтажных отводов к стояку, град
	Пропускная способность, л/с, стояков при диаметре труб, мм

	
	
	50
	90
	110

	50
	45

60

87,5
	1,07

1,00

0,66
	5,10

4,80

3,20
	8,40

7,80

5,20

	90
	45

60

87,5
	-

-
	3,90

3.60

2,40
	6,40

5,90

3,95

	110
	45

60

87,5
	-

-
	-

-
	5,90

5,40

3,60


Т а б л и ц а 7 -  Пропускная способность вентилируемых стояков из поливинилхлоридовых (ПВХ) труб

	Наружный диаметр поэтажных отводов, мм
	Угол присоединения поэтажных отводов к стояку, град
	Пропускная способность, л/с, стояков при диаметре труб, мм

	
	
	50
	110

	50
	45

60

87,5
	1,10

1,03

0,69
	8,22

7,24

4,83

	110
	45

60

87,5
	-

-
	5,85

5,37

3,58


 Т а б л и ц а 8 - Пропускная способность вентилируемых стояков из    полипропиленовых (ПП) труб

	Наружный диаметр поэтажных отводов, мм
	Угол присоединения поэтажных отводов к стояку, град
	Пропускная способность, л/с, стояков при диаметре труб, мм

	
	
	50
	110

	40
	45

60

87,5
	1,23

1,14

0,76
	8,95

8,25

5,50

	50
	45

60

87,5
	1,07

1,00

0,66
	8,40

7,80

5,20

	110
	45

87,5
	-

-
	5,90

5,40

3,60


 Таблица 9 -  Пропускная способность вентилируемых стояков из чугунных труб

	Наружный диаметр поэтажных отводов, мм
	Угол присоединения поэтажных отводов к стояку, град
	Пропускная способность, л/с, стояков при диаметре труб, мм

	
	
	50
	100
	150

	50
	45

60

90
	0,96

0,84

0,56
	6,26

5,50

3,67
	19,9

17,6

11,7

	100
	45

60

90
	-

-

-
	5,50

4,90

3,20
	14,5

12,8

8,62

	150
	45

60

90
	-

-

-
	-

-

-
	12,6

11,0

7,20

	П р и м е ч а н и е -  Диаметр канализационного стояка должен быть не менее наибольшего диаметра поэтажных отводов, присоединенных к этому стояку.


8.3.4 При высоте гидравлических затворов 50-60 мм у приборов, присоединяемых к невентилируемому канализационному стояку, его диаметр надлежит принимать в зависимости от материала труб по таблицам 10,11,12 . 

При другой высоте затворов диаметр невентилируемого стояка следует определять расчетом в зависимости от величины расчетного секундного расхода сточной жидкости, рабочей высоты стояка, диаметра диктующего поэтажного отводного трубопровода и угла входа жидкости в стояк.
Т а б л и ц а 10 - Пропускная  способность  невентилируемых стояков из полиэтиленовых труб низкого давления, поливинилхлоридовых труб и полиэтиленовых труб высокого давления (ПНД, ПВХ, ПВД)

	Рабочая высота стояка, м
	Угол присоединения поэтажных отводов к стояку, град
	Пропускная способность, л/с,  стояков при наружном диаметре труб из ПНД и ПВХ, мм
	Пропускная способность, л/с,  стояков при наружном диаметре труб из ПВД, мм

	
	
	50
	90
	110
	50
	90
	110

	
	
	при внутреннем диаметре поэтажных отводов, мм

	
	
	50
	50
	90
	50
	110
	50
	50
	90
	50
	110

	1
	45

60

87,5
	1,80

1,70

1,65
	6,50

6,10

5,76
	7,10

6,80

6,30
	9,50

9,00

8,40
	10,6

10,1

9,50
	1,80

1,75

1,65
	6,00

5,70

5,30
	6,50

6,20

5,80
	8,80

8,40

7,80
	9,80

9,30

8,70

	2
	45

60

87,5
	1,12

1,05

0,97
	4,00

3,70

3,40
	4,50

4,20

3,85
	5,80

5,50

4,95
	6,80

6,40

5,90
	1,12

1,05

0,97
	3,70

3,50

3,15
	4,15

3.90

3,55
	5,40

5,00

4,60
	6,20

5,80

5,30

	3
	45

60

87,5
	0,80

0,74

0,65
	2,75

2,50

2,25
	3,20

2,90

2,60
	4,00

3,70

3,30
	5,00

4,60

4,10
	0,80

0,74

0,65
	2,50

2,30

2,00
	3,00

2,80

2,45
	3,70

3.40

3,00
	4,50

4,20

3,70

	4
	45

60

87,5
	0,60

0,55

0,48
	2,10

1,90

1,65
	2,35

2,20

1,95
	3,00

2,80

2,40
	3,70

3,40

3,00
	0,60

0,55

0,48
	1,90

1,75

1,50
	2,20

2,16

2,10
	2,80

2,50

2,20
	3,30

3.00

2,70

	5
	45

60

87,5
	0,60

0,55

0,48
	1,57

1,40

1,27
	1,9

1,75

1,50
	2,25

2,10

1,85
	3,00

2,80

2,40
	0,60

0,55

0,48
	1,42

1,30

1,15
	1,80

1,60

1,40
	2,10

1,90

1,70
	2,65

2,40

2,10

	6
	45

60

87,5
	0,60

0,55

0,48
	1,27

1,18

1,00
	1,50

1,40

1,16
	1,85

1,70

1,50
	2,35

2,10

1,80
	0,60

0,55

0,48
	1,15

1,05

0,90
	1,40

1,30

1,08
	1,70

1,50

1,30
	2,30

2,00

1,70

	7
	45

60

87,5
	0,60

0,55

0,48
	1,05

1,00

0,82
	1,30

1,20

1,00
	1,55

1,40

1,20
	2,00

1,80

1,60
	0,60

0,55

0,48
	0,95

0,85

0,75
	1,16

1,03

0,91
	1,40

1.25

1,10
	1,70

1,55

1,35

	8
	45

60

87,5
	0,60

0,55

0,48
	1,05

0,95

0,82
	1,30

1,20

1,00
	1,30

1,20

1,00
	1,70

1,60

1,40
	0,60

0,55

0,48
	0,95

0,85

0,75
	1,16

1,03

0,91
	1,20

1,05

0,90
	1,10

1,05

1,15

	9
	45

60

87,5
	0,60

0,55

0,48
	1,05

0,95

0,82
	1,30

1,20

1,00
	1,10

1,00

0,85
	1,15

1,15

1,16
	0,60

0,55

0,48
	0,95

0,85

0,75
	1,16

1,03

0,91
	1,10

1,00

0,95
	1,10

1,05

1,15


Т а б л и ц а  11 - Пропускная способность невентилируемых стояков из полипропиленовых труб (ПП)

	Рабочая высота стояка, м
	Угол присоединения поэтажных отводов к стояку, град
	Пропускная способность, л/с, стояков  при наружном диаметре 

труб из ПП, мм

	
	
	50
	110

	
	
	при внутреннем диаметре поэтажных отводов, мм

	
	
	40
	50
	40
	50
	110

	1
	45

60

87,5
	1,60

1,52

1,44
	1,80

1,70

1,65
	8,80

8,50

8,00
	9,50

9,10

8,40
	10,6

10,1

9,50

	2
	45

60

87,5
	0,96

0,91

0,88
	1,12

1,05

0,97
	5,40

5,10

4,70
	5,80

5,50

4,95
	6,80

6,40

5,90

	3
	45

60

87,5
	0,72

0,66

0,58
	0,80

0,74

0,65
	3,80

3.50

3,20
	4,00

3,70

3,30
	5,00

4,60

4,10

	4
	45

60

87,5
	0,50

0,47

0,42
	0,60

0,55

0,48
	2,80

2,60

2,30
	3,00

2,70

2,40
	3,70

3,40

3,00

	5
	45

60

87,5
	0,50

0,47

0,42
	0,60

0,55

0,48
	2,10

1,95

1,77
	2,25

2,05

1,85
	3,00

2,70

2,40

	6
	45

60

87,5
	0,50

0,47

0,42
	0,60

0,55

0,48
	1,77

1,67

1,42
	1,85

1,70

1,50
	2,35

2,10

1,80

	7
	45

60

87,5
	0,50

0,47

0,42
	0,60

0,55

0,48
	1,42

1,30

1,07
	1,55

1,40

1,20
	2,00

1,80

1,60

	8
	45

60

87,5
	0,50

0,47

0,42
	0,60

0,55

0,48
	1,20

1,15

0,96
	1,30

1,20

1,00
	1,70

1,55

1,40

	9
	45

60

87,5
	0,50

0,47

0,42
	0,60

0,55

0,48
	1,04

0,95

0,80
	1,10

1,00

0,85
	1,15

1,12

1,10


Т а б л и ц а 12 - Пропускная способность невентилируемых стояков из чугунных труб

	Рабочая высота стояка, м
	Угол присоединения поэтажных отводов к стояку, град
	Пропускная способность, л/с, стояков при внутреннем диаметре труб, мм

	
	
	50
	100
	150

	
	
	при внутреннем диаметре поэтажных отводов, мм

	
	
	50
	50
	110
	50
	100
	150

	1
	45

60

90
	1,55

1,49

1,39
	8,00

7,60

7,00
	9,60

8,60

8,00
	17,0

16,0

15,0
	19,00

18,20

16,90
	20,0

19,3

18,0

	2
	45

60

90
	1,00

0,85

0,87
	5,00

4,60

4,20
	6,00

5,60

5,20
	10,0

9,70

8,50
	12,00

11,90

10,00
	13,0

12,3

11,0

	3
	45

60

90
	0,65

0,60

0,55
	3,40

3,20

3,00
	4,30

4,00

3,70
	7,00

6,50

5,70
	8,10

7,70

6,70
	9,00

8,60

7,50

	4
	45

60

90
	0,49

0,47

0,45
	2,75

2,40

2,20
	3,30

3,15

2,70
	5,00

4,80

4,00
	6,60

6,10

5,10
	7,00

6,50

5,70

	5


	45

60

90
	0,49

0,47

0,45
	2,00

1,85

1,70
	2,65

2,45

2,10
	3,90

3,65

3,10
	4,90

4,60

4,00
	5,50

5,10

4,40

	6
	45

60

90
	0,49

0,47

0,45
	1,60

1,50

1,35
	2,20

2,00

1,70
	3,20

3,00

2,50
	3,90

3,70

3,20
	4,50

4,30

3,60

	7
	45

60

90
	0,49

0,47

0,45
	1,30

1,25

1,15
	1,70

1,58

1,35
	2,60

2,45

2,60
	3,20

3,00

2,60
	3,70

3,40

2,90

	8
	45

60

90
	0,49

0,47

0,45
	1,10

1,05

1,00
	1,40

1,32

1,15
	2,20

2,00

1,70
	2,80

2,60

2,20
	3,20

2,90

2,40

	9
	45

60

90
	0,49

0,47

0,45
	1,10

1,05

1,00
	1,40

1,32

1,15
	1,85

1,70

1,50
	2,40

2,20

1,80
	2,70

2,50

2,10

	10
	45

60

90
	0,49

0,47

0,45
	1,10

1,05

1,00
	1,40

1,32

1,15
	1,75

1,55

1,35
	2,10

2,00

1,80
	2,30

2,10

1,85

	11
	45

60

90
	0,49

0,47

0,45
	1,10

1,05

1,00
	1,40

1,32

1,15
	1,60

1,45

1,15
	1,80

1,70

1,40
	2,00

1,90

1,40

	12
	45

60

90
	0,49

0,47

0,45
	1,10

1,05

1,00
	1,40

1,32

1,15
	1,35

1,20

1,00
	1,65

1,40

1,25
	1,90

1,70

1,40

	13
	45

60

90
	0,49

0,47

0,45
	1,10

1,05

1,00
	1,40

1,32

1,15
	1,35

1,20

1,00
	1,65

1,40

1,25
	1,90

1,70

1,40


В случае невозможности устройства вытяжной части стояка и при расходе сточных вод, превышающем максимальные значения, приведенные в таблицах 10-12, следует либо увеличить диаметр стояка, либо рассредоточить расход сточных вод по нескольким невентилируемым стоякам, либо применить вентиляционный клапан, либо объединить поверху не менее 4-х канализационных стояков. При этом должна быть обеспечена вентиляция наружной канализационной сети через другие стояки в здании или в соседних зданиях в соответствии с 8.2.21.

 8.4  САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ И ПРИЕМНИКИ СТОЧНЫХ ВОД
8.4.1 В зданиях и сооружениях следует устанавливать санитарно-технические приборы и приемники сточных вод, виды, типы и количество которых указываются в архитектурно-строительной или технологической части проекта.

8.4.2 Санитарно-технические приборы и приемники сточных вод должны быть оборудованы гидравлическими затворами-сифонами, предотвращающими поступление канализационных газов в помещения.
П р и м е ч а н и я 

1 Для группы умывальников (не более 6 шт.), устанавливаемых в одном помещении, или для мойки с несколькими отделениями допускается устанавливать один общий сифон с ревизией диаметром 50 мм.

От группы душевых поддонов допускается устанавливать общий сифон с ревизией.

Для каждой производственной мойки (моечной ванны) следует предусматривать отдельный сифон диаметром 50 мм для каждого отделения.

Не допускается присоединять два умывальника, расположенных с двух сторон общей стены разных помещений, к одному сифону.

2 Допускается не предусматривать гидравлические затворы для приемников производственных стоков, не загрязненных в процессе производства или загрязненных механическими примесями (окалиной, шламом), при выпуске их в самостоятельную канализационную сеть.
8.4.3 Трапы следует устанавливать:

- диаметром 50 мм – в душевых на 1-2 душа, диаметром 100 мм – на 3-4 душа;

- диаметром 50 мм – в полу общественных туалетов при номерах гостиниц, санаториев, кемпингов, турбаз, в общественных туалетах с тремя и более унитазами и писуарами;

- в общественных умывальных – с пятью умывальниками и более;

- диаметром 100 мм – в мусорокамерах жилых зданий;

- в производственных помещениях – при необходимости мокрой уборки полов или для производственных целей;

- в помещениях личной гигиены женщин.

П р и м е ч а н и я 

1 В лотке душевого помещения допускается устанавливать один трап не более чем на 8 душей.

2 В ванных и душевых комнатах жилых зданий и номерах гостиниц пансионатов трапы не устанавливаются.

8.4.4 Уклон пола в общественных душевых помещениях следует принимать 0,01-0,02 в сторону лотка или трапа. Лоток должен иметь ширину не менее 200 мм и начальную глубину не менее 30 мм.

  8.4.5 Высота установки санитарных приборов от уровня чистого пола должна соответствовать размерам, указанным в таблице 13.

Т а б л и ц а 13
	Санитарные приборы
	Высота установки от уровня чистого пола, мм

	
	 В жилых, общественных и производственных зданиях
	   В школах и  

 детских 

 лечебных учреждениях
	В дошкольных учреждениях и в помещениях для инвалидов, передвигающихся с помощью различных приспособлений

	Умывальники (до верха борта)
	         800
	    700
	        500

	Раковины и мойки (до верха борта)
	         850
	    850
	        500

	Ванны (до верха борта)
	         600
	    500
	        500

	Писсуары настенные и лотковые (до верха борта)
	              650
	    500
	        400

	Душевые поддоны (до верха борта)
	         400
	    400
	             300

	Питьевые фонтанчики подвесного типа (до верха борта)
	         900
	    750
	          -


П р и м е ч а н и я 

 Допускаемые отклонения высоты установки санитарных приборов для отдельно стоящих приборов не должны превышать ±20 мм, а при групповой установке однотипных приборов 45 мм.

Смывная труба для промывки писсуарного лотка должна быть направлена отверстиями к стене под углом 45° вниз. 

При установке общего смесителя для умывальника и ванны высота установки умывальника должна быть 850 мм до верха борта.

Высота установки санитарных приборов в лечебных учреждениях должна приниматься следующей, мм:

мойка инвентарная чугунная (до верха бортов) - 650; 

мойка для клеенок - 700; 

видуар (до верха) - 400;

бачок для дезинфицирующего раствора (до низа бачка) - 1230. 

Расстояния между осями умывальников следует принимать не менее 650 мм, ручных и ножных ванн, писсуаров - не менее 700 мм.

В помещениях для инвалидов умывальники, раковины и мойки следует устанавливать на расстоянии от боковой стены помещения не менее 200 мм.

          8.5  МЕСТНЫЕ УСТАНОВКИ ДЛЯ ОЧИСТКИ И ПЕРЕКАЧКИ СТОЧНЫХ ВОД
8.5.1 Оборудование  и схему локальных очистных сооружений и устройств следует проектировать в зависимости от концентраций загрязняющих веществ, содержащихся в сточных водах, и требований к качеству воды в системе оборотного водоснабжения.

8.5.2 Производственные сточные воды, содержащие горючие жидкости, взвешенные вещества, жиры, масла, кислоты и другие вещества, нарушающие нормальную работу или вызывающие разрушения сетей и очистных сооружений, а также содержащие ценные отходы производства, следует очищать до поступления их в наружную сеть канализации, для чего в здании или около него следует предусматривать устройство местных очистных установок.

8.5.3 Не допускается спуск в канализацию технологических растворов, а также осадка технологических резервуаров при их очистке.

Спуск в канализацию ядовитых продуктов и реагентов при нормальной эксплуатации и при авариях запрещается. Эти продукты следует сбрасывать в специальные технологические емкости для дальнейшей утилизации или обезвреживания. Во всех случаях следует соблюдать требования территориальных правил приема производственных сточных вод в системы канализации населенных пунктов. 
8.5.4 Не допускается установка внутри зданий отстойников (в том числе жироуловителей) для улавливания быстрозагнивающих примесей, а также уловителей для легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.

8.5.5 В уловителях для очистки стоков от горючих жидкостей следует предусматривать на подводящих трубопроводах гидравлические затворы и вытяжную вентиляцию.

8.5.6 Сточные воды, поступающие в бензоуловитель, следует предварительно очищать в грязеотстойниках. Очистка грязеотстойников от шлама должна быть механизирована.

8.5.7 Проектирование и расчет решеток, песколовок, отстойников, маслонефтеуловителей, нейтрализационных и других установок для очистки сточных вод, а также насосных установок для перекачки бытовых и производственных стоков следует производить в соответствии со СНиП 2.04.03.

8.5.8 Насосы и приемные резервуары для производственных сточных вод, не выделяющих ядовитые и неприятные запахи, газы и пары, а также пневматические насосные установки допускается располагать в производственных и общественных зданиях.

Насосы для перекачки бытовых и производственных стоков, имеющих в своем составе токсичные и быстро загнивающие загрязнения, а также для перекачки стоков, выделяющих ядовитые и неприятные запахи, газы и пары, следует располагать в отдельно стоящем здании, подвале или изолированном помещении, а при отсутствии подвала — в отдельном отапливаемом помещении первого этажа, имеющем самостоятельный выход наружу или на лестничную клетку. Помещение насосной станции следует оборудовать приточно-вытяжной вентиляцией. Приемные резервуары для указанных стоков необходимо располагать вне зданий или в изолированных помещениях совместно с насосами.

П р и м е ч а н и е - Выход из насосной на лестничную клетку допускается устраивать в зданиях, к которым не предъявляются повышенные требования по звукоизоляции.

8.5.9 В канализационных насосных станциях следует предусматривать установку резервных насосов, число которых надлежит принимать: при числе однотипных рабочих насосов до двух - один резервный; более двух - два резервных.

Число резервных насосов для перекачки кислых и шламосодержащих сточных вод следует принимать:

- при одном рабочем насосе - один резервный и один хранящийся на складе;

- при двух рабочих насосах и более - два резервных.

П р и м е ч а н и е - В отдельных случаях при обосновании допускается установка одного рабочего насоса и хранение запасного насоса на складе.

8.5.10 Насосные установки надлежит предусматривать с автоматическим и ручным управлением.

8.5.11 Для каждого канализационного насоса следует предусматривать отдельную всасывающую линию с подъемом к насосу не менее 0,005.

8.5.12 На всасывающем и напорном трубопроводах каждого насоса следует устанавливать задвижки; на напорном трубопроводе, кроме того, обратный клапан.

П р и м е ч а н и е - При транспортировании стоков, содержащих взвешенные вещества (песок, шлам), приемные и обратные клапаны не предусматриваются.

8.5.13 Для перекачки сточной жидкости от санитарно-технических приборов, устанавливаемых в подвалах зданий различного назначения, следует предусматривать молекулярные насосные установки, работающие в автоматическом режиме и отвечающие требованиям санитарных норм СН 2.2.4/2.1.8.562 и СН 2.2.4/2.1.8.566, СанПиН 2.1.2.2645-10.

8.6  ВНУТРЕННИЕ ВОДОСТОКИ
8.6.1 Внутренние водостоки должны обеспечивать отвод  дождевых и талых вод с  кровель зданий и сооружений.

При устройстве  внутренних водостоков в неотапливаемых зданиях и сооружениях   следует   предусматривать    мероприятия,  обеспечивающие положительную температуру в трубопроводах и водосточных воронках при отрицательной температуре наружного воздуха (электрообогрев, обогрев с помощью  пара  и т.д.) с целью предотвращения накопления и обрушения наледи.

8.6.2 Воду из систем внутренних водостоков следует отводить в наружные сети дождевой или общесплавной канализации.

Не допускается  отвод воды  из внутренних  водостоков в бытовую канализацию   и  присоединение  этих отводов к  системе   внутренних   водостоков санитарных приборов.

П р и м е ч а н и е – Для крупных зданий (торгово-развлекательных, многофункциональных, промышленных и т.д.) необходимо проводить расчет дождевых стоков с целью отвода воды из системы  внутренних  водостоков  в  систему повторно используемых сточных вод с уменьшением в балансе потребления воды питьевого качества не менее чем на 25%. 
8.6.3 При  отсутствии  дождевой  канализации   выпуск  дождевых  вод  из   внутренних водостоков следует  принимать открыто  в лотки около  здания (открытый  выпуск); при  этом следует предусматривать мероприятия, исключающие размыв поверхности земли около здания.

П р и м е ч а н и е – При  устройстве  открытого  выпуска  на стояке  внутри здания следует предусматривать гидравлический затвор с отводом талых вод в зимний период года в бытовую канализацию.  

8.6.4 На плоской кровле  здания и  в одной ендове  необходимо устанавливать не  менее двух водосточных воронок.

Водосточные воронки на  кровле следует  размещать  с учетом  ее рельефа,  допускаемой площади водосбора на одну воронку и конструкции здания.

Максимальное расстояние между водосточными воронками при любых видах кровли не должно превышать 48 м.

П р и м е ч а н и е -  На  плоских  кровлях  жилых  и  общественных   зданий допускается  устанавливать  по одной  водосточной воронке  на каждую секцию.

8.6.5 Присоединение  к  одному  стояку  воронок,  расположенных  на  разных  уровнях, допускается в  случаях,  когда общий  расчетный  расход по  стояку  в зависимости от его диаметра не превышает  величин, приведенных в таблице 14.      

Т а б л и ц а 14
	Диаметр водосточного стояка, мм
	85
	100
	150
	200

	Расчетный расход дождевых вод на водосточный стояк, л/с
	10
	20
	50
	80


8.6.6 Минимальные уклоны отводных трубопроводов следует принимать: для подвесных трубопроводов 0,005, для подпольных - в соответствии с требованиями раздела 8.3.

8.6.7 Для прочистки сети внутренних водостоков следует предусматривать установку ревизий, прочисток и смотровых колодцев с учетом требований раздела 8.2. На стояках ревизии необходимо устанавливать в нижнем этаже зданий, а при наличии отступов - над ними.

П р и м е ч а н и е -  При длине подвесных горизонтальных линий до 24 м прочистку в начале участка допускается не предусматривать.

8.6.8 Присоединение водосточных воронок к стоякам следует предусматривать при помощи компенсационных раструбов с эластичной заделкой.

 8.6.9 Расчетный расход дождевых вод Q, л/с, с водосборной площади следует определять по формулам: 

для кровель с уклоном до 1,5 % включительно
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для кровель с уклоном свыше 1,5 %
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В формулах (4) и (5):

F - водосборная площадь, м2; 

q20 - интенсивность дождя, л/с с 1 га (для данной местности), продолжительностью 20 мин при периоде однократного превышения расчетной интенсивности, равной 1 году (принимаемая согласно СНиП 2.04.03);

q5 - интенсивность дождя, л/с с 1 га (для данной местности), продолжительностью 5 мин при периоде однократного превышения расчетной интенсивности, равной 1 году, определяемая по формуле
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n - параметр, принимаемый согласно СНиП 2.04.03.

8.6.10 Расчетный расход дождевых вод, приходящийся на водосточный стояк, не должен превышать величин, приведенных в табл. 14, а на водосточную воронку определяется по паспортным данным принятого типа воронки.

8.6.11 При определении расчетной водосборной площади следует дополнительно учитывать 30 % суммарной площади вертикальных стен, примыкающих к кровле и возвышающихся над ней.

8.6.12 Водосточные стояки, а также все отводные трубопроводы, в том числе прокладываемые ниже пола первого этажа, следует рассчитывать на гидростатическое давление при засорах и переполнениях, и жестко закреплять во избежание продольных и поперечных перемещений.

8.6.13 Для внутренних водостоков надлежит применять трубы из полимерных материалов или чугунные напорные трубы. Допускается применение стальных труб, имеющих антикоррозионное покрытие внутренней и наружной поверхностей.

На горизонтальных подвесных линиях при наличии вибрационных нагрузок следует применять стальные трубы.

8.6.14 Прокладка водосточных трубопроводов в пределах жилых квартир не допускается.



9 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМАМ

ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ И ВОДОСТОКАМ 

В ОСОБЫХ ПРИРОДНЫХ И КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

 Материал труб для канализационных трубопроводов, прокладываемых в зданиях и сооружениях в особых природных и климатических условиях, следует принимать согласно 8.2.7.
                                          9.1 ПРОСАДОЧНЫЕ ГРУНТЫ 
9.1.1 Прокладку напорных и самотечных трубопроводов и их выпусков надлежит предусматривать с учетом  требований, приведенных в разделе 6.

9.1.2 Стыковые соединения труб следует выполнять на резиновых уплотнительных кольцах.

9.1.3 Внутренние водостоки промышленных зданий следует предусматривать, как правило, подвесными.  Когда по требованиям технологии производства устройство подвесных водостоков невозможно, допускается принимать их прокладку в соответствии с требованиям раздела 6.

9.1.4 При наличии в районе строительства наружной дождевой канализации выпуски водосточных систем следует предусматривать согласно требованиям к выпускам канализации.

9.1.5 Не допускается прокладывать в одном канале выпуски водостока с другими системами канализации, кроме системы, отводящей незагрязненные сточные воды.

9.1.6 При отсутствии дождевой или общесплавной канализации следует предусматривать выпуск воды из внутренних водостоков в открытые водонепроницаемые лотки.

Под лотками следует предусматривать уплотнение грунта на глубину 0,2-0,3 м.

Лотки под тротуарами и проезжей частью автомобильных дорог следует перекрывать железобетонными плитами.

9.2  СЕЙСМИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ

9.2.1 Жесткая заделка трубопровода в кладке стен и в фундаментах не допускается. При пропуске труб через стены и фундаменты должен  обеспечиваться зазор не менее 0,2 м. Зазор должен заполняться эластичными негорючими, водо- и газонепроницаемыми материалами.

9.2.2 Не допускается пересечение трубопроводами  деформационных швов зданий.

9.2.3 Стыковые соединения раструбных труб и труб, соединяемых на муфтах, прокладываемых в районах с сейсмичностью 8-9 баллов, должны обеспечивать герметичность при возможных просадках, для чего следует применять резиновые уплотнительные кольца.

9.2.4 В местах поворота стояка из вертикального в горизонтальное положение следует предусматривать бетонные упоры.
9.2.5 Насосы, устанавливаемые на системах перекачки сточных вод и местных очистных сооружений должны присоединяться к трубопроводам через виброизолирующие устройства и арматуру.

9.3 ПОДРАБАТЫВАЕМЫЕ ТЕРРИТОРИИ

9.3.1 Для сетей канализации и водостоков следует соблюдать соответствующие требования раздела 6 для подрабатываемых территорий.

9.3.2 Выпуски канализации и водостоков из зданий и сооружений, возводимых на подрабатываемых территориях I-IV групп, а также на территориях групп Iк-IVк допускается выполнять из труб из полимерных материалов, чугунных или асбестоцементных труб.

9.3.3 Уклоны выпусков и труб внутренней канализационной сети зданий следует назначать с учетом ожидаемой осадки земной поверхности.

9.3.4 Стыковые соединения трубопроводов внутренней канализации следует выполнять подвижными за счет применения эластичных заделок. В зданиях, защищаемых по жесткой конструктивной схеме, допускается предусматривать жесткую заделку стыковых соединений.

9.3.5 Не допускается пересечение трубопроводами деформационных швов зданий.

9.3.6 Не допускается скрытая прокладка труб внутренней канализации в бороздах и штробах стен здания, защищаемого по податливой конструктивной схеме.

9.3.7 Для внутренней канализации зданий предпочтение следует отдавать трубам и соединительным частям из полимерных материалов.

9.3.8 При защите здания в процессе его эксплуатации методом выравнивания трубопроводы канализации, прокладываемые в подвалах или подпольях, не должны затруднять выполнение работ по выравниванию здания.
                                        9.4 ВЕЧНОМЕРЗЛЫЕ ГРУНТЫ

9.4.1 Внутренние водостоки следует предусматривать с открытым выпуском.

9.4.2 Транспортируемую жидкость следует предохранять от замерзания при расчетных эксплуатационных и аварийных режимах.

Подогрев канализационных стоков в случае необходимости допускается обеспечивать дополнительным сбросом водопроводной воды.

П р и м е ч а н и е -  Сброс водопроводной воды в канализацию в концах тупиковых участков и на перемычках, не обеспечивающих надежной циркуляции, допускается на основании результатов технико-экономических расчетов, подтверждающих целесообразность такого решения за счет  увеличенного расхода воды.

9.4.3 Системы канализации следует оснащать комплектом приборов, обеспечивающих систематический контроль и по возможности автоматическое регулирование температурного и гидравлического режимов трубопроводов, а также температурного режима грунтов в основаниях трубопроводов.

9.4.4 Количество выпусков канализации необходимо принимать минимальным и соблюдать при этом следующие условия:

- уклоны труб и каналов необходимо направлять от здания;

- воздух, вентилирующий каналы, должен забираться из проветриваемых подполий зданий;

- в местах непосредственного примыкания каналов свайные фундаменты зданий следует заглублять на 2-3 м ниже расчетной величины.

9.4.5 На выпусках канализации, где не предусматривается тепловое сопровождение, наряду с термоизоляцией следует предусматривать дополнительный изоляционный слой из эффективных теплоизоляционных материалов меньшей тепловодностью.

                                            10 ЭНЕРГОРЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ

10.1 Для обеспечения нормативных требований в части допустимых давлений воды у санитарно-технических приборов рационального использования воды питьевого качества и энергетических ресурсов необходимо предусматривать: 

- насосные агрегаты с регулируемым приводом (числом оборотов двигателя), что позволяет поддерживать требуемое расчетное давление воды после насосов независимо от колебаний давления в городском водопроводе; 

- однозонную схему водоснабжения с установкой квартирных регуляторов давления (КРД) в жилых домах до 17 этажей включительно для поэтажного (поквартирного) регулирования напоров воды в системах холодного и горячего водоснабжения у санитарно-технических приборов; 

- зонное водоснабжение, как правило, в жилых домах выше 17 этажей, в том числе с установкой в нижних этажах зон КРД; 

- установку современной водоразборной и наполнительной арматуры, обеспечивающую сокращение расхода питьевой воды. Рекомендуется применение водоразборной арматуры с керамическими уплотнениями, смесителей с одной рукояткой, термостатических смесителей, полуавтоматической и автоматической арматуры;
- выполнение комплекса мероприятий по регулированию давления воды в системах водоснабжения жилых зданий путём установки балансировочных кранов и их регулировки в процессе пусконаладочных работ;
- регулирующие емкости для водоснабжения зданий при условии обеспечения контроля качества воды эксплуатационными службами и органами санитарно-эпидемиологического надзора.

Примечание - Применение КРД устанавливает практически одинаковое для всех этажей оптимальное расчетное давление воды, улучшает потокораспределение по этажам, исключает вероятность сбоев в подаче холодной и горячей воды на верхние этажи в часы максимального водоразбора. 

С целью улучшения эксплуатации систем водоснабжения рекомендуется применять комплектные изделия, включающие КРД, фильтр и запорное устройство в одном корпусе. 

10.2 Зонирование систем водоснабжения следует предусматривать путем установки насосного и другого оборудования, обеспечивающего выход раздельных трубопроводов для каждой зоны водоснабжения с установкой регуляторов давления. 
10.3 В жилых домах повышенной комфортности допускается проектировать систему доочистки питьевой воды с системой раздачи только для питья и приготовления пищи.
10.4 В жилых домах с квартирами I категории комфорта с двухзонным водоснабжением в целях исключения прокладки в квартирах горизонтальных трубопроводов, объединяющих стояки в секционные узлы (в месте раздела зон водоснабжения), целесообразно выполнять следующее: 

- циркуляционные стояки 1-ой зоны прокладывать рядом с водоразборными, при этом их объединение в секционные узлы осуществлять в техническом подполье, подвальном или промежуточном техническом этаже между жилой и нежилой частью здания; 

- циркуляционные стояки 2-ой зоны также могут быть проложены рядом со стояками 1-ой зоны с последующим их объединением в секционные узлы в тех же помещениях, что и секционные узлы первой зоны. 

В жилых домах с однозонным водоснабжением при отсутствии чердака или невозможности объединения стояков горячей воды в мансардных помещениях, объединение стояков в секционные узлы следует выполнять по аналогии с решениями, указанными выше для двухзонных систем водоснабжения. 

В зависимости от конкретных объемно-планировочных решений могут предусматриваться другие схемы горячего водоснабжения. 

10.5 В целях улучшения гидравлических характеристик системы горячего водоснабжения и возможности замены полотенцесушителей в период эксплуатации жилых зданий (без отключения стояков горячей воды) полотенцесушители, как правило, необходимо подсоединять к сплошному по вертикали водоразборному стояку с установкой запорной арматуры в местах подключения. 

Для затекания горячей воды в полотенцесушители диаметр стояка (патрубка) между подсоединениями к полотенцесушителю целесообразно уменьшать на один диаметр или предусматривать «сжим». Принятые конструктивные решения должны быть проверены гидравлическим расчетом. 

В отдельных случаях, при обосновании, допускается подсоединение полотенцесушителей к циркулярным стоякам горячей воды. 

10.6 Водосчетчики холодной и горячей воды, устанавливаемые на вводах водопровода в жилые дома и квартиры, должны предусматриваться с импульсным выходом. 

Допускается по заданию на проектирование предусматривать импульсный выход у водосчетчиков, устанавливаемых во встроенно-пристроенных помещениях общественного назначения. 

Перед домовыми и квартирными водосчетчиками следует устанавливать механические или магнитно-механические фильтры. 

10.7 В одноквартирных и блокированных жилых домах жилища I категории комфорта при устройстве бассейна выбор технологической схемы его водоснабжения (прямоточной или оборотной с очисткой) следует производить в соответствии с объемами водопотребления и водоотведения, согласованными с местными службами «Водоканал». 

10.8 Толщину теплоизоляции трубопроводов следует определять по СНиП 2.04.14. При проектировании новых и реконструкции старых зданий рациональный выбор эффективных теплоизоляционных материалов следует производить с предпочтением материалов меньшей теплопроводности.

10.9 Проектом следует предусматривать устройство автоматизированной системы комплексного учета энергоресурсов (АСКУЭПР), предусматривающей передачу основных параметров энергоресурсоснабжения на компьютеры ОДС и ЕИРЦ (единые информационно-расчетные центры) с перспективой контроля и оперативного регулирования параметров в зависимости от времени суток, температуры воздуха, интенсивности водоразбора и т. п.
10.10 После выполнения монтажных работ рекомендуется выполнить комплекс пусконаладочных работ с дорожными картами  по эксплуатации систем горячего водоснабжения, оборотного водоснабжения, использования внутренних стоков дождевых и талых вод, очистных сооружений для крупных зданий многофункционального, промышленного назначения, торговых и общественно-деловых центров. Баланс водопотребления и стоков для таких зданий должен устанавливаться местными управлениями “Водоканала” при выдаче технических условий лимитов на водопотребление и сброса стоков.
11 ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ.    ДОЛГОВЕЧНОСТЬ И РЕМОНТОПРИГОДНОСТЬ

11.1 Не допускается прокладка трубопроводов внутренних систем водоснабжения, канализации и водостоков в местах, где доступ к ним во время эксплуатации и при аварийных ситуациях связан с ослаблением несущих элементов и конструкций зданий и сооружений (оснований, фундаментов, ограждающих конструкций и конструкций перекрытий). 

Прокладку трубопроводов сетей водопровода и горячей воды в зданиях и устройство вводов необходимо выполнять с учетом требований раздела 5.4

11.2 Системы внутреннего холодного и горячего водоснабжения должны быть испытаны  гидростатическим  или манометрическим методом в соответствии с требованиями СНиП 3.05.01.

11.3 Трубопроводы и арматура сетей холодного и горячего водоснабжения должны иметь соответствующие сертификаты качества, механическая прочность должна соответствовать расчетному давлению в системе.

11.4 Насосное оборудование холодного и горячего водоснабжения, оборудование для приготовления горячей воды должны резервироваться на случай аварии и ремонта в соответствии с требованиями раздела 5.2 и 7.3.

11.5 Гидравлические испытания систем внутренней канализации и внутренних водостоков должны проводиться в соответствии с требованиями СНиП 3.05.01.

11.6 Санитарно-технические устройства должны иметь соответствующие сертификаты качества и свидетельства допускающие их применение.

11.7 В паспортах и технической документации заводов-изготовителей трубопроводов, арматуры, санитарно-технических устройств и оборудования должны быть указаны гарантированные сроки службы и эксплуатации, соответствующие требованиям настоящих правил.
                                                           ПРИЛОЖЕНИЕ А
     Перечень пунктов СНиП 2.04.01, выполнение которых на обязательной основе обеспечивает соблюдение требований Федерального закона “Технический регламент о безопасности зданий и сооружений” №384-ФЗ.

     Разделы 5.1; 5.4; 5.5; 5.6; 6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 7.1; 7.1.4 - 7.1.11; 7.2.1; 7.3; 7.4; 8.1 (8.1.1-8.1.3); 8.2; 8.3 (8.3.1-8.3.3); 8.4 (8.4.2; 8.4.3); 8.5 (8.5.1 - 8.5.5; 8.5.9; 8.5.12); 8.6 (8.6.1; 8.6.2; 8.6.14); 9.1; 9.2; 9.3; 9.4; раздел 10.
                                                            ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Расчетные расходы воды 

   Т а б л и ц а Б.1    Расчетные (средние часовые и максимальные секундные) расходы воды  для различных видов санитарно-технического оборудования
	Прибор
	Расчетные средние часовые расходы воды, л/ч, потребителя или санитарно-технического прибора для различных типов зданий
	Макси-маль-ные секунд-ные рас-ходы стоков,
qOS,
л/с

	
	жилые зда-ния
	бани, прачечные, производст-венные помещения, мастерские, гаражи
	учебные заведения,  общеобра-зователь-ные учрежде-ния, админист-ративные здания, НИИ
	медучрежде-ния, дома отдыха, санатории, дошкольные образовате-льные учреждения, промтовар-ные магазины
	гостиницы, общежи-тия, школы-интернаты,  объекты физкуль-турного и физкуль-турно-досугового назначе-ния
	предприя-тия обществе-нного питания, продово-льствен-ные магазины
	спортсоо-ружения, театры, кино-театры, обществе-нные туалеты
	

	Мойка (в том числе лабораторная) со смесителем (в том числе на гибком шланге)
	4+6
	4+6


	8+12


	8+12


	6+9


	125+125


	125+125


	1,0

	То же, с аэратором
	3+5
	3+5
	6+9
	6+9
	5+7
	120+120
	120+120
	0,6

	Мойка с краном горячей и холодной воды
	-
	-
	-
	50+50
	50+50
	150+150
	150+150
	1,0

	Душ индивидуального пользования
	5+7
	150+150
	-
	-
	12+13
	-
	12+13
	0,2

	Сидячая ванна
	6+9
	100+100
	-
	160+160
	11+17
	-
	11+17
	1,1

	Ванна длиной 

1500-1700 мм
	9+13
	125+125
	-
	160+160
	11+17
	-
	11+17
	1,1

	Гигиенический душ (бидэ)
	0,5+0,5
	0,5+0,5
	0,5+0,5
	0,5+0,5
	0,5+0,5
	0,5+0,5
	0,5+0,5
	0,15

	Унитаз со смывным бачком
	4
	12
	14
	12
	12
	12
	90
	1,6

	Унитаз со смывным краном
	4
	12
	14
	12
	12
	12
	90
	1,4

	Ножная ванна со смесителем
	-
	100+100
	-
	100+100
	25+25
	25+25
	25+25
	0,5

	Писсуар
	-
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	0,1

	Умывальник со смесителем
	2+3
	10+10
	2+3
	5+7
	4+6
	20+20
	20+20
	0,15

	Ванна медицинская, 

Ду=20 мм
	-
	-
	-
	250+200
	-
	-
	-
	2,3

	То же со смесителем, Ду=25 мм
	-
	-
	-
	300+250
	-
	-
	-
	3,0

	То же со смесителем, Ду=32 мм
	-
	-
	-
	330+270
	-
	-
	-
	3,0

	Субаквальная ванна
	-
	-
	-
	200+200
	-
	-
	-
	3,0

	Ванна с подводным массажем
	-
	-
	-
	300+200
	-
	-
	-
	3,0

	Контрастная ванна
	-
	-
	-
	200+200
	-
	-
	-
	3,0

	Раковина лабораторная, водоразборная колонка
	10
	20
	20
	20
	20
	-
	-
	0,3

	Раковина со смесителем
	4+6
	8+12
	8+12
	8+12
	8+12
	-
	-
	0,4


Примечания: 1. Первое число – расход холодной воды, второе – расход горячей воды.



2. Для унитазов, писсуаров и раковины лабораторной дан расход холодной воды.
                       3  В последней графе приведены расчетные максимальные секундные стоки.
  Т а б л и ц а  Б.2  Расчетные удельные средние за год суточные расходы воды (стоков)  в жилых зданиях,  л/сут., на 1 жителя
	Жилые здания
	Строительно-климатический район

	
	I и II
	III и IV

	
	общий
	в том числе горячей
	общий
	в том числе горячей

	С водопроводом и канализацией без ванн
	100
	40
	110
	45

	То же, с газоснабжением
	120
	48
	135
	55

	С водопроводом, канализацией и ваннами с водонагревателями, работающими на твердом топливе
	150
	60
	170
	70

	То же, с газовыми водонагревателями
	210
	85
	235
	95

	С централизованным горячим водоснабжением и сидячими ваннами
	230
	95
	260
	105

	То же, с ваннами длиной более 1500 мм
	250
	100
	285
	115


П р и м е ч а н и я

1 Расход воды на полив территорий, прилегающих к жилым домам, должен учитываться дополнительно в соответствии  с  таблицей  Б.1 настоящего приложения.

2 Приведенные значения соответствуют расходам воды при среднем эффективном давлении перед водоразборной арматурой  равном 0,2 МПа.  При уменьшении (увеличении) эффективного давления на 0,1 МПа величина расчетного среднего за год суточного расхода воды уменьшается (увеличивается) на 0,65%.

Величина эффективного давления определяется как разность между средними за сутки свободным давлением в водопроводной сети на отметке земли у здания и половиной геометрической высоты здания.

3  Приведенные значения расходов горячей воды соответствуют температуре 55 ºС, холодной – температуре 13 ºС. Соотношение расходов холодной и горячей воды при других температурах, в том числе при их сезонных колебаниях, может быть уточнено, исходя из расчетной средней за сутки температуры смешанной воды, которую следует принимать равной 32 ºС.

4  Использование приведенных значений расходов воды для коммерческих расчетов за воду не допускается.
Т а б л и ц а Б.3     Расчетные (удельные средние за год) суточные расходы воды потребителями

	№№

п/п
	Водопотребители
	Единица измерения
	Расчетные (удельные средний за год) суточные расходы воды, л/сут., на единицу измерения
	Повышающий коэффициент для III и IV климатического района
	Продолжительность водоразбора

	
	
	
	общий
	в т.ч. 
горячей
	
	

	1.
	Общежития:
	
	
	
	
	

	
	· с общими душевыми
	1 житель
	90
	50
	1,1
	24

	
	· с душами при всех жилых комнатах
	1 житель
	140
	80
	1,15
	24

	2.
	Гостиницы, пансионаты и мотели:
	
	
	
	
	

	
	· с общими ваннами и душами
	1 житель
	120
	70
	1,1
	24

	
	· с душами во всех номерах
	1 житель
	230
	140
	1,15
	24

	
	· с ванными во всех номерах
	1 житель
	300
	180
	1,15
	24

	3.
	Больницы:
	
	
	
	
	

	
	· с общими ваннами и душами
	1 койка
	120
	75
	1,1
	24

	
	· с санитарными узлами, приближенными к палатам
	1 койка
	200
	90
	1.1
	24

	
	· инфекционные
	1 койка
	240
	110
	1,1
	24

	1,15
	Санатории и дома отдыха:
	
	
	
	
	

	
	· с общими душами
	1 койка
	130
	65
	1,15
	24

	
	· с душами при всех жилых комнатах
	1 койка
	150
	75
	1,15
	24

	
	· с ваннами при всех жилых комнатах
	1 койка
	200
	100
	
	24

	5.
	Физкультурно-оздоровительные учреждения:
	
	
	
	
	

	
	· со столовыми на полуфабрикатах, без стирки белья
	1 место
	60
	30
	1,15
	24

	
	· со столовыми, работающими на сырье и прачечными
	1 место
	200
	100
	1,1
	24

	6.
	Дошкольные образовательные учреждения и школы-интернаты:
	
	
	
	
	

	
	· с дневным пребыванием детей:
	
	
	
	
	

	
	· со столовыми на полуфабрикатах
	1 ребенок
	40
	20
	1,1
	10

	
	· со столовыми, работающими на сырье и прачечными
	1 ребенок
	80
	30
	1,1
	10

	
	· с круглосуточным пребыванием детей:
	
	
	
	
	

	
	· со столовыми на полуфабрикатах
	1 ребенок
	60
	30
	1,15
	24

	
	· со столовыми, работающими на сырье и прачечными
	1 ребенок
	120
	40
	1,15
	24

	7.
	Учебные заведения с душевыми при гимнастических залах и столовыми, работающих на полуфабрикатах
	1 учащийся и 1 преподаватель
	20
	8
	1,1
	8

	8.
	Административные здания
	1 работающий
	15
	6
	1,2
	8

	9.
	Предприятия общественного питания с  приготовлением пищи, реализуемой в обеденном зале
	1 блюдо
	12
	4
	1,0
	-

	10.
	Магазины:
	
	
	
	
	

	
	· продовольственные (без холодильных установок)
	1 работник в смену или 20 м2 торгового зала
	30
	12
	1,1
	8

	
	· промтоварные
	1 работник в смену
	20
	8
	1,1
	8

	11.
	Поликлиники и амбулатории
	1 больной
	10
	4
	1,1
	10

	
	
	1 работающий в смену
	30
	12
	1,0
	10

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	12.
	Аптеки:
	
	
	
	
	

	
	· торговый зал и подсобные помещения
	1 работающий
	30
	12
	1,0
	12

	
	· лаборатория приготовления лекарств
	1 работающий
	310
	55
	1,0
	12

	13.
	Парикмахерские
	1 рабочее место в смену
	56
	33
	1,1
	12

	14.
	Кинотеатры, театры клубы и досугово-развлекательные учреждения:
	
	
	
	
	

	
	· для зрителей
	1 человек
	8
	3
	1,0
	4

	
	· для артистов
	1 человек
	40
	25
	1,0
	8

	15.
	Стадионы и спортзалы:
	
	
	
	
	

	
	· для зрителей
	1 место
	3
	1
	1,0
	4

	
	· для физкультурников с учетом приема душа
	1 человек
	50
	30
	1,15
	11

	
	· для спортсменов с учетом приема душа
	1 человек
	100
	60
	1,15
	11

	16.
	Плавательные бассейны:
	
	
	
	
	

	
	· для зрителей
	1 место
	3
	1
	1,0
	6

	
	· для спортсменов (физкультурников) с учетом приема душа
	1 человек
	100
	60
	1,0
	8

	
	· на пополнение бассейна
	% вместимости
	10
	-
	
	8

	17.
	Бани:
	
	
	
	
	

	
	· для мытья в мыльной и ополаскиванием в душе
	1 посетитель
	180
	120
	1,0
	3

	
	· то же, с приемом оздоровительных процедур
	1 посетитель
	290
	190
	1,0
	3

	
	· душевая кабина
	1 посетитель
	360
	240
	1,0
	3

	
	· ванная кабина
	1 посетитель
	540
	360
	1,0
	3

	18.
	Прачечные:
	
	
	
	
	

	
	· немеханизированные
	1 кг сухого белья
	40
	15
	1,0
	-

	
	· механизированные
	1 кг сухого белья
	75
	25
	1,0
	-

	19.
	Производственные цехи:
	
	
	
	
	

	
	· обычные
	1 чел. в смену
	25
	11
	1,15
	8

	
	· с тепловыделе​ниями свыше 84 кДж на 1 м3/ч
	1 чел. в смену
	45
	24
	1,0
	6

	20.
	Душевые в бытовых помещениях промышленных предприятий
	1 душевая сетка в смену
	500
	270
	1,1
	-

	
	
	
	
	
	
	

	21.
	Расход воды на поливку:
	
	
	
	
	

	
	· травяного покрова
	1 м2
	3
	-
	1,2
	-

	
	· футбольного поля
	1 м2
	0,5
	-
	1,2
	-

	
	· остальных спортивных сооружений
	1 м2
	1,5
	-
	1,2
	-

	
	· усовершенствован​ных покрытий, тро​туаров, площадей, заводских проездов
	1 м2
	0,5
	-
	1,2
	-

	
	· зеленых насаждений, газонов  и цветников
	1 м2
	3-6
	-
	1,2
	-

	22.
	Заливка поверхности катка
	1 м2
	0,5
	-
	1,0
	-


П р и м е ч а н и я

1 Нормы  расхода воды установлены для основных потребителей и включают все дополнительные расходы (обслуживающим персоналом, душевыми для обслуживающего персонала, посетителями, на уборку помещений и т.п.)

Потребление воды в групповых душевых и на ножные ванны в бытовых помещениях производственных предприятий, на стирку белья в прачечных и приготовление пищи на предприятиях общественного питания, а также на водолечебные процедуры в водолечебницах и приготовление пищи, входящих в состав больниц, санаториев и поликлиник, надлежит учитывать дополнительно.

2 При неавтоматизированных стиральных машинах в прачечных и при стирке белья со специфическими загрязнениями расчетный расход горячей воды допускается увеличивать на 30 %.


3 Приведенные расчетные расходы воды на поливку установлены из расчета на 1 поливку. Число поливок в сутки следует принимать в зависимости от климатических и других местных условий.
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