Документ предоставлен [КонсультантПлюс](https://www.consultant.ru)

Утвержден и введен в действие

[Приказом](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8183A2A0802698002ACD9445A551E394FFE6E19BD0E83DEBC46FF2113138FA846DBC1E1A4u2M) Министерства строительства

и жилищно-коммунального хозяйства

Российской Федерации

от 25 декабря 2018 г. N 860/пр

СВОД ПРАВИЛ

КАНАЛИЗАЦИЯ. НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ

[СНиП 2.04.03-85](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD315040A456418F7644EE8418282F815EC2015138CA85AADuBM)

Sewerage. Pipelines and wastewater treatment plants

СП 32.13330.2018

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [Изменения N 1](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698105A8D8425308143116F26C1EB25194CBF512F221150D88A30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. [Приказом](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8183A2A0802698005AAD94250551E394FFE6E19BD0E83CCBC1EF321150D8EAD538D90A715BC5A3568DD58EB5401F7ACuEM)  Минстроя России от 23.12.2019 N 839/пр,  [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F221150E8CA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. [Приказом](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8183A2A0802698701A8DB455F551E394FFE6E19BD0E83CCBC1EF321150D8EAD538D90A715BC5A3568DD58EB5401F7ACuEM)  Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр) |  |

**Дата введения**

**26 июня 2019 года**

Предисловие

**Сведения о своде правил**

1 ИСПОЛНИТЕЛЬ - Научно-исследовательский институт строительной физики Российской академии архитектуры и строительных наук (НИИСФ РААСН)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 "Строительство"

3 ПОДГОТОВЛЕН к утверждению Департаментом градостроительной деятельности и архитектуры Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России)

4 УТВЕРЖДЕН [приказом](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8183A2A0802698002ACD9445A551E394FFE6E19BD0E83CCBC1EF321150D8EAD538D90A715BC5A3568DD58EB5401F7ACuEM) Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25 декабря 2018 г. N 860/пр и введен в действие с 26 июня 2019 г.

5 ЗАРЕГИСТРИРОВАН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). Пересмотр [СП 32.13330.2012](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698105A9DA4B5308143116F26C1EB25186CBAD1EF2270B0C8EB65AD9C3AEu1M) "СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения"

*В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего свода правил соответствующее уведомление будет опубликовано в установленном порядке. Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте разработчика (Минстрой России) в сети Интернет*

Введение

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | КонсультантПлюс: примечание.  В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: Федеральный закон N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" имеет дату 30.12.2009, а не 29.12.2009. |  |

Настоящий свод правил составлен с учетом требований федеральных законов от 29 декабря 2009 г. [N 384-ФЗ](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8183A2A0802698204A2DF4251551E394FFE6E19BD0E83DEBC46FF2113138FA846DBC1E1A4u2M) "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", от 27 декабря 2002 г. [N 184-ФЗ](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8183A2A0802698008A2D94351551E394FFE6E19BD0E83DEBC46FF2113138FA846DBC1E1A4u2M) "О техническом регулировании", от 23 ноября 2009 г. [N 261-ФЗ](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8183A2A0802698008ADD8435B551E394FFE6E19BD0E83DEBC46FF2113138FA846DBC1E1A4u2M) "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", от 7 декабря 2011 г. [N 416-ФЗ](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8183A2A0802698701ACDA445F551E394FFE6E19BD0E83DEBC46FF2113138FA846DBC1E1A4u2M) "О водоснабжении и водоотведении", от 29 июля 2017 г. [N 225-ФЗ](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8183A2A0802698000AEDB435B551E394FFE6E19BD0E83DEBC46FF2113138FA846DBC1E1A4u2M) "О внесении изменений в Федеральный закон "О водоснабжении и водоотведении" и отдельные законодательные акты Российской Федерации", от 21 июля 2014 г. [N 219-ФЗ](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8183A2A0802698701A8DF415A551E394FFE6E19BD0E83DEBC46FF2113138FA846DBC1E1A4u2M) "О внесении изменений в Федеральный закон "Об охране окружающей среды", от 3 июня 2006 г. [N 74-ФЗ](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8183A2A0802698701ACDA475E551E394FFE6E19BD0E83DEBC46FF2113138FA846DBC1E1A4u2M) "Водный кодекс Российской Федерации", [постановления](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8183A2A0802698700A8DB435A551E394FFE6E19BD0E83DEBC46FF2113138FA846DBC1E1A4u2M) Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. N 644 "Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации".

Пересмотр выполнен авторским коллективом Федерального государственного бюджетного учреждения "Научно-исследовательский институт строительной физики Российской академии архитектуры и строительных наук" (канд. техн. наук *Д.Б. Фрог*, д-р техн. наук *О.Г. Примин*), ПГУПС (д-р техн. наук *Н.А. Черников*), СПбГАСУ (д-р техн. наук *М.И. Алексеев*), МИИТ (д-р техн. наук *Ю.А. Ермолин*), АО НИИ ВОДГЕО (канд. техн. наук *Л.М. Верещагина*), Ассоциация "ЖКХ и городская среда" (канд. техн. наук *Д.А. Данилович*), ООО "РЭСЭКОСТРОЙ" (*В.Д. Бутман*), АО "МосводоканалНИИпроект" (д-р техн. наук *И.И. Павлинова*), ЗАО ВИВ (д-р техн. наук *В.И. Баженов*), ФГБОУ ВО НИ МГСУ (канд. техн. наук *В.А. Чухин*), ООО "УК "Группа ПОЛИПЛАСТИК" (канд. техн. наук *И.А. Аверкеев*, *И.П. Сафронова*), ООО "Липецкой трубной компании "Свободный сокол" (*И.В. Ефремов*).

Изменение N 1 к СП 32.13330.2018 разработано авторским коллективом: АО "ЦНИИПромзданий" (д-р техн. наук *В.В. Гранев*, канд. архитектуры *Д.К. Лейкина*), ФГБОУ ВО "РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева" (канд. техн. наук *М.Г. Мхитарян*), АО "Институт МосводоканалНИИпроект" (д-р техн. наук *О.Г. Примин*).

(абзац введен [Изменением N 1](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698105A8D8425308143116F26C1EB25194CBF512F221150D88A30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 23.12.2019 N 839/пр)

Изменение N 2 к настоящему своду правил разработано авторским коллективом НИИСФ РААСН (канд. техн. наук *Д.Б. Фрог*, канд. техн. наук *Д.А. Данилович*, канд. техн. наук *П.Л. Карасев*, канд. техн. наук *Е.С. Гогина*), АО "МосводоканалНИИпроект" (канд. техн. наук *Л.М. Верещагина*), Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения (канд. техн. наук *О.В. Харькина*), ООО "Домкопстрой" (*А.Н. Эпов*), ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" (*О.Н. Рублевская*, *Т.И. Лысова*), ООО "ОКСгрупп" (*С.В. Свицков*), НПО "ЛИТ" (*Д.А. Левченко*).

(абзац введен [Изменением N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F221150E8CA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

1 Область применения

Настоящий свод правил устанавливает правила проектирования вновь строящихся и реконструируемых систем водоотведения, наружных сетей и сооружений постоянного назначения для бытовых и поверхностных (дождевых и талых) стоков, а также близких к ним по составу производственных сточных вод.

2 Нормативные ссылки

В настоящем своде правил использованы нормативные ссылки на следующие документы:

[ГОСТ 9.602-2016](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698100ADD0405308143116F26C1EB25186CBAD1EF2270B0C8EB65AD9C3AEu1M) Единая система защиты от коррозии и старения. Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии

(ссылка введена [Изменением N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F221150E8BA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

[ГОСТ 12.1.005-88](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698606ADDF480E021C681AF06B11ED5493DAF513F43F140D90AA58DBACu3M) Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

(ссылка введена [Изменением N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F221150E8BA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

Ссылка исключена с 28.01.2022. - [Изменение N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F221150888A30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр.

Ссылка исключена с 28.01.2022. - [Изменение N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F221150888A30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр.

Ссылка исключена с 28.01.2022. - [Изменение N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F221150888A30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр.

[ГОСТ 8020-2016](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108A2DA465308143116F26C1EB25186CBAD1EF2270B0C8EB65AD9C3AEu1M) Конструкции бетонные и железобетонные для колодцев канализационных, водопроводных и газопроводных сетей. Технические условия

(ссылка введена [Изменением N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F221150E8BA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

[ГОСТ 14254-2015](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698100A8DB445308143116F26C1EB25186CBAD1EF2270B0C8EB65AD9C3AEu1M) (IEC 60529:2013) Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)

[ГОСТ 15150-69](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698206ABD1475308143116F26C1EB25186CBAD1EF2270B0C8EB65AD9C3AEu1M) Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды

[ГОСТ 17516.1-90](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B81B2F330802698B08AED9480E021C681AF06B11ED5493DAF513F43F140D90AA58DBACu3M) Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам

[ГОСТ 19179-73](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B81B2F330802698103AFDF480E021C681AF06B11ED5493DAF513F43F140D90AA58DBACu3M) Гидрология суши. Термины и определения

[ГОСТ 19185-73](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698204ABDF455308143116F26C1EB25186CBAD1EF2270B0C8EB65AD9C3AEu1M) Гидротехника. Основные понятия. Термины и определения

[ГОСТ 24856-2014](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698208ACDD465308143116F26C1EB25186CBAD1EF2270B0C8EB65AD9C3AEu1M) Арматура трубопроводная. Термины и определения

[ГОСТ 25150-82](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698400A9DD480E021C681AF06B11ED5493DAF513F43F140D90AA58DBACu3M) Канализация. Термины и определения

[ГОСТ 27751-2014](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698208ACD8465308143116F26C1EB25186CBAD1EF2270B0C8EB65AD9C3AEu1M) Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения

[ГОСТ 30331.1-2013](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698208AFDA435308143116F26C1EB25186CBAD1EF2270B0C8EB65AD9C3AEu1M) Электроустановки низковольтные. Часть 1. Основные положения, оценка общих характеристик, термины и определения

[ГОСТ 31445-2012](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698207ABD0465308143116F26C1EB25186CBAD1EF2270B0C8EB65AD9C3AEu1M) Трубы стальные и чугунные с защитными покрытиями. Технические требования

(ссылка введена [Изменением N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F221150E8BA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

[ГОСТ 31937-2011](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698207AFD0475308143116F26C1EB25186CBAD1EF2270B0C8EB65AD9C3AEu1M) Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния

(ссылка введена [Изменением N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F221150E8BA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

[ГОСТ ISO 2531-2012](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698206A3DF445308143116F26C1EB25186CBAD1EF2270B0C8EB65AD9C3AEu1M) Трубы, фитинги, арматура и их соединения из чугуна с шаровидным графитом для водо- и газоснабжения. Технические условия

[ГОСТ Р 8.674-2009](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B81B2F330802698201A18E1F0C5349661FF83B4BFD50DA8FFE0DF3210B0F8EAAA5uAM) Государственная система обеспечения единства измерений. Общие требования к средствам измерений и техническим системам и устройствам с измерительными функциями

(ссылка введена [Изменением N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F221150E8BA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

[ГОСТ Р 21.1101-2013](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698207ABD9475308143116F26C1EB25186CBAD1EF2270B0C8EB65AD9C3AEu1M) Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации

[ГОСТ Р 27.202-2012](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B81B2F330802698500A2DB480E021C681AF06B11ED5493DAF513F43F140D90AA58DBACu3M) Надежность в технике. Управление надежностью. Стоимость жизненного цикла

[ГОСТ Р 50571.5.52-2011](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698206ACDB405308143116F26C1EB25186CBAD1EF2270B0C8EB65AD9C3AEu1M) Электроустановки низковольтные. Часть 5-52. Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки

[ГОСТ Р 50571.7.706-2016](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698100A9DD465308143116F26C1EB25186CBAD1EF2270B0C8EB65AD9C3AEu1M) Электроустановки низковольтные. Часть 7-706. Требования к специальным установкам или местам их расположения. Проводящие помещения со стесненными условиями

[ГОСТ Р 55072-2012](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698208A3D9445308143116F26C1EB25186CBAD1EF2270B0C8EB65AD9C3AEu1M) Емкости из реактопластов, армированных стекловолокном. Технические условия

[ГОСТ Р 57368-2016](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698101A8DA435308143116F26C1EB25186CBAD1EF2270B0C8EB65AD9C3AEu1M) Сохранение произведений ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства. Общие требования

(ссылка введена [Изменением N 1](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698105A8D8425308143116F26C1EB25194CBF512F221150C8BA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 23.12.2019 N 839/пр)

[ГОСТ Р 58578-2019](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B81B2F330802698106AFDB445308143116F26C1EB25186CBAD1EF2270B0C8EB65AD9C3AEu1M) Правила установления нормативов и контроля выбросов запаха в атмосферу

(ссылка введена [Изменением N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F221150E8BA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

[ГОСТ Р 58785-2019](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698105A9D14A5308143116F26C1EB25186CBAD1EF2270B0C8EB65AD9C3AEu1M) Качество воды. Оценка стоимости жизненного цикла для эффективной работы систем и сооружений водоснабжения и водоотведения

(ссылка введена [Изменением N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F221150E8BA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

Ссылка исключена с 28.01.2022. - [Изменение N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F221150888A30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр.

[СП 12.13130.2009](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698203AFDD455308143116F26C1EB25186CBAD1EF2270B0C8EB65AD9C3AEu1M) Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности (с изменением N 1)

[СП 14.13330.2018](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698109ABDA405308143116F26C1EB25186CBAD1EF2270B0C8EB65AD9C3AEu1M) "СНиП II-7-81\* Строительство в сейсмических районах"

[СП 18.13330.2019](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698104A3DF415308143116F26C1EB25186CBAD1EF2270B0C8EB65AD9C3AEu1M) Производственные объекты. Планировочная организация земельного участка ("СНиП II-89-80\* Генеральные планы промышленных предприятий")

(ссылка введена [Изменением N 1](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698105A8D8425308143116F26C1EB25194CBF512F221150C8BA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 23.12.2019 N 839/пр)

[СП 20.13330.2016](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698109AADA465308143116F26C1EB25186CBAD1EF2270B0C8EB65AD9C3AEu1M) "СНиП 2.01.07-85\* Нагрузки и воздействия" (с изменениями N 1, N 2, N 3)

(ссылка введена [Изменением N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F221150E8BA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

[СП 21.13330.2012](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698101AED9425308143116F26C1EB25186CBAD1EF2270B0C8EB65AD9C3AEu1M) "СНиП 2.01.09-91 Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах" (с изменением N 1)

[СП 22.13330.2016](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ADDE455308143116F26C1EB25186CBAD1EF2270B0C8EB65AD9C3AEu1M) "СНиП 2.02.01-83\* Основания зданий и сооружений" (с изменениями N 1, N 2, N 3)

(ссылка введена [Изменением N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F221150E8BA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

[СП 25.13330.2020](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698109ABDA455308143116F26C1EB25186CBAD1EF2270B0C8EB65AD9C3AEu1M) "СНиП 2.02.04-88 Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах"

(в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F221150A8FA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

[СП 28.13330.2017](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ADDE4B5308143116F26C1EB25186CBAD1EF2270B0C8EB65AD9C3AEu1M) "СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии" (с изменениями N 1, N 2)

(в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F221150A8AA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

[СП 30.13330.2020](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698109ABDA425308143116F26C1EB25186CBAD1EF2270B0C8EB65AD9C3AEu1M) "СНиП 2.04.01-85\* Внутренний водопровод и канализация зданий"

(в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F221150A8CA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

[СП 31.13330.2012](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698105AED8405308143116F26C1EB25186CBAD1EF2270B0C8EB65AD9C3AEu1M) "СНиП 2.04.02-84\* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" (с изменениями N 1, N 2, N 3, N 4, N 5)

(в ред. [Изменения N 1](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698105A8D8425308143116F26C1EB25194CBF512F221150D87A30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 23.12.2019 N 839/пр, [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F221150A8BA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

[СП 38.13330.2018](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108A9DB455308143116F26C1EB25186CBAD1EF2270B0C8EB65AD9C3AEu1M) "СНиП 2.06.04-82\* Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения (волновые, ледовые и от судов)"

[СП 42.13330.2016](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698109ABDF455308143116F26C1EB25186CBAD1EF2270B0C8EB65AD9C3AEu1M) "СНиП 2.07.01-89\* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" (с изменениями N 1, N 2)

(в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F221150A88A30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

[СП 43.13330.2012](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108A9D0475308143116F26C1EB25186CBAD1EF2270B0C8EB65AD9C3AEu1M) "СНиП 2.09.03-85 Сооружения промышленных предприятий" (с изменениями N 1, N 2)

(в ред. [Изменения N 1](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698105A8D8425308143116F26C1EB25194CBF512F221150D87A30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 23.12.2019 N 839/пр)

[СП 44.13330.2011](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108AFD9415308143116F26C1EB25186CBAD1EF2270B0C8EB65AD9C3AEu1M) "СНиП 2.09.04-87\* Административные и бытовые здания" (с изменениями N 1, N 2, N 3)

(в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F221150A89A30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

[СП 45.13330.2017](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACDC465308143116F26C1EB25186CBAD1EF2270B0C8EB65AD9C3AEu1M) "СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты" (с изменениями N 1, N 2)

(ссылка введена [Изменением N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F221150E8BA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

[СП 47.13330.2016](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698107ABD94A5308143116F26C1EB25186CBAD1EF2270B0C8EB65AD9C3AEu1M) "СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения" (с изменением N 1)

(ссылка введена [Изменением N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F221150E8BA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

[СП 48.13330.2019](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ADD1415308143116F26C1EB25186CBAD1EF2270B0C8EB65AD9C3AEu1M) "СНиП 12-01-2004 Организация строительства"

(в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F221150A8DA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

[СП 52.13330.2016](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108AFDF445308143116F26C1EB25186CBAD1EF2270B0C8EB65AD9C3AEu1M) "СНиП 23-05-95\* Естественное и искусственное освещение" (с изменением N 1)

(в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F221150A86A30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

[СП 60.13330.2020](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698109ABDB425308143116F26C1EB25186CBAD1EF2270B0C8EB65AD9C3AEu1M) "СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха"

(в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F221150B88A30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

[СП 62.13330.2011](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108AFDF4B5308143116F26C1EB25186CBAD1EF2270B0C8EB65AD9C3AEu1M) "СНиП 42-01-2002 Газораспределительные системы" (с изменениями N 1, N 2, N 3)

(в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F221150A87A30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

[СП 66.13330.2011](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698100ADDF4A5308143116F26C1EB25186CBAD1EF2270B0C8EB65AD9C3AEu1M) Проектирование и строительство напорных сетей водоснабжения и водоотведения с применением высокопрочных труб из чугуна с шаровидным графитом (с изменениями N 1, N 2)

[СП 72.13330.2016](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698103ADDF405308143116F26C1EB25186CBAD1EF2270B0C8EB65AD9C3AEu1M) "СНиП 3.04.03-85 Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии" (с изменением N 1)

(в ред. [Изменения N 1](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698105A8D8425308143116F26C1EB25194CBF512F221150D87A30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 23.12.2019 N 839/пр)

[СП 104.13330.2016](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698107AADA4A5308143116F26C1EB25186CBAD1EF2270B0C8EB65AD9C3AEu1M) "СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территории от затопления и подтопления" (с изменением N 1)

(в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F22115058EA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

Ссылка исключена с 28.01.2022. - [Изменение N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F221150888A30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр.

[СП 116.13330.2012](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698106AFDF415308143116F26C1EB25186CBAD1EF2270B0C8EB65AD9C3AEu1M) "СНиП 22-02-2003 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения" (с изменением N 1)

(ссылка введена [Изменением N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F221150E8BA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

[СП 131.13330.2020](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698109AADA425308143116F26C1EB25186CBAD1EF2270B0C8EB65AD9C3AEu1M) "СНиП 23-01-99\* Строительная климатология"

(в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F221150B89A30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

[СП 132.13330.2011](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698204AADE445308143116F26C1EB25186CBAD1EF2270B0C8EB65AD9C3AEu1M) Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования

[СП 249.1325800.2016](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698106ACD0405308143116F26C1EB25186CBAD1EF2270B0C8EB65AD9C3AEu1M) Коммуникации подземные. Проектирование и строительство закрытым и открытым способами (с изменением N 1)

(в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F22115058FA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

[СП 255.1325800.2016](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698105ABDA465308143116F26C1EB25186CBAD1EF2270B0C8EB65AD9C3AEu1M) Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения (с изменениями N 1, N 2)

(ссылка введена [Изменением N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F221150E8BA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

[СП 272.1325800.2016](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698107AADE455308143116F26C1EB25186CBAD1EF2270B0C8EB65AD9C3AEu1M) Системы водоотведения городские и поселковые. Правила обследования (с изменением N 1)

(в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F22115058CA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

[СП 273.1325800.2016](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ADDC465308143116F26C1EB25186CBAD1EF2270B0C8EB65AD9C3AEu1M) Водоснабжение и водоотведение. Правила проектирования и производства работ при восстановлении трубопроводов гибкими полимерными рукавами

[СП 328.1325800.2020](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698107A9DB425308143116F26C1EB25186CBAD1EF2270B0C8EB65AD9C3AEu1M) Информационное моделирование в строительстве. Правила описания компонентов информационной модели

(в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F221150B86A30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

[СП 333.1325800.2020](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698107ABDB4B5308143116F26C1EB25186CBAD1EF2270B0C8EB65AD9C3AEu1M) Информационное моделирование в строительстве. Правила формирования информационной модели объектов на различных стадиях жизненного цикла

(в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F221150B87A30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

[СП 399.1325800.2018](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698109AADB435308143116F26C1EB25186CBAD1EF2270B0C8EB65AD9C3AEu1M) Системы водоснабжения и канализации наружные из полимерных материалов. Правила проектирования и монтажа

(ссылка введена [Изменением N 1](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698105A8D8425308143116F26C1EB25194CBF512F221150C8BA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 23.12.2019 N 839/пр)

[СП 484.1311500.2020](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8183A2A0802698007ACD9475B551E394FFE6E19BD0E83CCBC1EF321150D8FAA538D90A715BC5A3568DD58EB5401F7ACuEM) Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования

(ссылка введена [Изменением N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F221150E8BA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

[СП 485.1311500.2020](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8183A2A0802698006A9D84658551E394FFE6E19BD0E83CCBC1EF321150D8FAC538D90A715BC5A3568DD58EB5401F7ACuEM) Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования

(ссылка введена [Изменением N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F221150E8BA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

[СП 486.1311500.2020](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8183A2A0802698007AAD04B5F551E394FFE6E19BD0E83CCBC1EF321150D8FAB538D90A715BC5A3568DD58EB5401F7ACuEM) Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности

(ссылка введена [Изменением N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F221150E8BA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

[СанПиН 2.1.3684-21](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8183A2A0802698700A3DF405D551E394FFE6E19BD0E83CCBC1EF321150D8AA9538D90A715BC5A3568DD58EB5401F7ACuEM) Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий

(ссылка введена [Изменением N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F221150E8BA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | КонсультантПлюс: примечание.  В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: санитарные правила и нормы "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" имеют номер СанПиН 1.2.3685-21, а не СанПиН 2.1.3685-21. |  |

[СанПиН 2.1.3685-21](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8183A2A0802698007AFD04051551E394FFE6E19BD0E83CCBC1EF321150C8DAF538D90A715BC5A3568DD58EB5401F7ACuEM) Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

(ссылка введена [Изменением N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F221150E8BA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

Ссылка исключена с 28.01.2022. - [Изменение N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F221150888A30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр.

Ссылка исключена с 28.01.2022. - [Изменение N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F221150888A30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр.

Ссылка исключена с 28.01.2022. - [Изменение N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F221150888A30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр.

[СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8183A2A0802698701ABDD465C551E394FFE6E19BD0E83CCBC1EF321150D8FAA538D90A715BC5A3568DD58EB5401F7ACuEM) Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов

[СанПиН 3.3686-21](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8183A2A0802698701A3D04B5F551E394FFE6E19BD0E83CCBC1EF321150D86A9538D90A715BC5A3568DD58EB5401F7ACuEM) Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"

(ссылка введена [Изменением N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F221150E8BA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

Примечание - При пользовании настоящим сводом правил целесообразно проверить действие ссылочных документов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте федерального органа исполнительной власти в сфере стандартизации в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты" за текущий год. Если заменен ссылочный документ, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого документа с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого документа с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего свода правил в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку. Сведения о действии сводов правил целесообразно проверить в Федеральном информационном фонде стандартов.

3 Термины и определения

В настоящем своде правил применены термины по [ГОСТ 19179](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B81B2F330802698103AFDF480E021C681AF06B11ED5493DAF513F43F140D90AA58DBACu3M), [ГОСТ 19185](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698204ABDF455308143116F26C1EB25186CBAD1EF2270B0C8EB65AD9C3AEu1M), [ГОСТ 24856](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698208ACDD465308143116F26C1EB25186CBAD1EF2270B0C8EB65AD9C3AEu1M), [ГОСТ 25150](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698400A9DD480E021C681AF06B11ED5493DAF513F43F140D90AA58DBACu3M), [ГОСТ ISO 2531](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698206A3DF445308143116F26C1EB25186CBAD1EF2270B0C8EB65AD9C3AEu1M), [[1]](#P5405), [[2]](#P5406), [[3]](#P5407), [[4]](#P5408), [[5]](#P5409), [[6]](#P5410), [[7]](#P5411), [[8]](#P5412), [[9]](#P5413), а также следующие термины с соответствующими определениями:

(в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F22115058AA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

3.1 **взвешенные вещества:** Показатель, характеризующий количество примесей (по сухому веществу, мг/л), которое задерживается на фильтре при фильтровании пробы, с последующим высушиванием.

Примечание - Применимы мембранные фильтры с порами размером 0,45 мкм любого типа или бумажные фильтры обеззоленные "синяя лента".

(п. 3.1 в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F22115058BA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

3.2 Исключен с 28.01.2022. - [Изменение N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F221150586A30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр.

3.3 **надежность системы водоотведения:** Свойство системы выполнять заданные функции водоотведения и очистки сточных вод, сохраняя во времени установленные эксплуатационные показатели в пределах, соответствующих заданным режимам и условиям эксплуатации.

(п. 3.3 в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F221150587A30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

3.3а **городские сточные воды:** Смесь хозяйственно-бытовых, производственных, поливо-моечных вод, отводимых/попадающих в централизованные бытовые системы водоотведения, а также смесь хозяйственно-бытовых, производственных и поверхностных сточных вод, отводимых/попадающих в централизованную общесплавную систему водоотведения.

(п. 3.3а введен [Изменением N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F22115048FA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

3.3б **дурнопахнущее вещество;** ДПВ: Вещество, которое воздействует на обонятельную систему человека в такой степени, что человек чувствует запах, воспринимаемый человеком как неприятный или раздражающий.

(п. 3.3б введен [Изменением N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F22115048FA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

3.3в **мощность очистных сооружений смешанных (городских) сточных вод для действующих объектов:** Среднесуточный за три календарных года подряд (или с даты введения в эксплуатацию, если это произошло менее трех лет назад), предшествующие году определения данной величины, приток на очистные сооружения из централизованной системы водоотведения.

Примечания

1 Применяются следующие категории очистных сооружений смешанных (городских) сточных вод централизованных систем водоотведения поселений или городских округов по мощности (далее - категории очистных сооружений по мощности), устанавливаемые в соответствии с притоком, м3/сут:

- св. 600000 - сверхкрупные;

- 200001 - 600000 - крупнейшие;

- 40001 - 200000 - крупные;

- 10001 - 40000 - большие;

- 4001 - 10000 - средние;

- 1001 - 4000 - небольшие;

- 101 - 1000 - малые;

- 10 - 100 - сверхмалые.

2 Применительно к очистным сооружениям поверхностных сточных вод применяется показатель производительности, соответствующий максимальной подаче, обеспечивающей проектные параметры качества очистки, м3/сут (л/с), осуществляемой в периоды притока поверхностных сточных вод и (или) их наличия в аккумулирующем резервуаре.

(п. 3.3в введен [Изменением N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F22115048FA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

3.3г **мощность очистных сооружений смешанных (городских) сточных вод для проектируемых объектов:** Среднесуточный объем сброса сточных вод, определенный в соответствии со среднесуточной проектной мощностью очистных сооружений.

(п. 3.3г введен [Изменением N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F22115048FA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

3.3д

|  |
| --- |
| **обеспеченность гидрологической величины:** Вероятность того, что рассматриваемое значение гидрологической величины может быть превышено.  [ГОСТ 19179-73, [статья 91](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B81B2F330802698103AFDF480E021C681AF06B11ED469382F913F222110F85FC099D94EE40B7443276C25AF554A0u3M)] |

(п. 3.3д введен [Изменением N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F22115048FA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

3.4 **централизованная общесплавная система канализации**: Система канализации, предназначенная для совместного отведения и очистки всех видов сточных вод, включая городские и поверхностные.

(в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F221140C8FA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

3.4а **поверхностные сточные воды 1-го типа:** Поверхностные сточные воды, образующиеся на территориях жилых и общественно-деловых зон всех видов, и близкие к ним по составу и степени загрязнения производственные сточные воды, образующиеся на территориях.

Примечание - К указанным территориям относятся зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства (за исключением объектов очистки сточных вод и обращения с отходами), объектов автомобильного транспорта, включая автотранспортные предприятия, объектов оптовой торговли, а также производственных зон, в которых расположены объекты (предприятия или отдельные их территории), отнесенные по критериям негативного воздействия на окружающую среду [[10]](#P5414) к объектам III и IV категорий, а также объекты, отнесенные к I и II категориям, на которых осуществляется деятельность по обеспечению электрической энергией, газом и паром (за исключением территорий складов и резервуаров горюче-смазочных материалов), а также объекты, за исключением поименованных в [3.4б](#P210), предназначенные для приема, отправки воздушных судов и обслуживания воздушных перевозок, объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта. Данные поверхностные сточные воды не содержат значимых количеств загрязняющих веществ с токсичными свойствами, а также нефтепродуктов, аммонийного азота, фосфора фосфатов и высоких концентраций органических веществ, определяемых показателями БПК и ХПК.

(п. 3.4а введен [Изменением N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F221140C8CA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

3.4б **поверхностные сточные воды 2-го типа:** Поверхностные сточные воды, образующиеся на территориях производственных зон и зон транспортной инфраструктуры, которые могут быть загрязнены специфическими загрязняющими веществами с токсичными свойствами или органическими веществами, обусловливающими высокие значения показателей ХПК, БПК5, а также нефтепродуктами, СПАВ, тяжелыми металлами, аммонийным азотом, фосфором фосфатов.

Примечание - К производственным и транспортным зонам, поверхностные сточные воды которых могут быть загрязнены специфическими загрязняющими веществами с токсичными свойствами или органическими веществами, обуславливающими высокие значения показателей ХПК, БПК5, а также нефтепродуктами, СПАВ, тяжелыми металлами, аммонийным азотом, фосфором фосфатов, относятся территории, на которых расположены предприятия, отнесенные по критериям негативного воздействия на окружающую среду [[10]](#P5414) к объектам I и II категорий, а также шпалопропиточные участки объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта и отдельные территории объектов, предназначенных для приема, отправки воздушных судов и обслуживания воздушных перевозок: площадки для мойки и обработки воздушных судов антиобледенителями, склады горюче-смазочных материалов, а также отдельные территории контейнерных терминалов с оборотом более 500 - 700 тыс. двадцатифутовых эквивалентов/год.

(п. 3.4б введен [Изменением N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F221140C8CA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

3.5 Исключен с 28.01.2022. - [Изменение N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F221140C89A30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр.

3.6 **полураздельная система канализации:** Централизованная система водоотведения поселения или городского округа, при которой устраиваются две самостоятельные уличные сети трубопроводов: одна для отведения городских сточных вод, другая - для отведения поверхностных сточных вод; главные коллекторы, отводящие все виды сточных вод на очистные сооружения поселений и городских округов, устраиваются общесплавными, и при превышении расчетных расходов часть поверхностных сточных вод через разделительные камеры сбрасывается в водоем без очистки.

(п. 3.6 в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F221140C86A30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

3.6а **процентиль:** Выраженная в процентах доля значений выборки (совокупности величин), которые не превышают фиксированную величину.

Примечание - Величина 85-го процентиля, например, представляет собой такой уровень величины, который превышает только 15% величин из всей использованной выборки, величина 99-го процентиля - уровень, который превышает только 1% величин. Значения процентиля и обеспеченности для величины в составе выборки связаны выражением П = 100 - Об, где П - процентиль, Об - обеспеченность.

(п. 3.6а введен [Изменением N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F221140F8EA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

3.6б **релевантные исходные данные:** Значения исходных данных, адекватные решаемой задаче, учитывающие специфику данного сооружения (процесса) и параметры, влияющие на его работу.

(п. 3.6б введен [Изменением N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F221140F8EA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

3.7 **раздельная система канализации**: Система канализации, при которой устраиваются две или более самостоятельные канализационные сети: сеть для отведения бытовых и части производственных сточных вод, допускаемых к сбросу в систему городской канализации; сеть для загрязненных производственных сточных вод, не допускаемых к совместному отведению и очистке с бытовыми сточными водами; сеть для отведения дождевого, талого и поливо-моечного стока, который перед сбросом в водоем подвергается очистке.

(в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F221140F8AA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

3.8

|  |
| --- |
| **соединительная часть**: Присоединяемая к трубе отливка, которая обеспечивает отклонение, изменение направления трубопровода или канала. Фитинги и арматура, за исключением запорной и предохранительной, являются соединительными частями. Трубы с соединительными частями являются элементами трубопровода.  [ГОСТ ISO 2531-2012, [пункт 3.3](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698206A3DF445308143116F26C1EB25194CBF512F221150B8EA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M)] |

3.9 Исключен с 28.01.2022. - [Изменение N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F221140F8BA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр.

3.9а **технологически нормируемые вещества:** Загрязняющие вещества, для которых установлены технологические показатели наилучших доступных технологий в сфере очистки сточных вод с использованием централизованных систем водоотведения поселений или городских округов.

Примечание - Для городских (смешанных) сточных вод к технологически нормируемым веществам относятся: взвешенные вещества, ХПК, БПК5, аммонийный азот, азот нитритов, азот нитратов, фосфор фосфатов. Для поверхностных сточных вод - взвешенные вещества, нефтепродукты, ХПК, БПК5, фосфор фосфатов.

(п. 3.9а введен [Изменением N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F221140F88A30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

3.9б **типы поверхностных сточных вод по территориально-производственному признаку образования (далее - типы поверхностных сточных вод):** Классификационные группы указанных сточных вод, сформированные в целях регламентации последующего обращения с ними на основе общности их состава и степени загрязнения, характерного для определенных территориальных зон градостроительного зонирования и ряда территорий производственного назначения.

(п. 3.9б введен [Изменением N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F221140F88A30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

3.10

|  |
| --- |
| **фитинг**: Устройство в трубопроводной системе, предназначенное для соединения труб между собой или с другими компонентами этой системы.  [ГОСТ Р 52949-2008, [пункт 3.1](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698200ADD1405308143116F26C1EB25194CBF512F221150E88A30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M)] |

3.11 **эквивалентная численность жителей;** ЭЧЖ: Условное число жителей, которое определяется как отношение суммарной массовой нагрузки по БПК5 в сточных водах на входе на городские очистные сооружения к удельной нагрузке по БПК5 от одного эквивалентного жителя (ЭЖ), равной 60 г O2/сут.

(п. 3.11 введен [Изменением N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F221140F88A30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

**Сокращения**

(введено [Изменением N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F221140E8FA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

АСУТП - автоматизированные системы управления технологическими процессами;

АСУП - автоматизированные системы управления предприятием;

БПК*i* - биологическое потребление кислорода (индекс *i* - количество суток);

ДПВ - дурнопахнущие вещества;

ИБП - источник бесперебойного питания;

МБР - мембранный биологический реактор;

МДП - местный диспетчерский пункт;

НВОС - негативное воздействие на окружающую среду;

НДС - нормативы допустимых сбросов;

НДТ - наилучшие доступные технологии;

ОС - очистные сооружения;

ПДВ - предельно допустимый выброс (выбросы);

ПДК - предельно допустимая концентрация;

САК - система автоматического контроля;

СЗЗ - санитарно-защитная зона;

СПАВ - синтетические поверхностно-активные вещества;

СПП - снегоплавильный пункт;

ХПК - химическое потребление кислорода;

ЦДП - центральный диспетчерский пункт;

ЦСВП - централизованная система водоотведения поселения или городского округа.

4 Общие положения

4.1 Проектирование систем водоотведения (канализации) поселений, городских округов должно осуществляться на основании генеральных схем и проектов районной планировки и застройки поселений, городских округов и размещения промышленных предприятий, с учетом требований к очистке сточных вод, климатических условий, рельефа местности, геологических, гидрологических, экологических условий и других факторов.

(в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F22114088AA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

В составе схемы водоотведения для поселения, городского округа с населением 150 тыс. чел. и более рекомендуется разрабатывать электронную модель централизованной системы водоотведения для объективной оценки влияния мероприятий, направленных на оптимизацию работы этих систем.

Проекты схем водоотведения разрабатываются в соответствии с документами территориального планирования поселения, городского округа [[8]](#P5412). При этом следует учитывать существующие и планируемые схемы водоснабжения, энергоснабжения, теплоснабжения и газоснабжения.

(абзац введен [Изменением N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F22114088BA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | КонсультантПлюс: примечание.  В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду СанПиН 1.2.3685, а не СанПиН 2.1.3685. |  |

4.2 При проектировании новых и реконструкции существующих систем и объектов водоотведения необходимо рассматривать целесообразность объединения систем водоотведения локальных объектов, предусматривать возможность их совместного использования и интенсификацию их совместной работы. При этом следует учитывать критерии надежности, экологическую, экономическую и санитарную оценки существующих сооружений согласно [СанПиН 2.1.3684](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8183A2A0802698700A3DF405D551E394FFE6E19BD0E83CCBC1EF321150D8AA9538D90A715BC5A3568DD58EB5401F7ACuEM), [СанПиН 2.1.3685](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8183A2A0802698007AFD04051551E394FFE6E19BD0E83CCBC1EF321150C8DAF538D90A715BC5A3568DD58EB5401F7ACuEM) и [СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8183A2A0802698701ABDD465C551E394FFE6E19BD0E83CCBC1EF321150D8FAA538D90A715BC5A3568DD58EB5401F7ACuEM). Проектную документацию следует выполнять с учетом [СП 42.13330](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698109ABDF455308143116F26C1EB25186CBAD1EF2270B0C8EB65AD9C3AEu1M), [СП 48.13330](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ADD1415308143116F26C1EB25186CBAD1EF2270B0C8EB65AD9C3AEu1M), [СП 132.13330](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698204AADE445308143116F26C1EB25186CBAD1EF2270B0C8EB65AD9C3AEu1M).

(в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F221140889A30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

Сооружения и трубопроводы следует проектировать на срок службы не менее 50 лет для условий нормальной эксплуатации согласно [СП 255.1325800](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698105ABDA465308143116F26C1EB25186CBAD1EF2270B0C8EB65AD9C3AEu1M).

На проектируемых объектах необходимо обеспечивать требования к сбросу сточных вод:

- от очистных сооружений централизованных систем водоотведения поселений или городских округов - технологических нормативов сбросов для наилучших доступных технологий (НДТ), определяемых в соответствии с [[11]](#P5415) на основе технологических показателей, установленных [[3]](#P5407);

- от иных объектов, соответствующих области применения настоящего свода правил, относящихся к областям применения наилучших доступных технологий [[12]](#P5416) - технологических нормативов сбросов для НДТ, определяемых в соответствии с [[11]](#P5415) на основе технологических показателей, установленных нормативными документами в области охраны окружающей среды [[13]](#P5417) - [[24]](#P5428);

- от объектов, соответствующих области применения настоящего свода правил, но не относящихся к областям применения наилучших доступных технологий [[12]](#P5416) - нормативов допустимых сбросов (НДС), разработанных в соответствии с [[25]](#P5429).

Применительно к очистным сооружениям централизованных систем водоотведения поселений или городских округов следует также учитывать положения информационно-технического справочника в области очистки сточных вод централизованных систем водоотведения поселений, городских округов [[26]](#P5430).

Применительно к очистным сооружениям объектов, не являющихся централизованными системами водоотведения поселений или городских округов, но соответствующих области применения настоящего свода правил и относящихся к областям применения наилучших доступных технологий [[10]](#P5414), следует также учитывать [[27]](#P5431).

Определение категории существующих либо проектируемых очистных сооружений централизованных систем водоотведения поселений или городских округов по мощности для установления технологических показателей и применения настоящего свода правил следует выполнять в соответствии с [[3]](#P5407).

К очистным сооружениям поверхностных сточных вод категории по мощности не применяются.

(в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F221140886A30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

4.3 Очистку производственных, бытовых и поверхностных сточных вод поселений, городских округов допускается производить совместно или раздельно в зависимости от характера и степени их загрязнения с учетом существующей или проектируемой схемы и системы водоотведения.

Решения по совместной или раздельной очистке производственных, бытовых и поверхностных сточных вод поселений или городских округов следует принимать, в том числе на основе затрат жизненного цикла данных систем водоотведения в совокупности, с целью их минимизации. Рекомендуется проектировать системы водоотведения поселений, городских округов с раздельной очисткой городских (смешанных) и поверхностных сточных вод.

(в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F221140B86A30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

4.4 Проекты водоотведения объектов должны быть увязаны со схемой их водоснабжения, с обязательным рассмотрением возможности использования очищенных сточных и поверхностных вод для производственного водоснабжения и орошения.

(в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F221140A8EA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

4.5 При выборе схемы водоотведения промышленных предприятий необходимо учитывать:

- возможность сокращения объемов загрязненных сточных вод, образующихся в технологических процессах за счет внедрения безотходных и безводных производств, устройства замкнутых систем водного хозяйства, применения воздушных методов охлаждения и т.п.;

- возможность локальной очистки потоков сточных вод с целью извлечения отдельных компонентов;

- возможность последовательного использования воды в различных технологических процессах с различными требованиями к ее качеству;

- условия выпуска производственных сточных вод в водные объекты или в централизованную систему водоотведения поселения, городского округа или другого водопользователя, которые определяются действующим природоохранным законодательством, а также нормативными правовыми актами в сфере водоснабжения и водоотведения, регулирующими отношения между организациями, осуществляющими водоснабжение и водоотведение, и их абонентами;

- условия удаления и использования осадков и отходов, образующихся при очистке сточных вод.

Рекомендуется также руководствоваться [[27]](#P5431) и [[28]](#P5432).

(абзац введен [Изменением N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F221140A8FA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

4.6 Объединение потоков производственных сточных вод с различными загрязняющими веществами, в отношении которых применяются меры государственного регулирования [[29]](#P5433), допускается при целесообразности их совместной очистки. При этом необходимо учитывать возможность протекания в коммуникациях химических процессов с образованием газообразных или твердых продуктов.

(в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F221140A8DA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

4.7 При присоединении канализационных сетей абонентов, не относящихся к жилому фонду, к централизованным системам водоотведения поселений, городских округов следует предусматривать выпуски с контрольными колодцами в соответствии с [[6]](#P5410).

(в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F221140A8AA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

Необходимо предусматривать устройства для измерения расхода сбрасываемых сточных вод от каждого предприятия, если абонент имеет существенно разомкнутый водный баланс, как минимум, в следующих случаях:

- если абонент не подключен к централизованной системе водоснабжения либо имеет (или может иметь) водоснабжение из нескольких источников;

- если в ходе производственного процесса добавляется либо изымается свыше 5% расхода воды, потребляемого из водопровода.

Объединение производственных сточных вод нескольких предприятий допускается после контрольного колодца каждого предприятия.

4.8 Запрещается производить сброс в централизованные системы водоотведения веществ, материалов, отходов и сточных вод, запрещенных к сбросу в централизованные системы водоотведения, по перечню [[4]](#P5408). Значения показателей общих свойств сточных вод и концентраций загрязняющих веществ в сточных водах не должны превышать максимальные допустимые значения нормативных показателей общих свойств сточных вод и концентраций загрязняющих веществ в сточных водах, установленные в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованных систем водоотведения по перечню [[4]](#P5408).

(в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F221140A8BA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

Отведение (прием) поверхностных сточных вод в централизованную систему водоотведения поселения или городского округа разрешается при наличии технической возможности для приема, транспортирования и очистки таких сточных вод. Отведение (прием) бытовых сточных вод и жидких отходов в централизованные системы водоотведения поверхностного стока запрещается.

(в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F221140A88A30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

Производственные сточные воды, подлежащие совместному отведению и очистке с бытовыми сточными водами поселения или городского округа, должны отвечать действующим требованиям к составу и свойствам сточных вод, принимаемых в систему водоотведения поселения или городского округа согласно [[4]](#P5408). Производственные сточные воды, не отвечающие указанным требованиям, должны подвергаться предварительной очистке с учетом [7.1.4](#P973).

(в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F221140A89A30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

4.9 Запрещается предусматривать сброс в водные объекты (включая подземные) неочищенных до установленных нормативов поверхностных сточных вод, организованно отводимых с территории предприятий, в том числе централизованными системами водоотведения поселений и городских округов.

4.10 При проектировании очистных сооружений общесплавной и полураздельной и комбинированной систем водоотведения, осуществляющих совместное отведение на очистку всех видов сточных вод, следует руководствоваться настоящим сводом правил и другими нормативными документами, включая региональные, регламентирующие работу таких систем.

(в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F221140A86A30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

4.11 На очистные сооружения должна отводиться наиболее загрязненная часть поверхностных сточных вод, которая образуется в периоды выпадения дождей, таяния снега и от мойки дорожных покрытий, в количестве не менее 70% среднегодового объема поверхностных сточных вод 1-го типа и всего среднегодового объема поверхностных сточных вод 2-го типа.

(п. 4.11 в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F221140A87A30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

4.12 Поверхностные сточные воды с территорий промышленных зон, строительных площадок, складских и логистических терминалов, транспортных автомагистралей и автохозяйств, а также особо загрязненных участков, расположенных на территориях поселений и городских округов (бензозаправочные станции, автомобильные стоянки, автобусные станции, торгово-развлекательные центры), а также с территории объектов, расположенных в границах водоохранных зон, перед сбросом в централизованные системы водоотведения поселений, городских округов должны подвергаться очистке на локальных очистных сооружениях согласно [[4]](#P5408), [[6]](#P5410).

(п. 4.12 в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F221140A87A30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

4.13 При определении условий выпуска поверхностных сточных вод в водные объекты следует руководствоваться [[3]](#P5407), [[5]](#P5409), [[25]](#P5429), [[34]](#P5440).

(в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F22114058CA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

Выбор схемы отведения и очистки поверхностного стока, а также конструкции очистных сооружений, определяются его исходными качественными и количественными характеристиками, условиями отведения и осуществляются на основании оценки технической возможности реализации того или иного варианта и сравнения технико-экономических показателей с учетом стоимости жизненного цикла оборудования и срока службы сооружений.

(в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F22114058AA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

4.14 При проектировании сооружений поверхностного стока поселений и городских округов и промышленных площадок необходимо рассматривать вариант использования очищенных сточных вод для производственного водоснабжения, обводнения или орошения.

4.15 Основные технические решения, применяемые в проектах и очередность их осуществления должны быть обоснованы технико-экономическим сравнением возможных вариантов на основе стоимости затрат жизненного цикла по [ГОСТ Р 27.202](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B81B2F330802698500A2DB480E021C681AF06B11ED5493DAF513F43F140D90AA58DBACu3M), [ГОСТ Р 58785](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698105A9D14A5308143116F26C1EB25186CBAD1EF2270B0C8EB65AD9C3AEu1M) и в соответствии с [СП 333.1325800](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698107ABDB4B5308143116F26C1EB25186CBAD1EF2270B0C8EB65AD9C3AEu1M), [СП 328.1325800](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698107A9DB425308143116F26C1EB25186CBAD1EF2270B0C8EB65AD9C3AEu1M), а также с учетом санитарно-гигиенических и экологических требований.

(в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F22114058BA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

4.16 При проектировании сетей и сооружений водоотведения должны быть предусмотрены прогрессивные технические решения, механизация трудоемких работ, автоматизация технологических процессов, индустриализация строительно-монтажных работ за счет применения сооружений, конструкций и изделий заводского изготовления и т.п.

Трубы, фитинги, оборудование и материалы, применяемые при устройстве систем водоотведения, должны соответствовать требованиям настоящего свода правил и национальных стандартов.

(в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F221140588A30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

Следует предусматривать мероприятия по энергосбережению, а также по максимально возможному использованию вторичных энергоресурсов станций очистки сточных вод с утилизацией очищенных вод и осадков.

Необходимо обеспечивать эксплуатационному персоналу соответствующую безопасность и санитарно-гигиенические условия труда при эксплуатации, выполнении профилактических и ремонтных работ.

Транспортирование сточных вод может осуществляться самотечным (гравитационным) или принудительным (напорным или вакуумным способом) за счет создания избыточного давления (напора или разряжения (вакуума)), обеспечивающим движение сточной жидкости с расчетными скоростями.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | КонсультантПлюс: примечание.  В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду СанПиН 1.2.3685, а не СанПиН 2.1.3685. |  |

4.17 Расположение объектов водоотведения в акваториях водных объектов, а также условия и места выпусков сточных вод должны соответствовать положениям законодательства Российской Федерации [[1]](#P5405), [[5]](#P5409) и требованиям [СанПиН 2.1.3685](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8183A2A0802698007AFD04051551E394FFE6E19BD0E83CCBC1EF321150C8DAF538D90A715BC5A3568DD58EB5401F7ACuEM), [СанПиН 2.1.3684](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8183A2A0802698700A3DF405D551E394FFE6E19BD0E83CCBC1EF321150D8AA9538D90A715BC5A3568DD58EB5401F7ACuEM).

(п. 4.17 в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F221140586A30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

4.18 Надежность системы водоотведения, определяемая по [ГОСТ 27751](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698208ACD8465308143116F26C1EB25186CBAD1EF2270B0C8EB65AD9C3AEu1M), характеризуется сохранением расчетной пропускной способности и степени очистки сточных вод при изменении в расчетных диапазонах расходов сточных вод и состава загрязняющих веществ [[4]](#P5401), условий сброса их в водные объекты, в условиях перебоев в электроснабжении, возможных аварий на коммуникациях, оборудовании и сооружениях, производства плановых ремонтных работ, ситуаций, связанных с особыми природными условиями (сейсмичность, карстовые явления, просадочность грунтов, многолетнемерзлые грунты и др.).

Для обеспечения надежности системы водоотведения следует:

- резервировать элементы системы;

- поддерживать работоспособность системы за счет проведения планово-профилактических и текущих ремонтов;

(в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F22114048EA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

- осуществлять управление процессами, протекающими в системе.

На объектах водопроводно-канализационного хозяйства, для принятия рациональных решений по реновации, службам эксплуатации необходимо ввести систему учета процессов старения элементов канализационной сети. Определение своевременности и очередности мероприятий по модернизации (реновации) объектов водопроводно-канализационного хозяйства следует проводить с учетом данных эксплуатационных служб по отказам оборудования. Решение о последовательности и методах модернизации (реновации) должно приниматься после технико-экономического сравнения вариантов с учетом обеспечиваемой ими надежности и экологической безопасности.

(в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F22114048FA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

4.19 Для бесперебойного действия системы водоотведения требуется предусматривать обеспечение следующих мероприятий:

- надежность электроснабжения объектов водоотведения (два независимых источника, резервная автономная электростанция, аккумуляторные батареи и т.п.) согласно [[30]](#P5434), [[31]](#P5435);

(в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F22114048CA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

- дублирование коммуникаций, устройство обводных линий и перепусков, переключения на параллельных трубопроводах и т.п.;

- устройство аварийных (буферных) емкостей с последующей откачкой из них в нормальном режиме;

- секционирование сооружений с выделением параллельно работающих линий;

(в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F22114048DA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

- резервирование рабочего оборудования одного назначения;

- определение пределов допустимых снижений пропускной способности системы и/или эффективности очистки сточных вод в аварийных ситуациях;

(в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F22114048BA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

- выполнение необходимого запаса мощности, пропускной способности, вместимости, прочности и т.п. оборудования и сооружений (определяется технико-экономическими расчетами).

(в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F221140488A30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

Вышеперечисленные мероприятия следует прорабатывать в ходе проектирования с учетом уровня ответственности объекта.

4.20 Санитарно-защитные зоны от объектов централизованных систем водоотведения устанавливаются, изменяются и прекращают свое действие в порядке, определенном в [[32]](#P5436), в соответствии с [[9]](#P5413) и [СанПиН 2.1.3684](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8183A2A0802698700A3DF405D551E394FFE6E19BD0E83CCBC1EF321150D8AA9538D90A715BC5A3568DD58EB5401F7ACuEM).

(в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F221140489A30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

4.21 Использование восстановленных стальных труб и других, бывших в употреблении видов металлоконструкций (профилей, балок, листов, полос, свай, шпунтов и др.) не допускается предусматривать в проектной и рабочей документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт зданий и сооружений повышенного и нормального уровня ответственности.

4.22 При проектировании реконструкции существующих очистных сооружений и насосных станций расчетные расходы, включая максимальные суточные и максимальные часовые значения, рекомендуется устанавливать по данным ежесуточных инструментальных измерений, осуществляемых в ходе эксплуатации за период не менее трех лет, при их наличии (в том числе записей почасовых притоков, включая дни с сильными ливнями и (или) снеготаянием). Указанные данные должны быть получены при соблюдении требований к средствам измерений согласно [ГОСТ Р 8.674](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B81B2F330802698201A18E1F0C5349661FF83B4BFD50DA8FFE0DF3210B0F8EAAA5uAM).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | КонсультантПлюс: примечание.  В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: Приложение Е в СП 47.13330.2016 отсутствует. |  |

В отсутствие данных или при их небольшом объеме, или при обоснованных сомнениях в их достоверности и (или) точности следует, при наличии технической возможности, определять расходы инструментальным путем в ходе инженерных изысканий (вид дополнительных и специальных работ - получение недостающих исходных материалов и данных) по [СП 47.13330.2016](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698107ABD94A5308143116F26C1EB25186CBAD1EF2270B0C8EB65AD9C3AEu1M) (приложение Е), также с учетом [СП 272.1325800](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698107AADE455308143116F26C1EB25186CBAD1EF2270B0C8EB65AD9C3AEu1M). При проведении инструментальных измерений и оценке их результатов следует учитывать фактор сезонности, а также погодные условия в период проведения измерений.

Полученные результаты следует сопоставлять с данными службы эксплуатации и по результатам сопоставления принимать решение о возможности использования данного массива в качестве исходных данных без изменений либо с поправочным коэффициентом.

При наличии фактических данных измерений притока на очистные сооружения (подачи сточных вод насосной станцией), полученных при соблюдении требований к средствам измерений согласно [ГОСТ Р 8.674](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B81B2F330802698201A18E1F0C5349661FF83B4BFD50DA8FFE0DF3210B0F8EAAA5uAM), существенно превышающих расчетные значения по [5.1.1](#P372) - [5.1.5](#P379), следует использовать фактические данные.

При использовании фактических данных при определении расчетных расходов следует учитывать изменение расходов на перспективу в соответствии с утвержденной схемой водоотведения.

При проектировании не допускается обеспечение запаса мощности очистных сооружений централизованных систем водоотведения поселений на срок более 20 лет от момента начала разработки проектной документации (в том числе с учетом очередей строительства), при этом расчетный срок вывода первой очереди на проектную нагрузку не должен превышать 12 лет от начала разработки проектной документации.

Величины коэффициентов неравномерности для проектирования сетей и насосных станций в составе систем водоотведения следует определять в соответствии с [разделом 5](#P370), а для проектирования очистных сооружений смешанных (городских) сточных вод - в соответствии с [приложением Г](#P2758).

(п. 4.22 введен [Изменением N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F221140487A30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

5 Гидравлический расчет канализационных сетей. Удельные расходы, коэффициенты неравномерности и расчетные расходы сточных вод

5.1 Общие указания

5.1.1 При проектировании новых или развиваемых систем водоотведения поселений и городских округов расходы сточных вод следует определять расчетным путем как сумму расходов, устанавливаемых по [5.1.2](#P374) - [5.1.5](#P379).

(п. 5.1.1 в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F221170D87A30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

5.1.2 Удельное водоотведение для определения расчетных расходов сточных вод от отдельных жилых и общественных зданий при необходимости учета сосредоточенных расходов следует принимать согласно [СП 30.13330](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698103A3DD405308143116F26C1EB25186CBAD1EF2270B0C8EB65AD9C3AEu1M).

5.1.3 Количество сточных вод промышленных предприятий и коэффициенты неравномерности их притока следует определять по технологическим данным с анализом водохозяйственного баланса в части возможного водооборота и повторного использования сточных вод, при отсутствии данных - по укрупненным нормам расхода воды на единицу продукции или сырья, либо по данным аналогичных предприятий.

Из общего количества сточных вод предприятий следует выделять расходы, принимаемые в сеть водоотведения поселений (городских округов) или другого водопользователя.

5.1.4 Удельное водоотведение в неканализованных районах, использующих накопители сточных вод с последующим вывозом из них автотранспортом на сливную станцию, расположенную на данном участке канализационной сети, следует принимать от 25 л/сут на одного жителя в районах с водоснабжением от водоразборных колонок до расчетного водопотребления согласно [СП 30.13330](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698109ABDA425308143116F26C1EB25186CBAD1EF2270B0C8EB65AD9C3AEu1M), в районах, имеющих в домах нецентрализованное водоснабжение от индивидуальных источников.

(п. 5.1.4 в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F221170C8FA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

5.1.5 Для существующих населенных пунктов в общей сумме притока в дополнение к расходам, рассчитанным по [5.1.2](#P374) - [5.1.4](#P377), в общем суммарном притоке при расчетном определении среднесуточных расходов рекомендуется учитывать и допускается принимать соответственно (по обоснованию), % рассчитанного по [5.1.2](#P374) - [5.1.4](#P377) суммарного среднесуточного водоотведения поселения или городского округа в размере:

 - количество сточных вод от предприятий сферы торговли, услуг и местной промышленности;

 - неучтенные расходы, включающие в себя воду, поступившую от абонентов, имеющих незаконные врезки, занизивших водопотребление, имеющих неучтенные артезианские скважины и т.д.;

 - неорганизированный приток (поверхностные и дренажные воды).

Для проектируемых новых жилых районов в дополнение к расчетному балансовому водопотреблению следует учитывать пропуск максимального дополнительного притока поверхностных и грунтовых вод, неорганизованно поступающего в самотечные сети канализации через люки колодцев и за счет инфильтрации грунтовых вод, определенного в соответствии с [5.1.10](#P470).

(п. 5.1.5 в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F221170C8FA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

5.1.6 При проектировании и монтаже систем безнапорной канализации для уменьшения сроков и стоимости строительства, а также увеличения срока службы эксплуатационных характеристик сетей канализации и колодцев рекомендуется применение лотковых частей из железобетона с полимерными вкладышами и муфтами (раструбами, патрубками) для соединения труб из полимерных материалов.

(п. 5.1.6 в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F221170C8FA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | КонсультантПлюс: примечание.  В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: пункт 4.2.2 отсутствует. |  |

5.1.7 Расчетные максимальные и минимальные расходы сточных вод для расчета канализационной сети следует определять по результатам инструментальных измерений с учетом 4.2.2, либо компьютерного моделирования систем водоотведения, учитывающих графики притока сточных вод от зданий, жилых массивов, промышленных предприятий, протяженность и конфигурацию сетей, наличие насосных станций и другие факторы, либо, в отсутствие возможности получения указанных данных - по данным фактического графика водоподачи при эксплуатации аналогичных объектов. При отсутствии указанных данных допускается принимать значения общего коэффициента неравномерности для определения максимального расчетного расхода в системе водоотведения, л/с, как сумму значения из таблицы 1 и уменьшенного на единицу отношения суммы среднесуточного (за год) расхода по [5.1.5](#P379) и дополнительного притока, рассчитанного в соответствии с [5.1.10](#P470), к среднесуточному (за год) расходу по [5.1.5](#P379).

(в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F221170C87A30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

При отсутствии указанных данных допускается принимать общие коэффициенты (максимальный и минимальный) по таблице 1.

Таблица 1

**Общие максимальные и минимальные коэффициенты**

**неравномерности притока сточных вод 99-го и 95-го**

**процентилей (обеспеченностью 1%-ной и 5%-ной, соответственно)**

(в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F221170F8FA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом

Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициенты неравномерности, соответствующие притокам заданного процентиля (заданной обеспеченности) | Средний расход сточных вод, л/с | | | | | | | | |
| 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 5000 и более |
| При притоке 99-го процентиля (1%-ной обеспеченности) | | | | | | | | | |
| (в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F221170F8AA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр) | | | | | | | | | |
| Максимальный | 3,0 | 2,7 | 2,5 | 2,2 | 2,0 | 1,8 | 1,75 | 1,7 | 1,6 |
| Минимальный | 0,2 | 0,23 | 0,26 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,51 | 0,56 |
| При притоке 95-го процентиля (5%-ной обеспеченности) | | | | | | | | | |
| (в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F221170F8BA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр) | | | | | | | | | |
| Максимальный | 2,5 | 2,1 | 1,9 | 1,7 | 1,6 | 1,55 | 1,5 | 1,47 | 1,44 |
| Минимальный | 0,38 | 0,46 | 0,5 | 0,55 | 0,59 | 0,62 | 0,66 | 0,69 | 0,71 |
| Примечания  1 Значения общих коэффициентов неравномерности притока сточных вод, приведенных в настоящей таблице, допускается принимать при количестве производственных сточных вод, не превышающем 45% общего расхода.  2 При средних расходах сточных вод менее 5 л/с максимальный коэффициент неравномерности принимается 3.  3 Величина притока 95-го процентиля (5%-ной обеспеченности) предполагает возможное увеличение (уменьшение) притока в среднем один раз в течение суток. Величина 99-го процентиля (1%-ной обеспеченности) - один раз в течение 5 - 6 сут. | | | | | | | | | |
| (п. 3 в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F221170F88A30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр) | | | | | | | | | |
| 4 Величина притока 95-го процентиля (5%-ной обеспеченности) принимается для определения наибольшей степени наполнения труб в соответствии с таблицей 2, а величина 99-го процентиля (1%-ной обеспеченности) принимается при учете свободной емкости сети при полном наполнении. Приток 99-го процентиля (1%-ной обеспеченности) должен учитываться при определении объемов приемных резервуаров насосных станций. | | | | | | | | | |
| (п. 4 в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F221170F88A30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр) | | | | | | | | | |
| 5 Значения общих коэффициентов неравномерности притока сточных вод, приведенных в настоящей таблице, не применимы непосредственно для определения максимального суточного притока на очистные сооружения городских (смешанных) сточных вод. Определение этого коэффициента для данной задачи следует осуществлять в соответствии с [приложением Г](#P2758). | | | | | | | | | |
| (п. 5 введен [Изменением N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F221170F87A30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр) | | | | | | | | | |

(в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F221170F8CA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

5.1.8 Расчетные расходы для сетей и сооружений при подаче сточных вод насосами следует принимать равными производительности насосных станций.

5.1.9 При проектировании сооружений для очистки городских сточных вод мощностью до средних включительно (при использовании мембранного илоразделения - при любой производительности), а также сооружений перекачки поверхностных сточных вод следует рассматривать технико-экономическую целесообразность усреднения расходов сточных вод с учетом [9.2.3.1](#P1683).

(п. 5.1.9 в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F221170E8FA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

5.1.10 Сооружения раздельной системы канализации должны быть рассчитаны на пропуск суммарного расчетного максимального расхода (определенного по [5.1.5](#P379), без учета составляющей неорганизованного притока) и максимального дополнительного притока поверхностных и грунтовых вод, неорганизованно поступающего в самотечные сети канализации через люки колодцев и за счет инфильтрации грунтовых вод.

(в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F221170E8DA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

Количественно величина дополнительного притока *qad*, л/с, определяется на основе специальных изысканий или по данным результатов эксплуатации аналогичных объектов, а при их отсутствии - по формуле

 (1)

(в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F221170E8BA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом

Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

где *L* - общая длина самотечных трубопроводов до рассчитываемого сооружения (створа трубопровода), км;

*md* - максимальное суточное количество осадков, мм (по [СП 131.13330](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698109AADA425308143116F26C1EB25186CBAD1EF2270B0C8EB65AD9C3AEu1M)), но не более 30 мм;

(в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F221170E89A30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

*a -* коэффициент, принимаемый равным для существующих поселений - 0,45, для проектируемых новых микрорайонов (поселений) при прокладке сетей водоотведения выше уровня грунтовых вод - 0,15, ниже уровня грунтовых вод - 0,25.

(введено [Изменением N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F221170E87A30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

Проверочный расчет самотечных трубопроводов и каналов поперечным сечением любой формы на пропуск увеличенного расхода должен осуществляться при наполнении 0,95 высоты.

5.2 Гидравлический расчет канализационных сетей

5.2.1 Гидравлический расчет канализационных самотечных трубопроводов (лотков, каналов) следует выполнять на расчетный максимальный секундный расход сточных вод по таблицам, графикам и номограммам. Основное требование при проектировании самотечных коллекторов - пропуск расчетных расходов при самоочищающих скоростях движения транспортируемых сточных вод.

Гидравлический расчет канализационных самотечных трубопроводов, частично или полностью наполненных, из полимерных материалов следует производить по [СП 399.1325800](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698109AADB435308143116F26C1EB25186CBAD1EF2270B0C8EB65AD9C3AEu1M).

(абзац введен [Изменением N 1](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698105A8D8425308143116F26C1EB25194CBF512F221150F8CA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 23.12.2019 N 839/пр)

5.2.2 Гидравлический расчет напорных канализационных трубопроводов следует производить согласно [СП 31.13330](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698105AED8405308143116F26C1EB25186CBAD1EF2270B0C8EB65AD9C3AEu1M).

5.2.3 Гидравлический расчет напорных трубопроводов, транспортирующих сырые, сброженные осадки и активный ил, следует производить с учетом режима движения, физических свойств и особенностей состава осадков. При влажности 99% и более осадок подчиняется законам движения сточной жидкости.

5.2.4 Гидравлический уклон *i* при расчете напорных илопроводов диаметром 150 - 400 мм следует определять по формуле

 (2)

где *pmud* - влажность осадка, %;

*V* - скорость движения осадка, м/с;

*D* - диаметр трубопровода, м;

*D*см - диаметр трубопровода, см;

 - коэффициент сопротивления трению по длине, определяемый по формуле

 (3)

Для трубопроводов диаметром 150 мм значение  следует увеличивать на 0,01.

5.3 Наименьшие диаметры труб

5.3.1 Наименьшие диаметры труб самотечных сетей следует принимать, мм:

200 - для уличной сети;

150 - внутриквартальной сети, сети бытовой и производственной канализации;

300 - для уличной сети поверхностного стока;

(в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F22117098CA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

исключено с 28.01.2022. - [Изменение N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F22117098DA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр;

150 - наименьший диаметр напорных илопроводов.

Примечания

1 В поселениях и городских округах с расходом сточных вод до 300 м3/сут для уличной сети допускается применение труб диаметром 150 мм.

2 Для производственной сети при соответствующем обосновании допускается применение труб диаметром менее 150 мм.

5.4 Расчетные скорости и наполнения труб и каналов

5.4.1 Во избежание заиливания канализационных сетей расчетные скорости движения сточных вод следует принимать в зависимости от степени наполнения труб и каналов и крупности взвешенных веществ, содержащихся в сточных водах.

Минимальные скорости движения сточных вод в сетях бытового и поверхностного стока при наибольшем расчетном наполнении труб следует принимать по таблице 2.

Таблица 2

**Расчетные минимальные скорости** ***V*min, м/с, движения**

**сточных вод в зависимости от наполнения труб в сети**

**бытового и поверхностного стока**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр трубопровода, мм | Скорость *V*min, м/с, при наполнении *H*/*D* | | | |
| 0,6 | 0,7 | 0,75 | 0,8 |
| 150 - 250 | 0,7 | - | - | - |
| 300 - 400 | - | 0,8 | - | - |
| 450 - 500 | - | - | 0,9 | - |
| 600 - 800 | - | - | 1,0 | - |
| 900 | - | - | 1,10 | - |
| 1000 - 1200 | - | - | - | 1,20 |
| 1500 | - | - | - | 1,30 |
| 1600 - 1900 | - | - | - | 1,50 |
| 2000 - 3000 | - | - | - | 1,60 |
| Примечания  1 Для производственных сточных вод наименьшие скорости следует принимать в соответствии с указаниями по строительному проектированию предприятий отдельных отраслей промышленности или по эксплуатационным данным.  2 Для производственных сточных вод, близких по характеру взвешенных веществ к бытовым, наименьшие скорости следует принимать как для бытовых сточных вод.  3 Для поверхностного водоотведения при периоде однократного превышения расчетной интенсивности дождя *P* = 0,33 года наименьшую скорость следует принимать 0,6 м/с. | | | | |

5.4.2 Минимальную расчетную скорость движения осветленных или биологически очищенных сточных вод в лотках и трубах допускается принимать 0,4 м/с.

Наибольшую расчетную скорость движения сточных вод следует принимать, м/с:

8 (10) - для металлических и полимерных труб, а также труб из реактопластов, армированных стекловолокном (далее - стеклокомпозитные трубы);

4 (7) - для неметаллических (бетонных, железобетонных и хризотилцементных).

В скобках указаны значения для сетей поверхностного водоотведения.

5.4.3 Расчетную скорость движения неосветленных сточных вод в дюкерах необходимо принимать не менее 1 м/с, при этом в местах подхода сточных вод к дюкеру скорости должны быть не более скоростей в дюкере.

5.4.4 Наименьшие расчетные значения скоростей движения сырых и сброженных осадков, а также уплотненного активного ила в напорных илопроводах следует принимать по таблице 3.

Таблица 3

**Расчетные минимальные значения скоростей движения сырых**

**и сброженных осадков, а также уплотненного активного**

**ила в напорных илопроводах**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Влажность осадка, % | *V*min, м/с, при диаметре илопровода | |
| *D* = 150 - 200 мм | *D* = 250 - 400 мм |
| 98 | 0,8 | 0,9 |
| 97 | 0,9 | 1,0 |
| 96 | 1,0 | 1,1 |
| 95 | 1,1 | 1,2 |
| 94 | 1,2 | 1,3 |
| 93 | 1,3 | 1,4 |
| 92 | 1,4 | 1,5 |
| 91 | 1,7 | 1,8 |
| 90 | 1,9 | 2,1 |

5.4.5 Наибольшие значения скорости движения дождевых и допускаемых к спуску в водоемы производственных сточных вод в каналах следует принимать по таблице 4.

Таблица 4

**Наибольшие значения скорости движения дождевых**

**и допускаемых к спуску в водоемы производственных**

**сточных вод в каналах**

|  |  |
| --- | --- |
| Грунт или тип крепления канала | Наибольшая скорость движения в каналах, м/с, при глубине потока от 0,4 до 1 м |
| Крепление бетонными плитами | 4 |
| Известняки, песчаники средние | 4 |
| Одерновка: |  |
| плашмя | 1 |
| о стенку | 1,6 |
| Мощение: |  |
| одинарное | 2 |
| двойное | 3 - 3,5 |
| Примечание - При глубине потока менее 0,4 м значения скоростей движения сточных вод следует принимать с коэффициентом 0,85; при глубине свыше 1 м - с коэффициентом 1,24. | |

5.4.6 Расчетное наполнение трубопроводов и каналов любого сечения (кроме прямоугольного) следует принимать не более 0,7 диаметра (высоты).

Расчетное наполнение каналов прямоугольного поперечного сечения допускается принимать не более 0,75 высоты.

Для трубопроводов поверхностного водоотведения допускается принимать полное наполнение, в том числе и при кратковременных сбросах сточных вод.

5.5 Уклоны трубопроводов, каналов и лотков

5.5.1 Наименьшие уклоны трубопроводов и каналов следует принимать в зависимости от допустимых минимальных скоростей движения сточных вод.

Для всех систем водоотведения следует принимать уклоны для труб диаметрами:

150 мм - 0,008;

200 мм - 0,007.

В зависимости от местных условий, при соответствующем обосновании, для отдельных участков сети допускается принимать уклоны для труб диаметрами: 200 мм - 0,005; 150 мм - 0,007.

В зависимости от условий производства работ для стеклокомпозитных труб номинальным диаметром DN 1000 и более допускается принимать минимальный уклон 0,0005.

Уклон трубопровода дождеприемника следует принимать 0,02.

5.5.2 В открытой дождевой сети наименьшие уклоны следует принимать по таблице 5.

Таблица 5

**Наименьшие уклоны лотков проезжей части,**

**кюветов и водоотводящих канав**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование элемента сети (покрытия) | Наименьший уклон |
| Лотки, покрытые асфальтобетоном | 0,003 |
| Лотки, покрытые брусчаткой или щебеночным покрытием | 0,004 |
| Булыжная мостовая | 0,005 |
| Отдельные лотки и кюветы | 0,006 |
| Водоотводящие канавы | 0,003 |
| Полимерные, стеклокомпозитные, полимербетонные лотки | 0,001 - 0,005 |

5.5.3 Наименьшие размеры кюветов и канав трапецеидального сечения следует принимать:

0,3 м - ширину по дну;

0,4 м - глубину.

6 Канализационные сети и сооружения на них

6.1 Общие указания

6.1.1 Самотечные (безнапорные) сети канализации проектируются в одну линию.

При параллельной прокладке самотечных коллекторов канализации следует предусматривать устройство перепускных трубопроводов и камер (там, где это технически возможно и целесообразно) для отключения участков коллекторов в аварийных ситуациях.

Допускается перепуск сточных вод в аварийные резервуары (с последующей откачкой) либо сброс сточных вод в коллекторы поверхностного стока, оборудованные очистными сооружениями на выпусках. При перепусках в коллекторы поверхностного стока должны предусматриваться затворы, подлежащие опломбированию.

(в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F221170988A30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

Для систем водоотведения поверхностных сточных вод 1-го типа допускается сброс в водный объект пиковых расходов от ливневых дождей интенсивностью, превышающей расчетную, но не более 30% среднегодового объема поверхностного стока.

(абзац введен [Изменением N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F221170989A30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

6.1.2 Надежность действия безнапорных сетей (коллекторов) водоотведения определяется выбором их диаметров, обеспечением самоочищающих скоростей, уклонов и наполнений, а также эффективной эксплуатацией с проведением планово-профилактических ремонтов, прочисток и т.п. Следует учитывать коррозионную стойкость материала труб (каналов) и стыковых соединений, как к транспортируемой сточной воде, так и к газовой среде в надводном пространстве.

6.1.3 Минимальные расстояния по горизонтали (в свету) от наружной поверхности трубопроводов водоотведения до зданий, сооружений и сетей инженерно-технического обеспечения должны приниматься согласно [СП 42.13330](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698109ABDF455308143116F26C1EB25186CBAD1EF2270B0C8EB65AD9C3AEu1M), а для промышленных предприятий по [СП 18.13330](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108AFDC4B5308143116F26C1EB25186CBAD1EF2270B0C8EB65AD9C3AEu1M).

При пересечении сетей водоотведения с другими сетями инженерно-технического обеспечения минимальные расстояния по вертикали (в свету) должны приниматься согласно [СП 18.13330](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108AFDC4B5308143116F26C1EB25186CBAD1EF2270B0C8EB65AD9C3AEu1M).

В местах пересечения сетей водоотведения с трубопроводами водоснабжения допускается уменьшение расстояния по вертикали (в свету) в земле до 0,2 м (вниз от стенки трубопровода водоснабжения до стенки трубопровода водоотведения) при условии выполнения мероприятий по защите трубопровода водоснабжения от залива сточными водами при аварии, а трубопроводов канализации - от продавливания вышерасположенными сетями (футляры, обоймы). Длину футляров (обойм) следует принимать не менее чем на 2 м в каждую сторону от стенок трубы канализации.

Расстояния от подземных сетей канализации до деревьев, кустарников, растений, высаженных в кадках, защитных прикорневых барьеров должны приниматься согласно [СП 42.13330](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698109ABDF455308143116F26C1EB25186CBAD1EF2270B0C8EB65AD9C3AEu1M) и СП 31.13330.2012 [(пункт 11.48)](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698105AED8405308143116F26C1EB25194CBF512F2231C0E89A30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M).

Примечание - В стесненных условиях строительства допускается выполнять прокладку участков дождевой канализации глубиной заложения меньше приведенной в [6.2.4](#P743) при условии выполнения компенсационных мероприятий:

- тип основания сетей принимать по несущей способности грунтов, трубопроводов, защитных и строительных конструкций и воспринимаемых нагрузок в соответствии с [СП 22.13330](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ADDE455308143116F26C1EB25186CBAD1EF2270B0C8EB65AD9C3AEu1M) и [СП 45.13330](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACDC465308143116F26C1EB25186CBAD1EF2270B0C8EB65AD9C3AEu1M);

- значения нагрузок и воздействий, коэффициенты к ним и предельные значения деформаций следует принимать в соответствии с [ГОСТ 27751](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698208ACD8465308143116F26C1EB25186CBAD1EF2270B0C8EB65AD9C3AEu1M) и [СП 20.13330](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698109AADA465308143116F26C1EB25186CBAD1EF2270B0C8EB65AD9C3AEu1M);

- при соединении металлических труб трубопроводов и стальных защитных футляров на сварке выполнять требования [6.7.8](#P867);

- защиту строительных конструкций от коррозии следует выполнять в соответствии с [СП 28.13330](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ADDE4B5308143116F26C1EB25186CBAD1EF2270B0C8EB65AD9C3AEu1M), [СП 72.13330](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698103ADDF405308143116F26C1EB25186CBAD1EF2270B0C8EB65AD9C3AEu1M), [ГОСТ 31445](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698207ABD0465308143116F26C1EB25186CBAD1EF2270B0C8EB65AD9C3AEu1M) и [ГОСТ 9.602](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698100ADD0405308143116F26C1EB25186CBAD1EF2270B0C8EB65AD9C3AEu1M);

- оценку влияния строительства на иные объекты капитального строительства окружающей застройки следует выполнять в соответствии с [СП 22.13330](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ADDE455308143116F26C1EB25186CBAD1EF2270B0C8EB65AD9C3AEu1M);

- принимаемые в проектной документации механизмы и технологии выполнения строительно-монтажных работ не должны оказывать недопустимое воздействие на существующие здания и сооружения;

- разработка комплекса мер по обеспечению сохранности строительных конструкций зданий и сооружений, попадающих в зону производства работ;

- обследование технического состояния зданий и сооружений, попадающих в зону влияния строительства, а также мониторинг их технического состояния следует выполнять по [ГОСТ 31937](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698207AFD0475308143116F26C1EB25186CBAD1EF2270B0C8EB65AD9C3AEu1M);

- гидроизоляция наружных поверхностей железобетонных строительных конструкций сетей инженерно-технического обеспечения должна выполняться из материалов, обладающих свойствами адгезии к бетону, водонепроницаемостью, стойкостью к химическому воздействию окружающей среды и трещиностойкостью, не поддающихся химико-биологической коррозии;

- стальные футляры, применяемые при прокладке трубопроводов сетей должны:

а) соответствовать по герметичности требованиям, предъявляемым к размещаемым в них трубопроводам;

б) иметь внутренний диаметр не менее, чем на 200 мм больше наружного диаметра трубопровода (независимо от способа производства работ: закрытый/открытый), обеспечивающий размещение в них трубопроводов без повреждения их наружной противокоррозионной изоляции и (или) исключающие недопустимые повреждения наружной поверхности стенки трубы:

- сплошные монолитные железобетонные обоймы усиления, применяемые при прокладке трубопроводов сетей инженерно-технического обеспечения, которые должны иметь толщину, определяемую по расчетным нагрузкам и воздействиям в соответствии с [СП 20.13330](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698109AADA465308143116F26C1EB25186CBAD1EF2270B0C8EB65AD9C3AEu1M);

- заполнять межтрубное пространство стальных защитных футляров цементно-песчаными растворами М 100 и выше;

- применять трубы и элементы стыковых соединений из материалов, удовлетворяющих требованиям морозоустойчивости. При необходимости, подтвержденной теплотехническим расчетом, следует предусматривать мероприятия по предотвращению недопустимого уменьшения проходного сечения указанных участков дождевой канализации в результате сезонного промерзания.

(п. 6.1.3 в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F221170987A30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

6.1.4 Напорные трубопроводы водоотведения следует проектировать с учетом характеристик транспортируемой сточной жидкости (агрессивность, повышенное содержание взвешенных частиц и т.п.). Необходимо предусматривать дополнительные мероприятия и конструктивные решения, обеспечивающие оперативный ремонт или замену участков трубопроводов в процессе эксплуатации, а также применение соответствующей незасоряющейся трубопроводной арматуры.

Отвод сточной воды от опорожняемого участка при ремонте следует предусматривать (без сброса в водный объект) в специальную емкость с последующей перекачкой в канализационную сеть или вывозом автоцистерной.

6.1.5 Проектирование коллекторов глубокого заложения, прокладываемых щитовой проходкой или горным способом, необходимо выполнять согласно [СП 43.13330](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108A9D0475308143116F26C1EB25186CBAD1EF2270B0C8EB65AD9C3AEu1M).

6.1.6 Наземная и надземная прокладка канализационных трубопроводов на территории поселений и городских округов и на площадках промышленных предприятий, расположенных в их черте, за исключением подвесных сетей водоотведения поверхностного стока мостов, не допускается.

При укладке канализационных трубопроводов за пределами поселений и городских округов, а также для сетей водоотведения поверхностного стока мостов в черте поселений и городских округов, допускается наземная или надземная прокладка трубопроводов с обеспечением мероприятий, исключающих замерзание трубопроводов, и выполнением необходимых требований надежности эксплуатации (техники безопасности), с учетом прочностных характеристик труб при воздействии на опоры ветровых нагрузок и пр.

6.1.7 Материал труб и каналов, применяемых в системах водоотведения, должен быть стойким к влиянию, как транспортируемой сточной жидкости, так и к газовой коррозии в верхней части коллекторов.

Для предотвращения газовой коррозии следует предусматривать соответствующую защиту труб и мероприятия по предотвращению условий образования агрессивных сред (вентиляция сети, исключение застойных зон и т.д.), а также применять стеклокомпозитные или полимерные трубы. При использовании полимерных труб следует руководствоваться [СП 399.1325800](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698109AADB435308143116F26C1EB25186CBAD1EF2270B0C8EB65AD9C3AEu1M).

(в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F221170A8EA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

Для существующих железобетонных сетей канализации, при необходимости, следует предусматривать мероприятия по восстановлению (реновации) и сохранению пропускной способности с применением стеклокомпозитных труб, а также полимерных труб и гибких рукавов по [СП 273.1325800](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ADDC465308143116F26C1EB25186CBAD1EF2270B0C8EB65AD9C3AEu1M).

(в ред. [Изменения N 1](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698105A8D8425308143116F26C1EB25194CBF512F221150E8BA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 23.12.2019 N 839/пр)

Резервуары и емкости из стеклокомпозитов должны соответствовать [ГОСТ Р 55072](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698208A3D9445308143116F26C1EB25186CBAD1EF2270B0C8EB65AD9C3AEu1M).

Емкости из полимерных материалов должны применяться в соответствии с действующими нормативными техническими документами. По согласованию допускается применение резервуаров других форм и конструкций.

6.1.8 Тип основания трубы необходимо принимать в зависимости от несущей способности грунтов и нагрузок, а также прочностных характеристик трубы. Обратная засыпка трубопроводов должна учитывать несущую способность и деформацию трубы.

Для полимерных и стеклокомпозитных трубопроводов следует выполнять расчеты по определению шага и массы пригрузов.

6.2 Глубина заложения трубопроводов. Повороты и соединения

6.2.1 Присоединения и повороты на коллекторах следует предусматривать в колодцах.

Радиус кривой поворота лотка необходимо принимать не менее диаметра трубы; на коллекторах диаметром 1200 мм и более - не менее пяти диаметров с установкой смотровых колодцев в начале и конце кривой.

6.2.2 Угол между присоединяемой и отводящей трубами должен быть не менее 90°.

Примечание - При присоединении с перепадом допускается любой угол между присоединяемым и отводящим трубопроводами согласно [примечанию к 6.4.1](#P802).

6.2.3 Соединения трубопроводов разных диаметров в колодцах следует предусматривать по шелыгам труб. При обосновании, допускается соединение труб по расчетному уровню воды.

6.2.4 Глубину заложения трубопроводов водоотведения следует принимать на основании [СП 131.13330](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698109AADA425308143116F26C1EB25186CBAD1EF2270B0C8EB65AD9C3AEu1M) и опыта эксплуатации сетей в районе проектируемого объекта. Для снижения глубины заложения и стоимости строительства канализационных сетей, при условии подтверждения теплотехническим расчетом, допускается применение сертифицированных строительных гидрофобных теплоизоляционных материалов.

При отсутствии данных отметку минимальной глубины заложения лотка трубопровода допускается принимать выше отметки глубины проникания в грунт нулевой температуры на:

- 0,3 м для труб диаметром до 500 мм;

- 0,5 м для труб большего диаметра.

Во избежание повреждения трубопроводов наземным транспортом глубина заложения должна быть не менее 0,7 м до верха трубы, считая от отметки планировки поверхности земли.

6.2.5 Максимальную глубину заложения труб определяют расчетом в зависимости от материала труб, их диаметра, грунтовых условий, материала засыпки, ширины траншеи и метода производства работ.

6.2.6 Для компенсации линейного расширения, соответствующего выбранному в проекте материалу трубопровода, следует применять гибкие компенсаторы (различной формы) и углы поворотов трубопроводов с учетом [СП 31.13330](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698105AED8405308143116F26C1EB25186CBAD1EF2270B0C8EB65AD9C3AEu1M).

Допускается предусматривать сильфонные и линзовые компенсаторы, которые в сочетании с неподвижными опорами располагаются внутри камер. Функцию компенсаторов выполняют замковые соединения "*RJ*" и "*RJS*" при применении раструбных трубопроводов из высокопрочного чугуна.

6.3 Смотровые колодцы

6.3.1 На самотечных канализационных сетях всех систем следует предусматривать смотровые колодцы из железобетона [(ГОСТ 8020)](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108A2DA465308143116F26C1EB25186CBAD1EF2270B0C8EB65AD9C3AEu1M), полимерных и стеклокомпозитных материалов или железобетона с футеровочным, полимерным или стеклокомпозитным покрытием. Допускается применять колодцы из стали с антикоррозионным покрытием в соответствии с [СП 28.13330](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ADDE4B5308143116F26C1EB25186CBAD1EF2270B0C8EB65AD9C3AEu1M), при этом должны выполняться: расчеты прочности наружных и внутренних стен, днища, перекрытий, колонн, расчеты всплытия колодца и обеспечение мероприятий, препятствующих всплытию, расчеты оснований колодца по деформациям.

Колодцы следует предусматривать:

- в местах присоединений;

- в местах изменения направления, уклонов и диаметров трубопроводов;

- на прямых участках, на расстояниях в зависимости от диаметра труб: 150 мм - 35 м, 200 - 450 мм - 50 м, 500 - 600 мм - 75 м, 700 - 900 мм - 100 м, 1000 - 1400 мм - 150 м, 1500 - 2000 мм - 200 м, свыше 2000 мм - 250 - 300 м.

Размеры в плане колодцев или камер на канализационных сетях следует принимать в зависимости от трубы наибольшего диаметра *D*:

- на трубопроводах диаметром до 600 мм - длину и ширину 1000 мм;

- на трубопроводах диаметром 700 мм и более - длину *D* + 400 мм, ширину *D* + 500 мм.

Диаметры круглых колодцев следует принимать на трубопроводах диаметрами: до 600 мм - 1000 мм; 700 мм - не менее 1250 мм; 800 - 1000 мм - 1500 мм; 1200 мм и более - 2000 мм.

Примечания

1 Размеры в плане колодцев на поворотах необходимо определять из условия размещения в них лотков поворота.

2 Для прямолинейных участков сети допускается устройство стеклокомпозитных колодцев при диаметре труб от 1000 мм и более по индивидуальным чертежам.

3 На трубопроводах диаметром не более 150 мм и глубине заложения до 1,2 м допускается устройство колодцев диаметром 600 мм. Такие колодцы предназначаются только для ввода очищающих устройств без спуска в них людей.

4 На территориях с сейсмичностью 7 и 8 баллов железобетонные кольца (кроме опорных) должны иметь фальцевые торцевые поверхности, стыкуемые между собой с использованием резиновых уплотнителей.

5 В отдельных случаях (расположение колодца в откосе, наличие грунтовых вод, особый статус объекта и пр.) при высоте горловины колодца более 4 м допускается устройство вокруг нее железобетонной обоймы.

6 Железобетонные кольца колодцев и горловин с гладкими торцевыми плоскостями при монтаже следует соединять между собой металлическими Н-образными креплениями, тремя в каждом стыке колец под углом 120 градусов.

(п. 6.3.1 в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F221170A8FA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

6.3.2 Высоту рабочей части (от полки или площадки до перекрытия) колодцев с заложением более 2 м необходимо принимать не менее 1800 мм; в колодцах с заложением менее 2 м высота рабочей части не регламентируется, а при высоте рабочей части колодцев менее 1200 мм ширину их допускается принимать равной *D* + 300 мм, но не менее 1000 мм.

(п. 6.3.2 в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F221170A8FA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

6.3.3 Полки лотка смотровых колодцев должны располагаться на уровне верха трубы большего диаметра.

В колодцах на трубопроводах диаметром 700 мм и более допускается предусматривать рабочую площадку с одной стороны лотка и полку шириной не менее 100 мм с другой. На трубопроводах диаметром свыше 2000 мм допускается устройство рабочей площадки на консолях, при этом размеры открытой части лотка следует принимать не менее 2000 x 2000 мм.

6.3.4 В рабочей части колодцев следует предусматривать:

- установку навесных лестниц для спуска в колодец (переносных и стационарных) либо заделанных полимерных или офутерованных скоб;

(в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F221170587A30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

- ограждение рабочей площадки высотой 1000 мм.

Примечания

1 На коллекторах и каналах диаметром от 600 мм и выше скобы и лестницы, а также все не офутерованные металлоконструкции в колодцах и камерах следует предусматривать из нержавеющей стали марки 12Х18Н10Т.

2 Заделку стационарных лестниц следует осуществлять в бетонную полку лотка и наверху рабочей части колодца. Промежуточные крепления в железобетонных сборных колодцах следует предусматривать приблизительно через 1 м в стыках между кольцами с установкой креплений с наружных сторон колец. При необходимости установки креплений путем пробивки сборного кольца или монолитной стены, следует предусматривать заделку отверстия между скобой и бетоном расширяющимся цементом марки М-400.

(примечания введены [Изменением N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F22117048EA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

6.3.5 Размеры в плане колодцев на сети водоотведения поверхностного стока следует принимать на трубопроводах диаметром до 600 мм включительно - диаметром 1000 мм либо прямоугольными - длиной и шириной не менее 1000 мм; на трубопроводах диаметром 700 мм и более - круглыми или прямоугольными с лотками длиной 1000 мм и шириной, равной диаметру наибольшей трубы, но не менее 1000 мм.

(в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F22117048AA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

Высоту рабочей части колодцев на трубопроводах диаметром от 700 до 1400 мм включительно следует принимать от лотка трубы наибольшего диаметра; на трубопроводах диаметром 1500 м и более рабочие части не предусматриваются.

Полки лотков колодцев должны быть предусмотрены только на трубопроводах диаметром до 900 мм включительно на уровне половины диаметра наибольшей трубы.

6.3.6 Горловины смотровых колодцев, предназначенных для доступа эксплуатационного персонала на сетях водоотведения всех систем, следует принимать диаметром не менее 700 мм и не менее диаметра, достаточного для ввода и извлечения оборудования и конструкций, монтируемых в них.

(в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F221170488A30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

Диаметры горловин инспекционных колодцев, не предназначенных для доступа эксплуатационного персонала, должны быть достаточными для опускания приспособлений для прочистки сети и контрольного оборудования, при этом минимальный диаметр должен быть указан в задании на проектирование.

Минимальный размер горловины полимерного колодца составляет 200 мм.

(абзац введен [Изменением N 1](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698105A8D8425308143116F26C1EB25194CBF512F221150E89A30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 23.12.2019 N 839/пр)

6.3.7 Установку люков необходимо предусматривать в одном уровне с поверхностью проезжей части при усовершенствованном покрытии; на 50 - 70 мм выше поверхности земли в зеленой зоне и на 200 мм - на не застроенной территории. Люки с запорными устройствами предусматриваются при наличии соответствующего требования в техническом задании. Конструкция должна обеспечивать условия эксплуатации с учетом нагрузок от транспорта, безопасного спуска и подъема персонала.

6.3.8 При наличии грунтовых вод с расчетным уровнем выше дна колодца необходимо устанавливать колодцы из железобетона с футеровочным полимерным покрытием с фальцевым соединением (с дальнейшей сваркой) или колодцы из стеклокомпозитных и полимерных материалов при наличии штатных герметичных соединений колодца с примыкающими трубопроводами.

(п. 6.3.8 в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F221170486A30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

6.3.9 Выбор и проектирование полимерных колодцев следует осуществлять в соответствии с [СП 399.1325800](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698109AADB435308143116F26C1EB25186CBAD1EF2270B0C8EB65AD9C3AEu1M). Для колодцев из полимерных и стеклокомпозитных материалов следует рассчитывать и обеспечивать мероприятия, препятствующие всплытию, в соответствии с [СП 399.1325800](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698109AADB435308143116F26C1EB25186CBAD1EF2270B0C8EB65AD9C3AEu1M).

(п. 6.3.9 в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F221170486A30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

6.4 Перепадные колодцы

6.4.1 Перепады высотой до 3 м на трубопроводах диаметром 600 мм и более следует принимать в виде водосливов практического профиля.

Перепады высотой до 6 м на трубопроводах диаметром до 500 мм включительно следует осуществлять в колодцах в виде стояка или вертикальных стенок-растекателей, при удельном расходе сточных вод на 1 пог. м ширины стенки или длины окружности сечения стояка не более 0,3 м3/с.

Над стояком необходимо предусматривать приемную воронку, под стояком - водобойный приямок с металлической плитой в основании.

Для стояков диаметром до 300 мм допускается установка направляющего колена взамен водобойного приямка.

Примечание - Перепадом следует считать взаимное расположение трубопроводов в колодце, когда лоток трубопровода, входящего в колодец, выше по отметке шелыги выходящего. На трубопроводах диаметром до 600 мм перепады высотой до 0,5 м допускается выполнять без устройства перепадного колодца.

6.4.2 На коллекторах водоотведения поверхностного стока при высоте перепадов до 1 м допускается предусматривать перепадные колодцы водосливного типа, при высоте перепада 1 - 3 м - водобойного типа с одной решеткой из водобойных балок (плит), при перепаде высотой 3 - 4 м - с двумя водобойными решетками.

6.5 Дождеприемники

6.5.1 Дождеприемники следует предусматривать:

- в лотках улиц с продольным уклоном - на затяжных участках спусков, на перекрестках и пешеходных переходах со стороны притока поверхностных вод;

- в пониженных местах без свободного стока поверхностных вод, - при пилообразном профиле лотков улиц, в конце затяжных участков спусков на территориях дворов и парков.

В пониженных местах наряду с горизонтальными дождеприемниками (с решетками в плоскости проезжей части) допускается применение:

- вертикальных дождеприемников с отверстием в плоскости бордюрного камня;

- дождеприемников комбинированного типа с горизонтальной и вертикальной решетками.

В лотках улиц с продольным уклоном не рекомендуется применять дождеприемники вертикального и комбинированного типов.

6.5.2 Расстояния между дождеприемниками при пилообразном продольном профиле лотка назначаются в зависимости от значений продольного уклона лотка и глубины воды в лотке у дождеприемника (не более 12 см).

Расстояния между дождеприемниками на участке улиц с продольным уклоном одного направления устанавливаются расчетом из условия, что ширина потока в лотке перед решеткой не превышает 2 м (при дожде расчетной интенсивности).

При ширине улиц до 30 м и отсутствии поступления дождевых вод с территории кварталов расстояние между дождеприемниками допускается принимать по таблице 6.

При ширине улицы более 30 м расстояние между дождеприемниками должно быть не более 60 м.

Таблица 6

**Наибольшие расстояния между дождеприемниками**

|  |  |
| --- | --- |
| Уклон улицы | Наибольшее расстояние между дождеприемниками, м |
| До 0,004 | 50 |
| Более 0,004 до 0,006 | 60 |
| Более 0,006 до 0,01 | 70 |
| Более 0,01 до 0,03 | 80 |

6.5.3 Длина трубопровода от дождеприемника до смотрового колодца на коллекторе должна быть не более 40 м, при этом допускается установка не более одного промежуточного дождеприемника. Диаметр присоединения назначается по расчетному притоку воды к дождеприемнику при уклоне 0,02, но не менее 200 мм.

6.5.4 К дождеприемнику допускается присоединение водосточных труб зданий и дренажных сетей.

6.5.5 Присоединение канавы (лотка) к закрытой сети следует предусматривать через колодец с отстойной частью.

В оголовке канавы необходимо предусматривать решетки с прозорами не более 50 мм, диаметр соединительного трубопровода - по расчету, но не менее 250 мм.

6.6 Дюкеры

6.6.1 Исключен с 28.01.2022. - [Изменение N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F221160D8FA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр.

6.6.2 Дюкеры при пересечении водных объектов необходимо принимать не менее чем в две рабочие линии.

Каждая линия должна проверяться на пропуск расчетного расхода сточных вод с учетом допустимого подпора.

При расходах сточных вод, не обеспечивающих расчетных (не засоряющих) скоростей, одну из линий следует принимать резервной (неработающей).

При пересечении оврагов и суходолов допускается предусматривать дюкеры в одну линию.

6.6.3 При проектировании дюкеров необходимо принимать:

- диаметры труб не менее 150 мм;

- глубину заложения подводной части трубопровода до проектных отметок или возможного размыва дна водотока до верха трубы - не менее 0,5 м, в пределах фарватера на судоходных водных объектах - не менее 1 м;

- угол наклона восходящей части дюкеров - не более 20° к горизонту;

- расстояние между нитками дюкера в свету не менее 0,7 - 1,5 м в зависимости от давления, а также технологии производства работ.

6.6.4 Во входной и выходной камерах дюкеров следует предусматривать затворы.

6.6.5 Отметку планировки поверхности земли у камер дюкеров при расположении их в пойменной части водного объекта следует принимать на 0,5 м выше горизонта высоких вод обеспеченностью 3%.

6.6.6 Места переходов дюкеров через водные объекты должны быть обозначены соответствующими знаками на берегах.

6.7 Переходы через дороги

6.7.1 Пересечение трубопроводами железных дорог и автомобильных дорог проектируется в соответствии с отраслевыми нормативами и СП 31.13330.2012 [(пункт 11.20)](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698105AED8405308143116F26C1EB25194CBF512F223120C86A30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M).

(п. 6.7.1 в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F221160D8CA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

6.7.2 Места переходов через железные и автомобильные дороги должны быть согласованы.

(в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F221160D8AA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

При разработке проекта перехода следует учитывать перспективу укладки дополнительных путей.

6.7.3 Отвод сточных вод из футляра напорного канализационного трубопровода при аварии на трубопроводе следует предусматривать в канализационные сети, а при их отсутствии должны предусматриваться мероприятия по предотвращению попадания сточных вод в водные объекты или на рельеф (аварийные емкости, автоматическое отключение насосов, переключение трубопроводной арматуры и т.п.).

(в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F221160D8BA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

6.7.4 Для сохранения необходимого уклона при прокладке самотечного трубопровода в футляре должны предусматриваться соответствующая набетонка с направляющими конструкциями или опорно-центрирующие кольца.

6.7.5 Допускается использование верхней зоны стального футляра для размещения электрокабелей или кабелей связи в соответствующих трубах.

6.7.6 После протаскивания труб пространство между ними и футляром следует заполнять специальными растворами (забутовка). При этом должен производиться прочностной расчет для проверки несущей способности трубопровода в период проведения забутовки с определением основных параметров по:

(в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F221160D88A30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

- прочности на воздействие внутреннего давления;

- предельно допустимой овализации (деформации) поперечного сечения трубы;

- устойчивости круглой формы поперечного сечения трубопровода.

6.7.7 Толщину стенок футляра следует определять на основании расчета с учетом заглубления, а для футляров, укладываемых способом прокола или продавливания - с учетом необходимого усилия, развиваемого домкратами.

6.7.8 Футляры должны быть обеспечены соответствующей противокоррозионной изоляцией наружной и внутренней поверхностей, а стальные и из высокопрочного чугуна протекторной защитой от электрохимической коррозии.

В стесненных условиях строительства в качестве компенсационных мероприятий рекомендуется:

- 100%-ный неразрушающий контроль швов при соединении металлических труб трубопроводов и стальных защитных футляров на сварке;

- при использовании труб со стыковыми соединениями их монтаж должен быть выполнен с применением уплотняющих элементов, обеспечивающих герметичность этих соединений в течение всего срока эксплуатации сетей.

(абзац введен [Изменением N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F221160D89A30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

6.8 Выпуски и ливнеотводы

6.8.1 Выпуски в водные объекты следует размещать в местах с повышенной турбулентностью потока (сужениях, протоках, порогах и пр.).

В зависимости от условий сброса очищенных сточных вод следует принимать береговые, русловые или рассеивающие выпуски. При сбросе очищенных сточных вод в моря и водохранилища необходимо предусматривать глубоководные выпуски. Допускается выпуск полностью очищенных сточных вод путем напуска на площадки поглощения, размещенные в зоне подруслового потока водного объекта.

6.8.2 Исключен с 28.01.2022. - [Изменение N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F221160C8FA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр.

6.8.3 Трубопроводы русловых и глубоководных выпусков следует проектировать из стальных труб с усиленной изоляцией, а также полимерных или стеклокомпозитных труб с балластировкой по расчету на всплытие. Укладывать трубопроводы следует в траншеях.

(п. 6.8.3 в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F221160C8CA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

6.8.4 Ливнеотводы следует предусматривать в виде:

- выпусков с оголовками в форме стенок с открылками - при неукрепленных берегах;

- отверстия в подпорной стенке - при наличии набережных.

Во избежание подтопления территории в случае периодических подъемов уровня воды в водном объекте, в зависимости от местных условий, необходимо предусматривать специальные канализационные затворы, предотвращающие в ливнеотводах сетей поверхностного водоотведения обратный ток воды.

6.9 Вентиляция сетей

6.9.1 Вытяжную вентиляцию сетей бытового водоотведения следует предусматривать через стояки внутреннего водоотведения зданий. В отдельных случаях, при соответствующем обосновании, допускается предусматривать искусственную вытяжную вентиляцию сетей.

6.9.2 Специальные вытяжные устройства следует предусматривать во входных камерах дюкеров, в смотровых колодцах в местах резкого снижения скорости течения воды в трубах диаметром свыше 400 мм, в перепадных колодцах при высоте перепада более 1 м и расходе воды более 50 л/с, а также в камерах гашения напора.

6.9.3 При расположении вентиляционных выбросов в пределах санитарно-защитных зон, зон жилой застройки, а также большого скопления людей, следует предусматривать мероприятия для их очистки, предусмотренные [разделом 13](#P2623).

(в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F221160C8AA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

6.9.4 Для естественной вытяжной вентиляции наружных сетей, отводящих сточные воды, содержащие летучие токсичные и взрывоопасные вещества, на каждом выпуске из здания следует предусматривать вытяжные стояки диаметром не менее 200 мм, размещаемые в отапливаемой части здания, при этом они должны соединяться с наружной камерой гидравлического затвора и выводиться выше максимальной отметки крыши не менее чем на 0,7 м.

6.9.5 Вентиляция канализационных каналов и коллекторов больших сечений, в том числе, прокладываемых горным или щитовым способом, принимается по специальным расчетам.

6.10 Сливные станции

6.10.1 Прием сточных вод жидких фракций, доставляемых с неканализованных объектов ассенизационным транспортом, и обработку их перед сбросом в канализационную сеть, следует осуществлять на сливных станциях. Допускается прием жидких фракций, извлекаемых из выгребных ям, на сооружения обработки осадка очистных сооружений (с обработкой перед сбросом). Сливные станции могут располагаться как на территории очистных сооружений, так и вблизи самотечных канализационных коллекторов.

При проектировании сточные воды и иные жидкие и пастообразные фракции, привозимые на сливные станции, следует подразделять на:

- привозные сточные воды - сточные воды, отбираемые из герметичных в отношении грунта накопителей от жилых домов, в том числе многоквартирных, социально-бытовых учреждений, подключенных к централизованному водоснабжению, в которых они накапливались не более 7 сут;

- осадки из септиков и негерметичных в отношении грунта накопителей от объектов, подключенных к централизованному водоснабжению, а также осадки локальных очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод;

- жидкие фракции из переносных туалетов (биотуалетов), а также емкостей-накопителей, используемых на транспорте, прежде всего - железнодорожном;

- фекальные массы из выгребов, не имеющих централизованного водоснабжения.

Прием в систему водоотведения привозных сточных вод, осадков септиков, локальных очистных сооружений и жидких фракций из передвижных туалетов и баков-накопителей может осуществляться в сливные станции, расположенные на самотечных коллекторах диаметром не менее 400 мм (при использовании для разбавления условно чистых вод) и не менее 600 мм (при разбавлении сточными водами, отбираемыми из данного коллектора), в приемные камеры на очистных сооружениях, а также в резервуары насосных станций (перед процеживанием).

При приеме исключительно привозных сточных вод разбавление таких вод не требуется.

Прием фекальных масс из выгребов, не имеющих централизованного водоснабжения, может осуществляться только на очистных сооружениях.

При приеме смешанных фракций должны применяться наиболее жесткие требования из вышеперечисленных.

(п. 6.10.1 в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F221160C8BA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

6.10.2 При приеме в коллектор осадков септиков, локальных очистных сооружений и жидких фракций из передвижных туалетов и баков-накопителей количество принимаемых на сливную станцию указанных жидких фракций должно быть не более 20% среднего расчетного расхода по коллектору при использовании для разбавления условно чистых вод и не более 10% при разбавлении сточными водами. Использование для разбавления водопроводной воды не допускается.

(п. 6.10.2 в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F221160C8BA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

6.10.3 Доставляемые ассенизационным транспортом на сливную станцию жидкие и пастообразные фракции необходимо разбавлять перед обработкой и сбросом. При использовании для разбавления осадков септиков, локальных очистных сооружений и жидких фракций из передвижных туалетов и баков-накопителей условно чистых вод соотношение последних к объему принимаемых жидких фракций должно составлять 1 - 1,2 м3 на 1 м3 жидких фракций. При использовании для разбавления этих фракций сточных вод соотношение должно составлять 3 - 4 м3 на 1 м3 жидких фракций.

При приеме на сливных станциях фекальных масс из выгребов разбавление должно составлять 3 - 4 м3/м3 при использовании условно чистых вод и 5 - 6 м3/м3 при использовании сточных вод.

(п. 6.10.3 в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F221160C8BA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

6.10.4 Разбавление жидких фракций на сливных станциях следует осуществлять очищенными сточными водами, водой из водных объектов, закрытых (открытых) систем технического водоснабжения, дренажных систем, а также сточными водами из коллектора (канала), куда осуществляется сброс.

Вода подается, в зависимости от принятой технологии слива, на обмыв транспорта (при необходимости), в приемное отделение сливной станции во время разгрузки, на разбавление в каналах и в приемные воронки, в отделения решеток и при создании водяной завесы. Вода, используемая через брандспойты и для водяной завесы, должна соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям к технической воде для открытых систем водоснабжения.

Сливная станция может проектироваться с помещением для заезда машин или без него. В обоих вариантах должны обеспечиваться мероприятия, предотвращающие выделение в воздух дурнопахнущих веществ.

(п. 6.10.4 в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F221160C8BA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

6.10.5 Обработка жидких фракций перед сбросом в коллектор (канал) после разбавления должна заключаться в улавливании крупных включений (применение камнеуловителей), процеживании на решетках с прозорами 20 - 30 мм либо измельчении крупных фракций с помощью мацераторов.

Сливные станции следует оснащать оборудованием для коммерческого учета количества жидких фракций, доставляемых ассенизационным транспортом.

(п. 6.10.5 введен [Изменением N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F221160E8CA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

6.10.6 Для сокращения санитарно-защитной зоны сливных станций рекомендуется:

- размещение сливных постов за закрываемыми воротами;

- закрытый слив содержимого ассенизационного транспорта через быстроразъемное соединение с дальнейшей обработкой также в закрытых сооружениях;

- при сливе с разрывом струи - создание пониженного давления в приемном трубопроводе;

- очистка вентиляционных выбросов от сливной станции.

(п. 6.10.6 введен [Изменением N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F221160E8CA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

6.11 Снегоплавильные пункты

6.11.1 Возможность устройства снегоплавильных пунктов на коллекторах централизованных систем водоотведения поселений определяется температурой сточных вод, поступающих на городские очистные сооружения, в зимний период. Если минимальная среднемесячная температура сточных вод составляет 12 °C и ниже, прием снега в централизованные системы водоотведения поселений не допускается.

При сооружениях водоотведения допускается устройство снегоплавильных пунктов с применением для плавления снега и льда, убираемого с улиц, тепловой энергии сточных вод, а также иных теплоносителей (источников тепла), со сбросом получаемой талой воды в самотечную сеть водоотведения. Количество подаваемых на плавление снега сточных вод или иных теплоносителей должно определяться теплотехническим расчетом.

(п. 6.11.1 в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F22116098FA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

6.11.2 Снегоплавильные пункты следует проектировать на основании генеральной схемы их размещения, учитывающей близость расположения основных территорий, убираемых от снега, наличие точек подачи сточной воды или иных теплоносителей (источников тепла) и отвода талой на очистные сооружения, доступность относительно дорожной сети, удобство подъездов и организации встречного движения грузового автотранспорта, обеспечение санитарно-защитной зоны и т.п. Оптимальная мощность снегоплавильных пунктов - 5 - 10 тыс. м3 снега в сутки.

В зависимости от гидравлических ресурсов системы водоотведения и наличия территорий, пригодных для сооружения снегоплавильных пунктов, применяются следующие типы СПП:

- незаглубленные (подповерхностные) сооружения с напорной подачей сточной воды из самотечного коллектора с помощью насосной станции;

- незаглубленные (подповерхностные) сооружения с подачей сточной воды от напорного трубопровода канализации и сбросом воды в самотечный коллектор. Допускается устройство отводов напорных трубопроводов к снегоплавильному пункту;

- среднезаглубленные сооружения (глубиной не более 6 м до днища, позволяющей осуществлять очистку с поверхности) на "байпасной" линии самотечного коллектора с регулированием подачи сточных вод с помощью затворов.

(п. 6.11.2 в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F22116098FA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

6.11.3 В состав снегоплавильного пункта должны входить:

- снегоплавильные камеры (одна или более);

- устройства и механизмы для подачи и измельчения снега;

- площадка для промежуточного складирования снега;

- площадка для временного складирования извлеченного мусора;

- производственно-бытовые помещения;

- контрольно-пропускной пункт.

(перечисление введено [Изменением N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F221160987A30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

Сброс снега и льда непосредственно в коллектор, без устройства снегоплавильных камер, не допускается.

(абзац введен [Изменением N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F22116088FA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

6.11.4 Завозимый снег необходимо измельчать перед подачей в снегоплавильную камеру, отделяя при этом крупные тяжелые включения (фрагменты дорожного покрытия, крупные камни, автопокрышки и т.п.). Для измельчения включений допускается применять:

- специальные сепараторы-дробилки;

- решетки, через которые снег продавливается с помощью гусеничных бульдозеров.

6.11.5 Талые воды снегоплавильных установок, в процессе плавления которых не использовались хозяйственно-бытовые и близкие по составу сточные воды, допускается подвергать очистке на локальных очистных сооружениях поверхностного стока с учетом их взаимного расположения и возможности использования в холодное время года.

(п. 6.11.5 в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F22116088DA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

6.11.6 При отборе сточной воды из самотечной системы канализации на нужды СПП следует проводить расчет с учетом [5.1.7](#P389) на час минимального притока сточных вод и условия обеспечения минимальной скорости стоков без заиления сетей.

(п. 6.11.6 в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F22116088DA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

6.11.7 Следует предусматривать три режима работы СПП, соответствующие климатическим условиям (интенсивности снегопада, температуры воздуха) и технологическим особенностям переработки снега:

- штатный режим соответствует работе СПП с проектной (номинальной) производительностью, применяемый основную часть сезона и гарантирующий соблюдение всех регламентных требований к процессу переработки снега;

- форсированный режим работы СПП (увеличение производительности СПП в 2 раза);

- максимальный режим, при котором СПП принимают максимально возможное количество снега, что достигается: увеличением расхода теплой воды, фактическим увеличением плотности принимаемого снега; использованием буферных площадок, дополнительным продавливанием снега автопогрузчиками через решетки, расположенные над песколовками и др.

(п. 6.11.7 в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F22116088DA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

6.11.8 Объем и внутреннее устройство снегоплавильных камер должны обеспечивать плавление подаваемого в них снега, с выделением из него оседающих и всплывающих включений. Задачей снегоплавильного пункта является выделение из талой воды включений, не характерных для бытовых сточных вод, во избежание отложения грубодисперсных включений в каналах и коллекторах и перегрузки решеток крупными плавающими предметами. Конструкция снегоплавильных камер должна обеспечивать задержание таких включений с их последующей выгрузкой и удалением.

6.11.9 При расчете снегоплавильной камеры следует определять: объем зоны плавления снега и расход подаваемой на плавление сточной воды (теплотехническим расчетом), объем зоны накопления оседающих и всплывающих включений, периодичность очистки камеры.

6.11.10 Выгрузку задержанных включений следует осуществлять грейферами. При обосновании допускается применять механическое оборудование (скребки, нории и т.п.).

(в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F221160B8EA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

6.11.11 Для предотвращения выделения неприятных запахов поверхность снегоплавильной камеры должна быть перекрыта съемными плитами.

6.11.12 Извлеченный из снегоплавильной камеры мусор следует вывозить на полигон размещения отходов.

6.11.13 Для снижения уровней шума следует предусматривать оборудование снегоплавильного пункта шумозащитными экранами по периметру со стороны существующей и (или) перспективной застройки.

(п. 6.11.13 введен [Изменением N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F221160B8FA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

7 Отведение и очистка поверхностных сточных вод

(в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F221160B8AA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

7.1 Требования к отведению поверхностных сточных вод

(в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F221160B89A30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

7.1.1 На очистные сооружения должен отводиться поверхностный сток с территорий поселений и городских округов, отличающихся значительной величиной нагрузки по загрязняющим веществам, т.е. от промышленных зон, районов многоэтажной жилой застройки с интенсивным движением автомобильного транспорта и пешеходов, крупных транспортных магистралей, торгово-развлекательных центров. При этом должно быть исключено отведение в централизованные ливневые системы водоотведения хозяйственно-бытовых сточных вод, а также жидких бытовых и промышленных отходов [[4]](#P5408).

(в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F221160B87A30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

7.1.2 При раздельной системе водоотведения поверхностного стока очистные сооружения следует размещать на устьевых участках главных коллекторов поверхностного стока перед выпуском в водный объект. При отсутствии площадки для размещения очистных сооружений допускаются иные технические решения.

(п. 7.1.2 в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F221160A8EA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

7.1.3 При проектировании очистных сооружений поверхностных сточных вод от технологических зон водоотведения централизованной ливневой системы водоотведения поселения, городского округа степень очистки должна обеспечивать соблюдение:

- технологических нормативов для технологически нормируемых веществ для поверхностных сточных вод, устанавливаемых по [[11]](#P5415) на основе технологических показателей [[3]](#P5407), применяемых с учетом категории водного объекта по [[2]](#P5406) для объектов I категории негативного воздействия на окружающую среду, а также объектов II категории негативного воздействия на окружающую среду, переходящих на технологическое нормирование;

- нормативов допустимого сброса, устанавливаемых по [[25]](#P5429) для объектов II категории негативного воздействия на окружающую среду;

- производственные сточные воды, относящиеся к поверхностным сточным водам 1-го типа, а также все поверхностные сточные воды 2-го типа, принимаемые в централизованные системы водоотведения поселений, городских округов (общесплавные, ливневые, комбинированные), не соответствующие нормативным показателям общих свойств и концентраций загрязняющих веществ в сточных водах, установленных в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованных систем водоотведения [[4]](#P5408), должны подвергаться предварительной локальной очистке от загрязняющих веществ.

(п. 7.1.3 в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F221160A8EA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

7.1.4 Поверхностные сточные воды 1-го типа, образующиеся на территориях производственных зон, а также все поверхностные воды 2-го типа, принимаемые в централизованные системы водоотведения поселений, городских округов (общесплавные, ливневые, комбинированные), должны соответствовать нормативным показателям общих свойств и концентраций загрязняющих веществ в сточных водах, установленным в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованных систем водоотведения [[4]](#P5408). Данные поверхностные сточные воды, не соответствующие требованиям [[4]](#P5408), должны подвергаться предварительной локальной очистке от загрязняющих веществ.

При отсутствии в централизованной ливневой системе водоотведения поселения, городского округа очистных сооружений перед сбросом в водный объект поверхностные сточные воды 1-го типа, образующиеся на территориях производственных зон, все поверхностные воды 2-го типа, а также отводимые совместно с ними производственные сточные воды перед отведением в данную систему должны подвергаться обязательной предварительной очистке до нормативов, предъявляемых на сбросе в водный объект по всему перечню загрязняющих веществ, нормируемых для данной централизованной ливневой системы водоотведения.

(п. 7.1.4 в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F221160A8EA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

7.1.5 Отведение (прием) поверхностных сточных вод с территорий предприятий в централизованные бытовые системы водоотведения поселения или городского округа (для совместной очистки с бытовыми сточными водами) допускается при наличии технической возможности для их приема, транспортирования и очистки и должно быть обосновано в каждом конкретном случае расчетами пропускной способности бытовой системы водоотведения, качества очистки на очистных сооружениях с учетом условий сброса очищенных сточных вод в водоприемник.

(п. 7.1.5 в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F221160A8EA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

7.1.6 В системах отведения поверхностных сточных вод с территорий поселений, городских округов и промышленных площадок должна учитываться возможность поступления в коллекторную сеть инфильтрационных и дренажных вод из сопутствующих дренажей инженерных сетей и коммуникационных коллекторов, а также незагрязненных сточных вод промышленных предприятий.

7.1.7 Для предотвращения загрязнения водных объектов талым стоком в зимний период с территорий поселений и городских округов с развитой сетью автомобильных дорог и интенсивным движением транспорта, необходимо предусматривать организацию уборки и вывоза снега с депонированием на "сухие" снегосвалки или его сброс в снегоплавильные камеры с последующим отводом талых вод в канализационную сеть.

7.1.8 Отведение дождевых и талых вод с кровель зданий и сооружений, оборудованных внутренними водостоками, следует предусматривать в сеть водоотведения поверхностного стока без очистки.

7.1.9 Отведение поверхностных сточных вод на очистные сооружения и в водные объекты следует предусматривать, по возможности в самотечном режиме по пониженным участкам площади стока. Перекачка поверхностного стока на очистные сооружения допускается в исключительных случаях при соответствующем обосновании.

7.1.10 На территории городских и сельских поселений, промышленных объектов следует предусматривать закрытые системы отведения поверхностных сточных вод. Отведение по открытой системе водостоков с применением лотков, канав, кюветов, оврагов, ручьев и малых рек допускается для территорий с малоэтажной индивидуальной застройкой, поселков в сельской местности, на пешеходных и административных территориях промышленных предприятий, коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства (за исключением объектов очистки сточных вод и обращения с отходами), объектов автомобильного транспорта, на которых образуются поверхностные сточные воды 1-го типа, а также парковых территорий с устройством мостов или труб на пересечениях с дорогами.

(в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F221160A87A30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

В пешеходной зоне и внутридворовых проездах многоэтажной застройки в городских и сельских поселениях допускается использование открытых лотков с малой площадью поперечного сечения согласно [СП 42.13330](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698109ABDF455308143116F26C1EB25186CBAD1EF2270B0C8EB65AD9C3AEu1M).

Отведение на очистку поверхностного стока от автомобильных дорог и объектов дорожного сервиса, расположенных вне городских и сельских поселений, допускается выполнять лотками и кюветами.

(п. 7.1.10 в ред. [Изменения N 1](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698105A8D8425308143116F26C1EB25194CBF512F22115098FA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 23.12.2019 N 839/пр)

7.1.11 При проектировании систем отведения и очистки поверхностных сточных вод следует применять очистные сооружения накопительного типа с регулированием по объему и расходу. Применение очистных сооружений проточного типа (с регулированием по расходу) допускается для очистки поверхностных сточных вод линейных объектов транспортной инфраструктуры, включая мостовые сооружения автомобильных и железных дорог, а также в ситуациях, когда сформировавшаяся система водоотведения поверхностного стока поселения представляет собой коллекторно-речную сеть, включающую в себя водные объекты природного, природно-антропогенного или антропогенного происхождения, способные аккумулировать (регулировать) поверхностный сток и снижать его расходы в створе перед очистными сооружениями, при этом на площади водосбора действуют природные или техногенные факторы, обусловливающие значительное постоянное (круглогодичное) фоновое загрязнение сточных вод.

(п. 7.1.11 в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F22116058FA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

7.1.12 При обосновании и обеспечении санитарно-эпидемиологических и экологических требований допускается выпуск поверхностных сточных вод в инфильтрационные сооружения (бассейны, каналы и др.).

(п. 7.1.12 введен [Изменением N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F22116058DA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

7.2 Определение среднегодовых объемов поверхностных сточных вод

7.2.1 Среднегодовой объем поверхностных сточных вод *Wr*, образующихся в период выпадения дождей, таяния снега и мойки дорожных покрытий, определяют по формуле

(в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F221160588A30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

*Wr* = *W*д + *W*т + *W*м, (4)

где *W*д, *W*т и *W*м - среднегодовой объем дождевых, талых и поливо-моечных вод соответственно, м3.

7.2.2 Среднегодовой объем дождевых *W*д и талых *W*т вод определяется по формулам:

(в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F221160589A30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

 (5)

 (6)

где *h*д - слой осадков, мм, за теплый период года, определяется по [СП 131.13330](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698109AADA425308143116F26C1EB25186CBAD1EF2270B0C8EB65AD9C3AEu1M);

 и  - общий коэффициент стока дождевых и талых вод соответственно;

*F* - площадь стока коллектора, га;

*h*т - слой осадков, мм, за холодный период года (определяет общее годовое количество талых вод) или запас воды в снежном покрове к началу снеготаяния определяется по [СП 131.13330](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698109AADA425308143116F26C1EB25186CBAD1EF2270B0C8EB65AD9C3AEu1M);

*K*у - коэффициент, учитывающий уборку снега, следует принимать 0,5 - 0,8 или рассчитывать по формуле

 (6а)

где *F*у *-* площадь, очищаемая от снега, включая площадь кровель, оборудованных внутренними водостоками.

(в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F221160586A30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

7.2.3 При определении среднегодового количества дождевых вод *W*д общий коэффициент стока  для общей площади стока *F* рассчитывается как средневзвешенное значение из частных значений для площадей стока с разным видом поверхности согласно таблице 7.

(в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F22116048FA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

Таблица 7

**Значения коэффициента стока**  **для разного**

**вида поверхностей**

|  |  |
| --- | --- |
| Вид поверхности или площади стока | Общий коэффициент стока |
| Кровли и асфальтобетонные покрытия | 0,6 - 0,7 |
| Булыжные или щебеночные мостовые | 0,4 - 0,5 |
| Кварталы без дорожных покрытий, небольшие скверы, бульвары | 0,2 - 0,3 |
| Газоны | 0,1 |
| Кварталы с современной застройкой | 0,4 - 0,5 |
| Средние городские округа | 0,4 - 0,5 |
| Небольшие городские округа и поселения | 0,3 - 0,4 |

7.2.4 При определении среднегодового объема дождевых вод *W*д, стекающих с территорий промышленных предприятий и производств, значение общего коэффициента стока  находится как средневзвешенное значение для всей площади стока с учетом средних значений коэффициентов стока для разного вида поверхностей, которые равны:

0,6 - 0,8 - для водонепроницаемых покрытий;

0,2 - для грунтовых поверхностей;

0,1 - для газонов.

7.2.5 При определении среднегодового объема талых вод общий коэффициент стока  с учетом уборки снега и потерь воды за счет частичного впитывания водопроницаемыми поверхностями в период оттепелей допускается принимать в пределах 0,5 - 0,7.

(в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F22116048CA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

7.2.6 Общий годовой объем поливо-моечных вод *W*м, м3, стекающих с площади стока, определяют по формуле

 (7)

где *m* - удельный расход воды на мойку дорожных покрытий (принимается 0,5 на ручную и 1,2 - 1,5 л/м2 на одну механизированную мойку);

*k* - среднее число моек в году (для средней полосы Российской Федерации составляет 100 - 150);

 - коэффициент стока для поливо-моечных вод (принимается равным 0,5);

*F*м - площадь твердых покрытий, подвергающихся мойке, га.

7.3 Определение расчетных объемов поверхностных сточных вод при отведении на очистку

7.3.1 Объем дождевого стока от расчетного дождя *W*оч, м3, который полностью отводится на очистные сооружения, определяют по формуле

(в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F22116048AA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

 (8)

где 10 - переводной коэффициент;

*h*а - максимальный суточный слой осадков за дождь, сток от которого подвергается очистке в полном объеме, мм;

 - средний коэффициент стока для расчетного дождя (определяется как средневзвешенное значение в зависимости от постоянных значений коэффициента стока  для разного вида поверхностей по [таблице 8](#P1068));

(в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F22116048BA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

*F* - площадь стока, га.

Таблица 8

**Значения постоянного коэффициента стока** 

**для различных видов поверхности стока**

(таблица 8 в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F221160488A30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом

Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

|  |  |
| --- | --- |
| Вид поверхности стока | Постоянный коэффициент стока |
| Водонепроницаемые поверхности (кровли и асфальтобетонные покрытия) | 0,95 |
| Брусчатые мостовые и щебеночные покрытия | 0,6 |
| Булыжные мостовые | 0,45 |
| Щебеночные покрытия, не обработанные вяжущими материалами | 0,4 |
| Гравийные садово-парковые дорожки | 0,3 |
| Грунтовые поверхности (спланированные) | 0,2 |
| Газоны | 0,1 |

7.3.2 Для поверхностных сточных вод 1-го типа значение *h*а, мм, принимается равным суточному слою осадков от малоинтенсивных часто повторяющихся дождей с периодом однократного превышения расчетной интенсивности *P* = 0,05 - 0,1 года, что для большинства поселений и городских округов обеспечивает прием на очистку не менее 70% годового объема поверхностного стока.

Для поверхностных сточных вод 2-го типа величина максимального суточного слоя дождя *h*а, мм, среднегодовой сток от которого в полном объеме должен подвергаться очистке, принимается равной максимальному за год суточному слою атмосферных осадков от дождей с периодом однократного превышения *P* >= 1 года (соответствует обеспеченности 63% и менее). Величину *h*а допускается определять одним из двух способов:

- на основании данных многолетних наблюдений метеостанций за атмосферными осадками в конкретной местности или на ближайших репрезентативных метеостанциях (не менее чем за 10 - 15 лет). При отсутствии таких данных величина *h*а с обеспеченностью 63% (при необходимости другой) определяется по климатическим данным;

- расчетным путем по формуле

 (8а)

где *H*р - максимальный суточный слой осадков требуемой обеспеченности, мм; *H*р = *h*а;

*H*ср - значение среднего максимума суточного слоя осадков, мм;

 - нормированные отклонения от среднего значения при разных значениях обеспеченности *p*об, %, и коэффициента асимметрии *cs*;

*cv* *-* коэффициент вариации суточных осадков.

Параметры [формулы (8а)](#P1095) - *H*ср, , *cv* и *cs* определяются по [таблицам Е.4](#P3512), [Е.5](#P3750) и [Е.6](#P3978).

(п. 7.3.2 в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F221110C88A30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

7.3.3 Методики расчета максимального суточного слоя осадков за дождь, сток от которого подвергается очистке в полном объеме, *h*а, мм, приведены в [разделах Е.1](#P3263) и [Е.2](#P3422).

(в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F221110F89A30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

В качестве исходных данных для расчета *h*а, используются статистически обработанные данные многолетних наблюдений метеостанций (не менее чем за 10 - 15 лет) за атмосферными осадками в конкретной местности или на ближайших репрезентативных метеостанциях.

Метеорологическая станция считается репрезентативной относительно рассматриваемой площади стока, если выполняются следующие условия:

- расстояние от станции до площади водосбора объекта менее 100 км;

- разница высотных отметок площади водосбора над уровнем моря и метеостанции не превышает 50 м.

Область применения методик ограничивается площадью водосбора, не превышающей 1000 га.

7.3.4 При отсутствии на метеостанциях данных многолетних наблюдений (не менее чем 10 - 15 лет) за количеством атмосферных осадков для конкретных территорий при выполнении расчетов допускается применять статистически обработанные данные многолетних климатических наблюдений.

(п. 7.3.4 в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F221110F87A30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

7.3.5 Максимальный суточный объем талых вод , м3, отводимых на очистные сооружения в середине периода весеннего снеготаяния, определяют по формуле

(в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F221110E8FA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

 (9)

где 10 - переводной коэффициент;

*h*с - слой талых вод за 10 дневных часов при заданной обеспеченности, мм (в соответствии со статистически обработанными данными многолетних наблюдений на местных метеостанциях или по климатическим данным);

(в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F221110E8CA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

*F* - площадь стока, га;

 - коэффициент, учитывающий неравномерность снеготаяния, допускается принимать 0,8;

 - общий коэффициент стока талых вод (принимается 0,5 - 0,8);

*K*у - коэффициент, учитывающий частичный вывоз и уборку снега, определяемый по формуле

*K*у = 1 - *F*у/*F*, (10)

где *F*у - площадь, очищаемая от снега (включая площадь кровель, оборудованных внутренними водостоками).

7.4 Определение расчетных расходов дождевых вод в системе водоотведения

(подраздел 7.4 в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F221110E88A30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

7.4.1 Расчетные расходы дождевых и инфильтрационных вод в системе водоотведения следует определять по [приложению Ж](#P5035).

7.4.2 С учетом высокой степени неравномерности поступления расхода поверхностного стока в систему водоотведения следует применять регулирование его расхода как водоотводящей сети, так и перед очистными сооружениями. Для регулирования расхода сточных вод в коллекторах большой протяженности устанавливаются разделительные камеры (ливнесбросы) и (или) регулирующие резервуары, в которые направляются пиковые расходы стока при выпадении интенсивных ливневых дождей.

При устройстве разделительных камер для регулирования расхода стока в сети дождевой канализации следует применять конструкции, обеспечивающие постоянное значение зарегулированного расхода при изменении в широком диапазоне расхода перед камерой: разделительные камеры типа донного слива и камеры с разделительной стенкой с отверстием.

Расчет объема регулирующего резервуара, устанавливаемого на сети дождевой канализации, в общем виде сводится к определению оптимального соотношения между объемом регулирующего резервуара и пропускной способностью коллектора с зарегулированным расходом. Опорожнение резервуара осуществляется в отводящий коллектор после прекращения дождя.

7.4.3 Регулирование расхода поверхностных сточных вод 2-го типа без сброса их непосредственно в водоприемник, следует предусматривать за счет устройства аккумулирующих (регулирующих) резервуаров, рассчитанных на прием стока от дождя с максимальным расчетным слоем осадков *h*а, мм, с заданной вероятностью превышения (расчет *h*а, мм, приводится в [разделе Е.2](#P3422)).

Таблицы 9 - 14 исключены с 28.01.2022. - [Изменение N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F22111098CA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр.

7.5 Определение производительности очистных сооружений

(подраздел 7.5 в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F221110988A30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

7.5.1 Производительность очистных сооружений поверхностных сточных вод накопительного и проточного типа следует определять по [приложению В](#P2716).

7.5.2 Производительность очистных сооружений накопительного типа рассчитывается исходя из периода переработки объема поверхностного стока от расчетного дождя (период опорожнения аккумулирующего резервуара) на основании данных о средней продолжительности периодов между стокообразующими осадками. При отсутствии таких данных допускается принимать эту продолжительность равной 2 - 3 сут. В отдельных случаях этот период может быть увеличен на основании статистической обработки данных о натурном ряде дождей для данной местности за многолетний период.

Производительность очистных сооружений определяется исходя из выбранного периода опорожнения аккумулирующего резервуара.

Примечание - Время переработки максимального суточного объема талых вод определяется в соответствии с [В.1.5](#P2742).

7.6 Качественная характеристика поверхностных сточных вод поселений

(в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F22111088CA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

7.6.1 Степень и характер загрязнения поверхностных сточных вод различны и зависят от санитарного состояния бассейна водосбора и приземной атмосферы, уровня благоустройства территории, а также гидрометеорологических параметров выпадающих осадков: интенсивности и продолжительности дождей, предшествующего периода сухой погоды, интенсивности весеннего снеготаяния.

(в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F22111088AA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

7.6.2 При отсутствии информации о качественном составе поверхностных сточных вод для различных участков водосборных поверхностей жилых и общественно-деловых зон поселений данные по нему допускается принимать по [таблице 15](#P1156).

Состав и концентрации загрязняющих веществ поверхностных сточных вод линейных объектов транспортной инфраструктуры, направляемых на очистку, следует принимать на основании ведомственных нормативных документов.

Состав поверхностных и производственно-ливневых сточных вод следует принимать:

- для действующих объектов - по фактическим данным производственно-экологического контроля;

- для вновь строящихся и реконструируемых объектов - по данным объектов-аналогов с учетом требований отраслевых и ведомственных нормативных документов.

Таблица 15

**Примерные значения показателей загрязнения в поверхностных**

**сточных водах с различных участков водосборных поверхностей**

**жилых и общественно-деловых зон поселений**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип участка | Значения показателей загрязнения, мг/дм3 | | | | | | | |
| Дождевой сток | | | | Талый сток | | | |
| Взвешенные вещества | БПК5 | ХПК | Нефтепродукты | Взвешенные вещества | БПК5 | ХПК | Нефтепродукты |
| Участки с высоким уровнем благоустройства и регулярной механизированной уборкой дорожных покрытий | 400 | 40 | 300 | 8 | 2000 | 70 | 700 | 20 |
| Современная жилая застройка | 500 | 60 | 300 | 8 | 2000 | 100 | 800 | 20 |
| Магистральные улицы с интенсивным движением транспорта | 800 | 120 | 500 | 20 | 2000 | 150 | 1200 | 25 |
| Территории, прилегающие к промышленным зонам | 800 | 120 | 400 | 18 | 3000 | 120 | 1000 | 20 |
| Кровли зданий и сооружений | < 20 | < 10 | < 80 | 0,01 - 0,7 | < 20 | < 10 | < 100 | 0,01 - 0,7 |
| Территории с преобладанием индивидуальной жилой застройки; газоны и зеленые насаждения | 300 | 60 | 280 | < 1 | 1500 | 100 | 800 | < 1 |

(п. 7.6.2 в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F22111088BA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

7.6.3 При проектировании сооружений очистки поверхностных сточных вод с территорий производственных зон, особенно сточных вод 2-го типа следует учитывать, что эти воды имеют более сложный состав, который определяется характером основных технологических процессов, а концентрация примесей зависит от вида поверхности водосбора, санитарно-технического состояния и режима уборки территории, эффективности работы систем газо- и пылеулавливания, организации складирования и транспортирования сырья, промежуточных и готовых продуктов, отходов производства.

При разработке технологии очистки и схемы отведения поверхностного стока на крупных предприятиях [[27]](#P5431) следует учитывать особенности состава и количества загрязнений по площадкам различного производственного назначения.

(п. 7.6.3 в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F221100E8EA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

7.6.4 Для сокращения объема талых вод, отводимых на очистку, а также снижения производительности очистных сооружений на территории поселений, городских округов в зимний период необходимо предусматривать организацию уборки и вывоза снега с депонированием на "сухих" снегосвалках или его переработку в снегоплавильных камерах ([6.11.1](#P920) - [6.11.12](#P956)) с последующим отводом талых вод в канализационную сеть и далее на сооружения очистки.

(п. 7.6.4 в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F221100E8EA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

7.6.5 При выборе технологических схем очистки поверхностных сточных вод поселений, городских округов следует исходить из:

- качественного состава и степени загрязнения поверхностных сточных вод с учетом возможного присутствия загрязняющих веществ, перечисленных в [[29]](#P5433);

- необходимости выполнения нормативных требований к степени очистки поверхностных сточных вод в соответствии с условиями отведения: в централизованные системы водоотведения поселений [[4]](#P5408) или водные объекты с учетом их категории и целевого использования в соответствии с требованиями [[2]](#P5406), [[3]](#P5407), [[11]](#P5415), [[25]](#P5429), [СанПиН 1.2.3685](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8183A2A0802698007AFD04051551E394FFE6E19BD0E83CCBC1EF321150C8DAF538D90A715BC5A3568DD58EB5401F7ACuEM) и [СанПиН 2.1.3684](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8183A2A0802698700A3DF405D551E394FFE6E19BD0E83CCBC1EF321150D8AA9538D90A715BC5A3568DD58EB5401F7ACuEM).

При отведении поверхностных сточных вод в централизованные системы водоотведения поселений, городских округов (общесплавные, ливневые, комбинированные) технологическая схема их очистки должна обеспечивать значения нормативных показателей общих свойств и концентраций загрязняющих веществ в сточных водах, установленных в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованных систем водоотведения [[4]](#P5408).

Сбрасываемые после очистки поверхностные сточные воды должны соответствовать требованиям по общим свойствам и содержанию микробиологических загрязнений [СанПиН 1.2.3685](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8183A2A0802698007AFD04051551E394FFE6E19BD0E83CCBC1EF321150C8DAF538D90A715BC5A3568DD58EB5401F7ACuEM).

(п. 7.6.5 в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F221100E8EA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

7.6.6 Исключен с 28.01.2022. - [Изменение N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F221100E87A30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр.

7.7 Очистка поверхностных сточных вод

(подраздел 7.7 в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F22110098DA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

7.7.1 Общие положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | КонсультантПлюс: примечание.  В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду СанПиН 1.2.3685, а не СанПиН 2.1.3685. |  |

7.7.1.1 Требования к составу и свойствам очищенных поверхностных сточных вод определяются условиями приема их в централизованные системы водоотведения поселения или городского округа [[4]](#P5408) или условиями выпуска в водные объекты, исходя из категории водных объектов или их частей и требований [[2]](#P5406), [[3]](#P5407), [[11]](#P5415), [[18]](#P5422). При повторном использовании в системах производственного водоснабжения очищенный поверхностный сток должен соответствовать [СанПиН 2.1.3685](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8183A2A0802698007AFD04051551E394FFE6E19BD0E83CCBC1EF321150C8DAF538D90A715BC5A3568DD58EB5401F7ACuEM), а также техническим условиям конкретных потребителей, если таковые предъявляются.

7.7.1.2 При проектировании очистных сооружений поверхностных сточных вод необходимо обеспечивать:

- прием на очистку наиболее загрязненной части поверхностных сточных вод 1-го типа в количестве не менее 70% годового объема, и всего среднегодового объема сточных вод 2-го типа;

- режим подачи сточных вод на очистку, приближенный к равномерному;

- наличие в составе очистных сооружений необходимого и достаточного набора технологических стадий очистки сточных вод (а в ряде случаев, и обработки образующихся осадков), обеспечивающих условия выпуска в водные объекты, централизованные системы водоотведения и использования в системах производственного водоснабжения;

- наличие в составе очистных сооружений системы автоматического контроля и управления технологическими процессами (начиная с определенной производительности).

При проектировании сооружений для очистки сточных вод производственно-ливневой канализации промышленных предприятий, необходимо учитывать технологические и конструктивные особенности, вызываемые постоянным поступлением производственного стока, с относительно постоянным или переменным расходом и составом, в том числе оснащение сооружения и оборудования для регулирования и осветления сточных вод стационарными системами для цикличного удаления осадка, а также устройствами для его обработки.

При разработке очистных сооружений производственно-ливневой канализации необходим учет индивидуальных особенностей предприятия, с проведением, при необходимости, в составе инженерных изысканий, подбора оборудования и реагентов, а также эффективно работающих объектов-аналогов.

7.7.1.3 Сооружения накопительного типа следует применять при проектировании очистных сооружений поверхностных сточных вод любой производительности. Создание водосборных бассейнов, формирующих производительность очистных сооружений поверхностных сточных вод накопительного типа свыше 20 000 м3/сут, допускается исключительно по обоснованию при отсутствии территорий для размещения нескольких очистных сооружений меньшей производительности.

Сооружения проточного типа допускается использовать на объектах производительностью до 4000 м3/сут для локальной очистки перед сбросом в централизованные системы водоотведения или в водные объекты при соблюдении нормативных требований к качеству очищенных сточных вод [[3]](#P5407), [[4]](#P5408), [[25]](#P5429) с территорий транспортной инфраструктуры, объектов дорожного сервиса, небольших поселений и коттеджных поселков, а также без ограничения применять для очистки поверхностных сточных вод со сбросом в водные объекты в ситуациях, когда сформировавшаяся система водоотведения поселений, городских округов представляет собой коллекторно-речную сеть, включающую в себя водные объекты (пруды) природного, природно-антропогенного или антропогенного происхождения, способные аккумулировать (регулировать) поверхностный сток и снижать его расходы в створе перед очистными сооружениями.

7.7.1.4 При проектировании сооружений проточного типа для регулирования расхода сточных вод следует применять разделительные камеры, которые устанавливаются перед очистными сооружениями на подводящем самотечном коллекторе (см. [7.4.2](#P1131)).

7.7.1.5 Регулирование объема и усреднение состава поступающих на очистку поверхностных сточных вод при проектировании очистных сооружений накопительного типа следует производить в аккумулирующих резервуарах. Подача сточных вод из аккумулирующих резервуаров на глубокую очистку следует предусматривать равномерно с постоянным расходом в течение 2 - 3 сут.

7.7.1.6 Схема очистных сооружений поверхностных сточных вод должна разрабатываться с учетом принятой схемы отведения и регулирования, качественной и количественной характеристик поступающего стока, фазово-дисперсного состояния примесей, требований к качеству очищенной воды.

7.7.1.7 При выборе технологических схем очистки поверхностных сточных вод следует исходить из конкретных условий проектирования объекта и необходимости выполнения нормативных требований к степени очистки сточных вод при отведении их в водные объекты или централизованные системы водоотведения поселений, городских округов, в том числе, в зависимости от выбранной системы нормирования:

- на основе технологических показателей НДТ в сфере очистки поверхностных сточных вод [[2]](#P5406), [[3]](#P5407), [[26]](#P5430);

- на основе нормативов допустимого сброса, разрабатываемых в целях соблюдения ПДК загрязняющих веществ в воде водных объектов рыбохозяйственного значения [[11]](#P5415), [[25]](#P5429);

- гигиенических нормативов и требований к условиям отведения сточных вод в водные объекты хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования в соответствии с [СанПиН 1.2.3685](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8183A2A0802698007AFD04051551E394FFE6E19BD0E83CCBC1EF321150C8DAF538D90A715BC5A3568DD58EB5401F7ACuEM);

- максимально допустимых значений нормативных показателей общих свойств сточных вод и концентраций загрязняющих веществ в сточных водах [[4]](#P5408) в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованных систем водоотведения поселений.

7.7.1.8 Выбор технологии очистки сточных вод должен производиться с учетом качественного состава рассматриваемых сточных вод и требований к качеству очищенных вод. Для обеспечения требуемого качества очищенных сточных вод при сбросе их в водные объекты необходимо применять многоступенчатые схемы очистки, включающие в себя, как минимум, следующий набор последовательных технологических стадий:

- предварительную очистку стока от крупных механических примесей и мусора методами процеживания через мусоросборные корзины, ручные и механизированные решетки и сита;

- разделение потока сточных вод на загрязненную и условно чистую части в разделительной камере на входе в аккумулирующий резервуар;

- очистку стока от тяжелых минеральных примесей (пескоулавливание) в проточных песколовках различного типа или во входной секции аккумулирующего резервуара;

- стадию аккумулирования и усреднения стока. Для очистных сооружений производительностью до 2000 м3/сут и (или) при очистке поверхностных сточных вод 1-го типа ее допускается совмещать со стадией предварительной очистки от механических примесей и нефтепродуктов методом статического отстаивания в аккумулирующем резервуаре;

- выделение основной массы органических и минеральных загрязнений методами отстаивания, флотации или контактной фильтрации с предварительной реагентной обработкой сточных вод;

- доочистку от остаточных механических примесей с сорбированными на них нефтепродуктами и органическими веществами методом механического фильтрования с обеспечением стандартных процедур промывки фильтрующей загрузки;

- сорбционную доочистку стоков от остаточных концентраций растворенных нефтепродуктов и других органических веществ при отведении очищенных стоков в водные объекты рыбохозяйственного значения при нормировании на основе нормативов допустимого сброса и в водные объекты категории А при нормировании на основе технологических показателей НДТ [[2]](#P5406), [[3]](#P5407) а также, при обосновании, - и при сбросе в водные объекты других категорий;

- обеззараживание очищенных стоков при их отведении в водные объекты или при их повторном использовании на нужды технического водоснабжения.

7.7.1.9 В технологических схемах очистки поверхностного стока на сооружениях любой производительности необходимо предусматривать технические решения по организации удаления осадков и всплывающих веществ. При наличии площади применение естественной сушки допускается при любой производительности. На сооружениях производительностью свыше 700 м3/сут рекомендуется рассматривать применение механического обезвоживания. Решение по выбору способа снижения объема осадка принимается в зависимости от местных условий.

На сооружениях до 2000 м3/сут допускается предусматривать вывоз осадка автотранспортом.

7.7.2 Очистка поверхностного стока от крупных механических примесей и мусора

7.7.2.1 Очистку поверхностного стока от крупных механических примесей и мусора следует производить:

- перед сооружениями для аккумулирования поверхностного стока (для очистных сооружений накопительного типа);

- перед камерами разделения стока по расходу (для очистных сооружений проточного типа).

7.7.2.2 Для очистных сооружений мощностью до 2000 м3/сут, очищающих поверхностные сточные воды 1-го типа, для очистки поверхностного стока от крупных механических примесей и мусора допускается применение мусоросборных корзин с ручной периодической выгрузкой уловленных загрязнений. Мусоросборные корзины следует устанавливать:

- на входе в аккумулирующие резервуары перед разделительными камерами стока по объему (для очистных сооружений накопительного типа);

- в колодцах, предназначенных для их размещения на подводящем коллекторе перед разделительными камерами стока по расходу (для очистных сооружений проточного типа).

Ширина отверстий в мусоросборных корзинах должна составлять 5 - 10 мм.

7.7.2.3 Использование стержневых или перфорированных решеток следует предусматривать для очистных сооружений производительностью от 2000 м3/сут, а при обосновании - при меньшей производительности. Для сооружений, принимающих поверхностные сточные воды 1-го типа, с площадью водосбора до 100 га допускается применение решеток с ручной очисткой; при площади стока более 100 га требуются механизированные решетки с автоматической системой очистки.

Следует использовать решетки с прозорами 5 - 10 мм. Количество рабочих решеток должно быть не менее двух, при использовании механизированных решеток следует предусматривать одну резервную решетку.

7.7.2.4 Проектирование решеток следует выполнять согласно [подразделу 9.2](#P1620).

Максимальная гидравлическая производительность очистного оборудования принимается равной величине расчетного расхода незарегулированного стока в подводящем коллекторе на входе на очистные сооружения до разделительной камеры.

7.7.3 Очистка от минеральных примесей

7.7.3.1 Очистку поверхностных сточных вод от минеральных примесей следует производить:

- в проточных песколовках на очистных сооружениях накопительного и проточного типа или

- в аккумулирующих резервуарах на очистных сооружениях накопительного типа.

7.7.3.2 Расчет проточных песколовок следует выполнять на удаление частиц гидравлической крупностью 24 мм/с и выше. Количество песколовок или их отдельных секций должно быть не менее двух (все рабочие).

Максимальную пропускную способность песколовок следует принимать:

- в очистных сооружениях накопительного типа - равной величине расчетного расхода, незарегулированного стока в подводящем коллекторе;

- в очистных сооружениях проточного типа - равной величине расчетного расхода зарегулированного стока в подводящем коллекторе после разделительной камеры.

7.7.3.3 Для расчета объема песковых бункеров проточных песколовок параметры песковой пульпы следует принимать: влажность до 70%, удельный вес 1,2 - 1,5 т/м3.

7.7.4 Аккумулирование и предварительное гравитационное осветление поверхностных сточных вод

7.7.4.1 В очистных сооружениях накопительного типа регулирование расхода и усреднение состава сточных вод, подаваемых на глубокую очистку, производится в аккумулирующих резервуарах. Для очистных сооружений производительностью до 2000 м3/сут и (или) принимающих поверхностные сточные воды 1-го типа допускается совмещение стадий аккумулирования и предварительной очистки (осветления) стоков от механических примесей и нефтепродуктов методом статического отстаивания.

Аккумулирующие резервуары рекомендуется выполнять из монолитного железобетона. Для малых очистных сооружений производительностью до 1000 м3/сут допускается применение серийно производимых емкостей из стеклокомпозитных и полимерных материалов. По обоснованию с учетом местных условий допускается применение надземных стальных аккумулирующих резервуаров, а также, при благоприятных гидрогеологических условиях - подземных стальных резервуаров с учетом [ГОСТ 31445](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698207ABD0465308143116F26C1EB25186CBAD1EF2270B0C8EB65AD9C3AEu1M), [СП 28.13330](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ADDE4B5308143116F26C1EB25186CBAD1EF2270B0C8EB65AD9C3AEu1M) и [СП 72.13330](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698103ADDF405308143116F26C1EB25186CBAD1EF2270B0C8EB65AD9C3AEu1M) с защитными покрытиями усиленного типа по [ГОСТ 9.602](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698100ADD0405308143116F26C1EB25186CBAD1EF2270B0C8EB65AD9C3AEu1M).

Выбор конструкции (в том числе, количество секций) аккумулирующего резервуара производится с учетом его назначения и объема.

7.7.4.2 Для выделяемого из сточных вод осадка следует предусматривать устройства для его сбора, накопления и временного хранения.

Полезный (рабочий) объем аккумулирующего резервуара, для регулирования дождевого стока и последующего отведения его на сооружения глубокой очистки должен быть не менее объема дождевого стока от расчетного дождя *W*ос.д, рассчитанного по [формуле (8)](#P1058). При этом необходимо выполнять проверочный расчет на прием в аккумулирующий резервуар суточного объема талого стока в соответствии с [[17]](#P5421). К проектированию принимается наибольшая из двух величин.

Следует учитывать необходимость создания дополнительного резерва объема аккумулирующего резервуара для накопления и хранения в течение 3 - 6 мес выделяемого из сточных вод осадка. Полный гидравлический объем аккумулирующего резервуара следует увеличивать:

- на 5% - 10% для аккумулирующего резервуара, используемого преимущественно для регулирования расхода сточных вод;

- на 35% - 45% для аккумулирующего резервуара, используемого также для предварительного осветления сточных вод.

7.7.4.3 Выбор конструкции аккумулирующего резервуара следует производить с учетом его назначения. При использовании аккумулирующего резервуара для регулирования расхода отводимых на очистку сточных вод следует предусматривать мероприятия по предотвращению отстаивания сточных вод (гидравлическое или пневматическое взмучивание). При использовании аккумулирующего резервуара не только для регулирования расхода сточных вод, но и для их предварительной механической очистки необходимо предусматривать технические решения для периодического сбора и удаления всплывающих веществ и оседающих механических примесей.

7.7.4.4 При использовании аккумулирующего резервуара для регулирования расхода сточных вод, отводимых на очистку, штатный режим работы очистных сооружений предусматривает полное опорожнение (осушение) резервуара в конце периода переработки стока от расчетного дождя или талого стока.

В этом случае днище резервуара может устраиваться плоским с уклоном к водозаборному приямку не менее 0,05. Целесообразно также предусматривать взмучивание различными методами.

Периодическую очистку днища резервуара от тяжелых минеральных примесей (песка) следует производить в период отсутствия поступления поверхностного стока не менее 1 - 2 раза в год с применением средств механизации (в том числе, малогабаритной уборочной техники), для чего в резервуаре устраивается соответствующий пандус или проем в перекрытии, а также площадки перегрузки.

Параметры песковой пульпы, остающейся на дне аккумулирующего резервуара, для предварительных расчетов объема осадочной пескосборной части могут приниматься: влажность 55% - 65%, удельный вес 1,3 - 1,5 т/м3.

7.7.4.5 При использовании аккумулирующего резервуара не только для регулирования расхода сточных вод, но и для их предварительного осветления методом статического безреагентного отстаивания штатный режим работы очистных сооружений должен предусматривать частичное насосное опорожнение на дальнейшие стадии очистки резервуара в конце периода переработки стока от расчетного дождя или талого стока. При этом следует предусматривать сохранение в аккумулирующем резервуаре придонного слоя осадка и буферного слоя осветленной воды, которые должны быть удалены для обработки.

В аккумулирующих резервуарах следует предусматривать технические решения для периодического сбора и удаления оседающих механических примесей и всплывающих веществ. Для сбора и удаления всплывших нефтепродуктов могут быть использованы нефтесборные устройства (скиммеры), рассчитанные на значительные колебания уровня воды в аккумулирующем резервуаре.

В аккумулирующих резервуарах небольшого объема целесообразно рассматривать устройство днища в виде ряда пирамидальных иловых приямков с уклоном стенок не менее 45°. В резервуарах значительного объема иловые приямки следует устраивать в виде заглубленных относительно днища поперечных или продольных лотков с уклоном стенок не менее 45° и уклоном днища резервуара к лоткам (вдоль лотков) не менее 0,05. При длине свыше 18 м указанные лотки также могут включать в себя дополнительные заглубленные приямки с уклоном стенок не менее 45° и уклоном дна лотков к этим приямкам не менее 0,05. Для удаления осадка с площади днища в лотки и приямки может быть использован гидросмыв. Суммарный объем приямков определяется исходя из возможного объема осадка при принятой периодичности его удаления.

Высота зоны отстаивания в резервуарах принимается в пределах 2 - 4 м, высота борта резервуара над максимальным уровнем воды - не менее 0,3 м, высота защитной зоны над максимальным уровнем осадка (буферный слой) - не менее 0,3 - 0,5 м.

Удаление из аккумулирующего резервуара осадка (с буферным слоем воды) следует производить периодически, не реже одного раза в месяц, самовсасывающими насосами (стационарными с гибким всосом или автоилососами), при этом влажность выгружаемого осадка допускается принимать равной 98%. Обращение с данным осадком следует осуществлять согласно [7.7.1.9](#P1272).

7.7.5 Реагентная очистка поверхностных сточных вод

7.7.5.1 При сбросе поверхностных сточных вод в водные объекты следует предусматривать реагентную обработку с использованием коагулянтов и флокулянтов с последующим осветлением методами отстаивания, напорной или импеллерной флотации и контактного осветления.

В качестве реагентов используются минеральные коагулянты на основе солей алюминия или железа совместно с высокомолекулярными флокулянтами.

В отдельных случаях при экспериментальном обосновании может использоваться самостоятельная обработка стоков сильноосновными катионными флокулянтами, а также органическими сильноосновными катионными коагулянтами.

7.7.5.2 Обработку сточных вод реагентами следует производить в камерах смешения и хлопьеобразования (флокуляции), оснащенных электромеханическими перемешивающими устройствами. При этом следует соблюдать необходимый гидродинамический режим реагентной обработки стоков (интенсивность и продолжительность перемешивания).

7.7.5.3 При реагентной обработке сточных вод перед стадией напорной контактной фильтрации допускается введение раствора коагулянта и (или) флокулянта в статический флокулятор. При этом следует обеспечивать необходимый интервал времени между точками ввода коагулянта и флокулянта (1 - 2 мин по движению потока, уточняется при пробном коагулировании) и общую продолжительность контакта сточной воды с реагентами.

7.7.5.4 Гравитационное отстаивание обработанной реагентами поверхностных сточных вод может осуществляться в отстойниках различного типа: горизонтальных, вертикальных, радиальных, тонкослойных.

Нефтепродукты, всплывшие в отстойниках, следует удалять нефтесборными скиммерами (устройствами с вращающейся лентой, обладающей олеофильными свойствами, с последующим удалением с нее извлеченных нефтепродуктов).

7.7.5.5 При проектировании отстойников расчетную гидравлическую крупность сфлокулированных загрязнений в поверхностном стоке допускается принимать в пределах 0,25 - 0,4 мм/с или определять экспериментально. Конструирование отстойников следует производить по [подразделу 9.2](#P1620).

Для поверхностных сточных вод 2-го типа эффективность реагентного отстаивания и параметры образующихся осадков следует определять на основании технологических экспериментов, данных научно-исследовательских организаций и аналогичных объектов.

7.7.5.6 Флотационную реагентную очистку (напорную флотацию, импеллерную и электрофлотацию) допускается применять для очистки поверхностных сточных вод 2-го типа, с содержанием нефтепродуктов, жиров, масел и других эмульгированных жидкостей концентрациями более 100 мг/дм3 или близкими. При обосновании допускается применение флотационной реагентной очистки для поверхностных сточных вод 1-го типа.

7.7.5.7 При использовании напорной флотации следует предусматривать подачу в сатуратор 20% - 50% поступающего расхода при давлении в сатураторе 0,4 - 0,5 МПа. Воздух в сатуратор может подаваться от компрессора или через эжектор.

Для повышения эффективности следует использовать напорные флотационные установки комбинированного типа, включающие камеры смешения и хлопьеобразования, секции объемной и тонкослойной флотации.

Флотационную камеру следует рассчитывать с коэффициентом использования объема *K* = 0,5 и на выделение флотокомплексов гидравлической крупностью не менее 1,2 - 1,4 мм/с. Проектирование флотационных установок следует выполнять по [[19]](#P5423), [[20]](#P5424) и данным специализированных организаций.

Для поверхностных сточных вод 2-го типа эффективность реагентной напорной флотации, а также параметры образующихся флотошлама и осадков следует определять на основании технологических экспериментов или аналогичных объектов.

7.7.5.8 Установки импеллерной флотации могут применяться для выделения механических примесей и нефтепродуктов из поверхностных сточных вод.

Рекомендуется применять импеллерные флотаторы, содержащие не менее трех последовательных камер, в которых устанавливаются импеллерные диспергаторы воздуха. За флотокамерами следует располагать зону отделения флотокомплексов. Ее рекомендуется рассчитывать с коэффициентом использования объема *K* = 0,5 на выделение флотокомплексов гидравлической крупностью всплытия 1,4 мм/с или иное значение по экспериментальным данным. Для повышения эффективности следует рассматривать применение реагентов, растворы которых необходимо подавать в аванкамеру, располагаемую перед камерами импеллеров. Проектирование импеллерных флотаторов рекомендуется проводить по рекомендациям организаций-разработчиков.

7.7.5.9 Электрофлотационные установки допускаются на очистных сооружениях поверхностных сточных вод 2-го типа производительностью до 1000 м3/сут. В качестве электродов может использоваться листовой алюминий, нержавеющая сталь, а также титан и графит. Расстояние между электродами следует принимать 6 - 8 мм. Плотность тока допускается принимать в пределах 250 - 400 А/м2. Флотокамера должна рассчитываться на выделение флотокомплексов гидравлической крупностью 1 - 1,2 мм/с при коэффициенте использования ее объема *K* = 0,5.

При электрофлотации может использоваться предварительная обработка воды реагентами. В этом случае раствор реагента подается в поток камерой флотации, которая совмещает в себе функцию камеры хлопьеобразования.

7.7.6 Очистка поверхностного стока методом контактной фильтрации

7.7.6.1 В очистных сооружениях прозводительностью до 2000 м3/сут для поверхностных сточных вод при предварительном их осветлении в аккумулирующих резервуарах выделение органических и минеральных загрязнений из обработанного водоочистными реагентами стока может производиться методом контактной фильтрации на напорных или открытых (безнапорных) контактных фильтрах.

7.7.6.2 В качестве загрузок фильтров следует использовать традиционные (стандартные) фильтровальные материалы: кварцевый песок, гидроантрацит, гранитная крошка. Использование новых (нестандартных) фильтровальных загрузок допускается при обосновании.

7.7.6.3 Основное направление фильтрования в контактных фильтрах - сверху вниз. Скорость фильтрования 8 - 10 м/ч. Продолжительность фильтроцикла следует принимать в пределах 8 - 24 ч в зависимости от степени загрязнения сточных вод, скорости фильтрования и характеристик фильтровальной загрузки.

Расчет контактных фильтров следует производить по [СП 31.13330](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698105AED8405308143116F26C1EB25186CBAD1EF2270B0C8EB65AD9C3AEu1M). Загрязненные от промывки фильтров воды следует отводить в аккумулирующий резервуар.

7.7.6.4 В связи с периодичностью работы очистных сооружений поверхностного стока, включая длительные периоды простоя, требуется периодическая промывка фильтровальной загрузки контактных фильтров (а также механических и сорбционных фильтров) дезинфицирующими агентами.

7.7.6.5 Работу контактных фильтров следует автоматизировать. В качестве технологических показателей для управления работой фильтров следует использовать показатели мутности фильтрованной воды и (или) перепада давления на фильтрах (повышения напора перед фильтрами) сверх установленной предельной величины.

7.7.7 Доочистка поверхностного стока фильтрованием

7.7.7.1 Перед стадиями глубокой доочистки поверхностного стока от растворенных органических и минеральных загрязнений предварительно очищенные методами реагентного отстаивания/флотации/контактной фильтрации поверхностные сточные воды следует направлять на механические фильтры с целью снижения концентрации взвешенных веществ до 1 - 3 мг/дм3. Для этого должны применяться напорные или безнапорные (открытые) фильтры.

7.7.7.2 В качестве загрузок фильтров оправдано использование традиционных (стандартных) фильтровальных материалов: кварцевый песок, гидроантрацит, гранитная крошка. Использование новых (нестандартных) фильтровальных загрузок допускается при обосновании.

7.7.7.3 Основное направление фильтрования - сверху вниз. Скорость фильтрования 6 - 8 м/ч. Продолжительность фильтроцикла следует принимать в пределах 12 - 24 ч в зависимости от степени загрязнения сточных вод, скорости фильтрования и характеристик фильтровальной загрузки.

Расчет фильтров следует выполнять по [СП 31.13330](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698105AED8405308143116F26C1EB25186CBAD1EF2270B0C8EB65AD9C3AEu1M). Загрязненные от промывки фильтров воды следует отводить в аккумулирующий резервуар.

7.7.7.4 Наряду с классическими фильтрами могут применяться самопромывающиеся зернистые фильтры непрерывного действия, с параметрами по данным изготовителей.

7.7.7.5 Работу фильтров следует автоматизировать. В качестве технологических показателей для управления работой фильтров следует использовать показатели мутности фильтрованной воды и (или) перепада давления на фильтрах (повышения напора перед фильтрами) сверх установленной предельной величины.

7.7.8 Адсорбционная доочистка

7.7.8.1 Глубокая адсорбционная доочистка от растворенных нефтепродуктов и ряда других органических веществ должна применяться при необходимости достижения в очищенной сточной воде значения технологического показателя НДТ по нефтепродуктам 0,3 мг/л для сброса в водные объекты категории А и (или) значения ПДК нефтепродуктов в воде водных объектов рыбохозяйственного назначения 0,05 мг/л.

Содержание взвешенных веществ в сточных водах, поступающих на стадию глубокой адсорбционной доочистки, должно быть не более 2 мг/дм3, нефтепродуктов - 0,5 - 1 мг/дм3. Для обеспечения таких показателей требуются механическая и физико-химическая очистки сточных вод с реагентной обработкой и последующим фильтрованием через фильтры с инертной зернистой загрузкой. По обоснованию допускается применение глубокой адсорбционной доочистки при отведении сточных вод в водные объекты категорий Б - Г.

7.7.8.2 Для глубокой адсорбционной доочистки рекомендуется применение напорных или безнапорных сорбционных фильтров с плотным слоем загрузки гранулированного активированного угля.

В качестве загрузок сорбционных фильтров рекомендуется использовать стандартные гранулированные активированные угли крупностью фракций не более 1 - 4 мм. Использование нестандартных сорбционных загрузок допускается при обосновании.

7.7.8.3 Сорбционные фильтры со стандартной гранулированной загрузкой рекомендуется предусматривать с нисходящим потоком при скорости фильтрования 6 - 10 м/ч и продолжительности контакта очищаемого стока с сорбентом - не менее 15 - 20 мин. Для иных типов сорбционных загрузок допускается применять другие параметры.

Промывку сорбционных фильтров от взвешенных веществ следует осуществлять очищенной сточной водой. Периодичность промывки фильтров от взвешенных веществ допускается принимать равной 1 раз в 2 - 3 дня. Загрязненные от промывки фильтров воды следует отводить в аккумулирующий резервуар.

Расчет и проектирование сорбционных установок следует выполнять в соответствии с [СП 31.13330](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698105AED8405308143116F26C1EB25186CBAD1EF2270B0C8EB65AD9C3AEu1M). При проектировании сорбционных фильтров продолжительность их работы до исчерпания сорбционной емкости следует предусматривать не менее 0,5 года. Отработанную сорбционную загрузку следует заменять или подвергать термической регенерации.

7.7.8.4 Допускается применение сорбционных фильтров с непрерывной промывкой и сорбционных фильтров с фильтрующей загрузкой в виде углеродно-волокнистых сорбентов.

7.7.9 Биологическая очистка

7.7.9.1 Биологическую очистку (или доочистку) целесообразно применять для удаления из поверхностного стока органических соединений, а также для снижения содержания СПАВ и других специфических загрязняющих компонентов техногенного происхождения (фенолов, формальдегида, этиленгликоля и т.д.), аммонийного азота и фосфора фосфатов при необходимости достижения требований НДС в водные объекты рыбохозяйственного значения [[25]](#P5429) и при необходимости соблюдения технологических показателей НДТ при сбросе в водные объекты категории А [[2]](#P5406), [[3]](#P5407). Минимальная температура сточной воды, при которой эффективно применение биологической очистки с прикрепленным биоценозом - 5 °C.

7.7.9.2 В технологической схеме очистных сооружений поверхностных сточных вод стадии биологической очистки должна предшествовать стадия механической очистки, в результате которой содержание взвешенных веществ должно быть не более 50 мг/дм3, нефтепродуктов 5 мг/дм3.

7.7.9.3 В зависимости от вида и концентрации загрязняющих компонентов биологическая очистка (или доочистка) поверхностных сточных вод может осуществляться в искусственных условиях - в аэрируемых биореакторах (сооружениях с микрофлорой, закрепленной на различных подвижных или стационарных носителях (активных или инертных)), либо в естественных условиях (биопруды) с последующей доочисткой фильтрацией в сорбционных фильтрах. Допускается использование в биореакторах в качестве загрузочного материала активированного угля (гранулированный фракцией 1 - 3 мм или порошкообразный), а также дробленых цеолитов (фракцией 1 - 3 мм) - для обеспечения глубокого удаления аммонийного азота из поверхностного стока вплоть до требований на сброс в водоемы рыбохозяйственного назначения. Применение активированного угля и цеолитов на стадии биологической очистки или доочистки не требует их замены за счет непрерывной биологической регенерации сорбента.

Также могут быть использованы сооружения почвенной очистки.

7.7.10 Ионный обмен

7.7.10.1 Доочистка поверхностных сточных вод от соединений аммонийного азота и тяжелых металлов при необходимости достижения требований к сбросу в водные объекты рыбохозяйственного значения может осуществляться ионным обменом с использованием природных минеральных ионообменных материалов.

7.7.10.2 На ионообменную установку должны подаваться стоки после глубокой доочистки от механических примесей и органических загрязнений с содержанием взвешенных веществ не более 5 мг/дм3, величиной ХПК не более 8 - 10 мг/дм3 и общей жесткостью не более 4 мг-экв/дм3.

7.7.10.3 Расчетная скорость фильтрования воды через ионообменные напорные фильтры при нормальном режиме эксплуатации составляет 12 - 15 м/ч.

Расчет и проектирование ионообменных установок для доочистки поверхностного стока следует проводить в соответствии с [[19]](#P5423), [[20]](#P5424).

7.7.11 Обеззараживание поверхностных сточных вод

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | КонсультантПлюс: примечание.  В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду СанПиН 1.2.3685, а не СанПиН 2.1.3685. |  |

7.7.11.1 Поверхностные сточные воды перед сбросом в водные объекты или повторным использованием в системах производственного водоснабжения следует обеззараживать в соответствии с [СанПиН 2.1.3685](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8183A2A0802698007AFD04051551E394FFE6E19BD0E83CCBC1EF321150C8DAF538D90A715BC5A3568DD58EB5401F7ACuEM). Перед отведением поверхностных сточных вод в централизованные системы водоотведения поселений, городских округов (общесплавные, ливневые, комбинированные) их обеззараживание не производится.

7.7.11.2 Обеззараживание сточных вод следует осуществлять на заключительном этапе их очистки.

7.7.11.3 Выбирать метод обеззараживания следует с учетом расхода и качества поверхностного стока, эффективности его очистки, условий поставки, транспортирования и хранения реагентов, возможности автоматизации процессов и условий отведения очищенного стока в водный объект или использования в системах производственного водоснабжения.

7.7.11.4 Для обеззараживания поверхностного стока могут использоваться УФ-облучение, хлорирование, озонирование.

При использовании для обеззараживания сточных вод хлорсодержащих реагентов перед сбросом в водные объекты требуется обязательное дехлорирование.

7.7.11.5 Дозу УФ-излучения следует определять в соответствии с [[33]](#P5439), но она должна быть не менее 30 мДж/см2. Для использования очищенной воды в качестве технической (восстановленной) может потребоваться повышенная доза. УФ-обеззараживание технической воды для открытых систем требуется производить непосредственно при подаче ее в систему из резервуара технической воды, а не перед резервуаром.

7.7.11.6 Допускается при обосновании использование в качестве дезинфицирующих агентов других веществ и препаратов, имеющих санитарно-гигиеническое разрешение на применение.

7.8 Сооружения для регулирования поверхностного стока

Подраздел 7.8 исключен с 28.01.2022. - [Изменение N 1](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F221130A8AA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр.

8 Насосные и воздуходувные станции

8.1 Общие указания

8.1.1 Насосные станции по надежности действия подразделяются на три категории, указанные в таблице 16.

Таблица 16

**Категории насосных станций**

|  |  |
| --- | --- |
| Категория надежности действия насосных станций | Характеристика режима работы насосных станций |
| Первая | Не допускается перерыва или снижения подачи сточных вод |
| Вторая | Допускается перерыв в подаче сточных вод не более 6 ч или снижение ее в пределах, определяемых надежностью системы водоснабжения поселений и городских округов или промышленного предприятия |
| Третья | Допускающие перерыв подачи сточных вод не более суток (с прекращением водоснабжения поселений и городских округов при численности жителей до 5000) |

8.1.2 Основные требования к компоновке насосных и воздуходувных станций, определению размеров машинных залов, подъемно-транспортному оборудованию, размещению агрегатов, арматуры и трубопроводов, обслуживающих устройств (мостиков, площадок, лестниц и т.д.), а также мероприятий против затопления машинных залов следует принимать согласно [СП 31.13330](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698105AED8405308143116F26C1EB25186CBAD1EF2270B0C8EB65AD9C3AEu1M).

Компоновку и обустройство канализационных насосных станций с погружными насосами необходимо выполнять согласно настоящему своду правил.

(в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F221130A89A30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

Допускается не предусматривать установку резервных агрегатов в насосных станциях третьей категории при условии хранения их в помещении насосной станции и наличии возможности замены в течение 2 - 6 ч.

(в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F221130A86A30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

8.2 Насосные станции

8.2.1 Насосы, оборудование и трубопроводы следует выбирать в зависимости от расчетного притока и физико-химических свойств сточных вод или осадков, высоты подъема, с учетом характеристик насосов и напорных трубопроводов, проектной очередности ввода в действие объекта.

Компоновка и трубопроводная обвязка оборудования должны обеспечивать возможность замены агрегатов, арматуры и отдельных узлов без остановки работы станции. Число резервных насосных агрегатов следует принимать по [таблице 17](#P1413).

Примечания

1 Производительность насосных станций перекачки поверхностных сточных вод необходимо принимать с учетом обеспечения незатопляемости пониженных территорий при установленном периоде однократного переполнения сети, регулирования стока и допустимого периода откачки. Насосная станция должна быть оборудована не менее, чем двумя рабочими агрегатами.

2 В насосных станциях 1-й категории надежности действия при невозможности обеспечения электропитания от двух источников допускается устанавливать резервные насосные агрегаты с двигателями внутреннего сгорания, тепловыми и др., а также автономные источники электрической энергии (дизельные электростанции и т.п.).

3 При необходимости перспективного увеличения производительности заглубленных насосных станций допускается предусматривать возможность замены штатных насосов насосами большей производительности или устройство резервных фундаментов для установки дополнительных агрегатов.

4 Резервный насос предназначен для выполнения функций основного насоса в случае отказа последнего, поэтому в расчетах КНС не учитывают производительность резервных насосов.

(примечания в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F22113058FA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

Таблица 17

**Число резервных насосных агрегатов**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бытовые и близкие к ним по составу производственные сточные воды | | | | Агрессивные сточные воды | |
| Число насосов | | | | | |
| рабочих | резервных при категории надежности действия | | | рабочих | резервных при любой категории надежности действия |
| первой | второй | третьей |
| 1 | 1 и 1 на складе | 1 | 1 | 1 | 1 и 1 на складе |
| 2 | 1 и 1 на складе | 1 | 1 | 2 - 3 | 2 |
| 3 и более | 2 | 2 | 1 и 1 на складе | 4 | 3 |
| - | - | - | - | 5 и более | Не менее 50% |
| Примечания  1 В насосных станциях водоотведения поверхностного стока резервные насосы предусматривают, когда аварийный сброс в водные объекты невозможен.  2 При реконструкции, связанной с увеличением производительности насосных станций перекачки бытовых сточных вод третьей категории надежности действия, допускается хранить резервные агрегаты на складе.  3 В насосных станциях бытовых и близких к ним по составу производственных сточных вод, оборудованных тремя и более погружными насосами погружной и (или) сухой установки, допускается хранить один из резервных насосов на складе. | | | | | |

8.2.2 Насосные станции для перекачки бытовых и поверхностных сточных вод следует располагать в отдельно стоящих зданиях. Для подземной установки допускается применять насосные станции с корпусами из полимерных материалов, в т.ч. стеклокомпозитных в полной заводской готовности, а также насосные станции с корпусом из стали с внутренним и наружным антикоррозионными покрытиями заводского нанесения. При производительности свыше 500 м3/ч предпочтительно железобетонное исполнение. Насосные агрегаты предпочтительны сухого исполнения. Использование станций из полимерных материалов при производительности свыше 500 м3/ч допускается только при отсутствии технической возможности использования железобетонных конструкций.

(в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F221130589A30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

Насосные станции для перекачки производственных сточных вод допускается располагать в блоке с производственными зданиями или в производственных помещениях соответствующей категории производственных процессов.

В общем машинном зале допускается установка насосов, предназначенных для перекачки сточных вод различных категорий, кроме содержащих горючие, легковоспламеняющиеся, взрывоопасные и летучие токсичные вещества.

Допускается установка насосов для перекачки сточных вод в производственных помещениях станций очистки сточных вод.

В машинных залах насосных станций ширину проходов следует принимать не менее:

1 м - между насосами или электродвигателями;

0,7 м - между насосами или электродвигателями и стеной в заглубленных помещениях, 1 м - в прочих. При этом ширина прохода со стороны электродвигателя должна быть достаточной для демонтажа ротора;

0,7 м - между неподвижными выступающими частями оборудования;

2 м - перед распределительным электрическим щитом.

Примечание - Для агрегатов с нагнетательным патрубком диаметром до 100 мм включительно допускаются: установка агрегатов у стены или на кронштейнах; установка двух агрегатов на одном фундаменте при расстоянии между выступающими частями агрегатов на менее 0,25 м с обеспечением вокруг сдвоенной установки проходов шириной не менее 0,7 м.

(примечание в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F221130587A30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

8.2.3 На подводящем коллекторе насосной станции следует предусматривать запорное устройство с приводом, управляемым с поверхности земли, а в насосных станциях с корпусами из стеклокомпозитов в полной заводской готовности внутри корпуса коллектора насосной станции в подводном исполнении допускается установка запорного устройства для привода с ручным управлением с поверхности земли или в водозащищенном исполнении для привода с электрифицированным управлением. На насосных станциях перекачки дождевых вод для исключения повреждения насосного оборудования необходимо предусматривать решетки либо сороулавливающие корзины с диаметром отверстий не более диаметра частиц, пропускаемых рабочим колесом насосов, а для бытовых сточных вод - установку корзин или дробилок-измельчителей.

(в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F22113048FA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

На автоматизированных насосных станциях при отсутствии устройства автоматического включения резерва необходимо предусматривать электроснабжение приводов от аккумуляторов или устройств бесперебойного питания.

(в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F22113048CA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

Примечание - Во избежание затопления территории насосной станции, необходимо предусматривать аварийный выпуск сточных вод с организованным отводом на время аварии в водные объекты, специальные резервуары и т.п. Приводы на запорной арматуре должны быть опломбированы.

(в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F22113048DA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

8.2.4 Конструкция и габариты отсеков насосных станций, в которых размещены стационарные насосы или всасывающие патрубки, должны предотвращать образование устойчивых депрессионных воронок на поверхности перекачиваемой жидкости. Должно быть обеспечено заглубление всасывающего патрубка относительно минимального уровня жидкости не менее чем на два его диаметра, но более чем на величину требуемого кавитационного запаса, устанавливаемого изготовителем насоса. Необходимо обеспечивать расстояние от створа всасывающего патрубка до точки входа жидкости в отсек или до решеток, сит и т.п. - не менее пяти диаметров патрубка. При параллельной работе групп насосов с подачей каждого более 315 л/с, следует предусматривать струенаправляющие перегородки.

8.2.5 К каждому насосу следует предусматривать самостоятельный всасывающий трубопровод. Размеры приемного резервуара и размещение всасывающих трубопроводов следует принимать в соответствии с [СП 31.13330](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698105AED8405308143116F26C1EB25186CBAD1EF2270B0C8EB65AD9C3AEu1M).

(в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F22113048AA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

8.2.6 Число напорных трубопроводов от насосных станций любой категории надежности действия необходимо принимать на основании технико-экономических расчетов с учетом возможности устройства аварийного выпуска (перепуска), регулирующей емкости, использования аккумулирующей вместимости подводящей сети, допускаемого снижения водопотребления согласно [СП 31.13330](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698105AED8405308143116F26C1EB25186CBAD1EF2270B0C8EB65AD9C3AEu1M).

При протяженности более 2 км двух и более напорных трубопроводов от насосной станции первой категории надежности действия следует предусматривать между ними переключения, расстояние между которыми принимается исходя из пропуска при аварии на одном из них 100%, а при наличии аварийного выпуска - 70% расчетного расхода. При этом следует учитывать возможность использования резервных насосов и переключений между трубопроводами.

Для насосных станций с корпусами из стеклокомпозитных или полимерных материалов в полной заводской готовности погружные насосы и запорно-регулирующую арматуру допускается размещать в различных корпусах.

Примечание - Трубопроводная арматура, устройства для гашения гидравлических ударов, вантузы должны быть рассчитаны на пропуск сточных вод соответствующего состава.

8.2.7 Насосы следует устанавливать под заливом перекачиваемой жидкости или с подпором жидкости (по паспортным данным насоса). В случае расположения корпуса насоса выше расчетного уровня сточных вод в резервуаре необходимо предусматривать мероприятия для обеспечения запуска и бескавитационных условий работы насосов. Насосы для перекачки илов и шламов должны устанавливаться под заливом.

8.2.8 Скорости движения сточных вод или осадков во всасывающих и напорных трубопроводах должны исключать осаждение взвешенных веществ. Для бытовых сточных вод минимальная скорость - 1 м/с.

8.2.9 В насосных станциях для перекачки илов и шламов необходимо предусматривать возможность промывки всасывающих и напорных коммуникаций.

Допускается предусматривать механические средства прочистки шламопроводов.

8.2.10 Насосные станции с насосами погружной установки необходимо проектировать согласно [СП 31.13330](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698105AED8405308143116F26C1EB25186CBAD1EF2270B0C8EB65AD9C3AEu1M) с учетом конструктивных и технологических особенностей.

(в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F22113048BA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

8.2.11 Для защиты насосов от засорения в приемных резервуарах насосных станций (или перед ними) следует предусматривать:

- устройства для задержания крупных взвешенных компонентов, транспортируемых сточными водами (решетки различных типов, процеживатели, сетки и т.п.);

- оборудование и механизмы для измельчения крупной взвеси в потоке сточных вод;

- принудительное перемешивание посредством применения погружных мешалок, гидроэжекторов и/или подачи части перекачиваемых сточных вод в приемный резервуар;

(в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F221130488A30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

- решетки с ручной очисткой, корзины и т.п. - на насосных станциях малой производительности.

8.2.12 При установке оборудования должны быть обеспечены зоны, необходимые для обслуживания и ремонта.

(в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F221130489A30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

8.2.13 Задержанные измельченные отбросы допускается возвращать обратно в поток сточных вод или обезвоживать на соответствующем оборудовании и вывозить в герметичных контейнерах на свалку или утилизацию.

Примечание - Дробленые отбросы допускается использовать в качестве наполнителя при компостировании.

8.2.14 Приемный резервуар, совмещенный в одном здании с машинным залом, должен быть отделен от него глухой водонепроницаемой перегородкой. Сообщение через дверь между машинным залом и помещением решеток допускается только в незаглубленной части здания при обеспечении мероприятий, исключающих попадание сточных вод в машинный зал при подтоплении сети.

Примечания

1 Уровень порогов дверей следует рассчитывать исходя из условий возможности подтопления при обесточивании объекта и его расположения на местности.

2 Для повышения степени надежности насосной станции допускается установка в машинном зале погружных (герметичных) насосов в "сухом" исполнении и погружных насосов для аварийной откачки воды из машинного зала.

8.2.15 Вместимость подземного резервуара насосной станции следует определять в зависимости от притока сточных вод, производительности насосов, допустимой частоты включения электрооборудования и условий охлаждения насосного оборудования. Вместимость резервуара насосной станции централизованной общесплавной системы водоотведения должна быть не менее 5-минутной расчетной подачи станции.

(в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F221130486A30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

В приемных резервуарах насосных станций производительностью свыше 100 тыс. м3/сут необходимо предусматривать два отделения без увеличения общего объема.

Вместимость приемных резервуаров насосных станций, работающих последовательно, следует определять из условия их совместной работы. В отдельных случаях эту вместимость допускается определять исходя из условий опорожнения напорного трубопровода.

8.2.16 Вместимость резервуара иловой насосной станции при перекачке осадка за пределы станции очистки сточных вод необходимо определять исходя из условия 15-минутной непрерывной работы насоса, при этом допускается уменьшать ее за счет непрерывного выпуска осадка из очистных сооружений во время работы насоса.

(в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F221130487A30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

Приемные резервуары иловых насосных станций допускается использовать в качестве емкостей для воды при промывке трубопроводов.

8.2.17 В приемных резервуарах следует предусматривать устройства для взмучивания осадка и обмыва резервуара.

Уклон дна резервуара к приямкам следует принимать не менее 0,1. Для резервуаров с уменьшающимися по глубине размерами в плане и для приямков уклоны их стен к горизонту следует принимать не менее 60° для бетонных и не менее 45° - для гладких поверхностей (полимер, стеклокомпозит, бетон с полимерным покрытием и др.).

(в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F221120D8EA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

8.2.18 В резервуарах для приема сточных вод, смешение которых может вызвать образование вредных газов, осаждающихся, кольматирующих или токсичных веществ, а также при необходимости сохранения самостоятельных потоков сточных вод необходимо предусматривать отдельные секции для каждого потока.

8.2.19 Резервуары производственных сточных вод, содержащих горючие, легковоспламеняющиеся, взрывоопасные или летучие токсичные вещества, должны быть отдельно стоящими. Расстояние от наружной стены этих резервуаров должно быть не менее: 10 м - до зданий насосных станций, 20 м - до других производственных зданий, 100 м - до общественных зданий.

8.2.20 Резервуары производственных агрессивных сточных вод должны быть отдельно стоящими. Допускается их размещение в машинном зале. Резервуары должны быть защищены от коррозии или выполнены из некорродирующего материала.

(в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F221120D8FA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

При непрерывном поступлении сточных вод число резервуаров должно быть не менее двух. При периодических сбросах допускается предусматривать один резервуар, при условии обеспечения возможности проведения ремонтных работ.

8.2.21 Диаметр всасывающего трубопровода следует предусматривать больше диаметра всасывающего патрубка насоса.

(в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F221120D8CA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

Длина прямого участка всасывающего патрубка от перехода (конфузора) до близлежащего фитинга (отвода, арматуры) должна быть не менее пяти диаметров патрубка.

Переходы (конфузоры) для горизонтально расположенных всасывающих трубопроводов должны быть эксцентричными с прямой верхней частью, во избежание образования в них воздушных полостей. Всасывающий трубопровод должен иметь непрерывный подъем к насосу не менее 0,005.

Укладку всасывающих трубопроводов между отдельно стоящими резервуарами и зданиями насосных станций следует предусматривать в каналах или тоннелях с подъемом к насосам.

8.2.22 В насосных станциях прокладку трубопроводов следует предусматривать над поверхностью пола или в каналах под полом с доступом к обслуживанию и управлению арматурой.

Не допускается укладка в каналах трубопроводов, транспортирующих агрессивные сточные воды. Количество единиц запорной арматуры следует принимать минимальным.

8.2.23 Для снижения величины пикового расхода сточных вод и для аккумулирования расхода сточных вод во время аварий на напорных трубопроводах допускается устройство регулирующих или аварийно-регулирующих резервуаров. Оптимальное значение зарегулированного расчетного расхода следует определять технико-экономическим расчетом.

При реконструкции насосных станций, осуществляющих подачу сточных вод на очистные сооружения с использованием в работе одного или двух насосных агрегатов с единичной или совместной производительностью, не соответствующей фактическому притоку (существенно превышающей его), в целях снижения внутричасовой неравномерности поступления сточных вод на очистные сооружения требуется подбор и установка насосов соответствующей производительности. Также допускается применение устройств плавного пуска и преобразователей частоты тока для обеспечения плавной подачи существующими насосами, при обязательном обеспечении периодического, не реже одного раза в смену, опорожнения резервуара насосной станции, реализуемом с помощью средств автоматики.

(абзац введен [Изменением N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F221120D8DA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

8.2.24 Конструкцией регулирующих и аварийно-регулирующих резервуаров должно быть обеспечено:

- предотвращение загнивания сточных вод;

- предотвращение выпадения в осадок взвешенных веществ;

- организация подачи зарегулированного расхода на очистные сооружения;

- удаление собранных взвешенных веществ со смывом и гидротранспортированием осевшего песка;

- очистка вентиляционных выбросов.

8.3 Воздуходувные станции

8.3.1 Производительность воздуходувных станций следует рассчитывать, исходя из требуемого суммарного объемного расхода воздуха на аэротенки (аэрируемые зоны биореакторов), обработку осадков, доочистку, перемешивание в сооружениях и каналах, перекачку эрлифтами и иные потребности в сжатом воздухе, не использующие отдельные воздуходувные агрегаты.

Следует осуществлять расчет максимальной температуры нагнетаемого воздуха для абсолютно максимальной температуры окружающего воздуха на площадке размещения воздуходувной станции.

Подбор агрегатов и расчет их количества следует осуществлять, исходя из общей производительности воздуходувной станции, давления нагнетания воздуха, давления всасывания воздуха с учетом барометрического давления на объекте согласно [СП 131.13330](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698109AADA425308143116F26C1EB25186CBAD1EF2270B0C8EB65AD9C3AEu1M) для диапазона температур абсолютно минимальных и абсолютно максимальных. Объемный расход воздуха следует приводить к нормальным условиям (абсолютная температура воздуха 273,15 К или 0 °C, абсолютное давление 101325 Па, относительная влажность 0%, плотность воздуха 1,293 кг/м3).

Подбор агрегатов следует осуществлять технико-экономическим расчетом с учетом необходимого регулирования и значения удельного энергопотребления на подачу 1000 м3 воздуха (кВт·ч/1000 м3).

(п. 8.3.1 в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F221120D88A30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

8.3.2 Число рабочих агрегатов при производительности воздуходувной станции свыше 5000 м3/ч следует принимать не менее двух, при меньшей производительности допускается принимать один рабочий агрегат.

Число резервных агрегатов - один при числе рабочих агрегатов до двух включительно, при трех и большем числе рабочих агрегатов - не менее двух.

(в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F221120C8FA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

8.3.3 При компоновке помещений воздуходувной станции необходимо учитывать обеспечение допустимого уровня шума при работе агрегатов. При превышении допустимого уровня шума требуется установка звукопоглощающих кожухов и глушителей противопомпажных клапанов. Данные мероприятия обязательны при сокращении санитарно-защитной зоны.

(в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F221120C8DA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

8.3.4 Скорость движения воздуха следует принимать, м/с:

до 4 - в камерах фильтров,

до 6 - в подводящих каналах,

10 - 25 - на магистральных участках воздухопровода (при распределении воздуха на магистральных участках воздуховода большее значение скорости относится к воздухопроводу большего диаметра),

4 - 10 - на отдельных ответвлениях и на участках, подающих воздух к аэраторам.

Расчет воздуховодов необходимо производить с учетом сжатия воздуха, повышения его температуры и равномерности распределения его по секциям аэротенка.

Расчетное значение потерь напора в аэротенках следует принимать с учетом глубины погружения аэраторов и потерь напора в них на конец расчетного срока службы (с учетом факторов загрязнения и деформации и наличия системы регенерации аэраторов).

(в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F221120C8AA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

Необходимо рассматривать возможность утилизации тепла сжатого воздуха для нужд станции очистки сточных вод.

8.3.5 Следует использовать воздуходувное оборудование, позволяющее осуществлять регулирование расхода подаваемого воздуха.

(в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F221120C88A30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

Диапазон регулирования следует определять в соответствии с характером неравномерности исходных технологических нагрузок на аэротенки по расходам и концентрациям загрязнений в разное время года и суток. Для городских сточных вод внутрисуточный диапазон регулирования расхода, подаваемого в аэрируемые зоны биореакторов, в отсутствие достоверных фактических данных, может быть принят равным 40% - 100% максимальной производительности. Диапазон регулирования производительности регулируемого воздуходувного оборудования следует поддерживать не ниже значений границы помпажа.

(в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F221120C89A30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

8.3.6 Воздуховоды следует изготавливать из некорродирующих материалов, способных выдерживать максимальную температуру сжатого воздуха, определенную в соответствии с [8.3.1](#P1535). При проектировании воздуховодов следует предусматривать мероприятия, предотвращающие возможность возникновения при их эксплуатации специфических аэродинамических и вибрационных шумов.

(в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F221120C86A30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

8.3.7 При подключении к единой системе подачи сжатого воздуха потребителей с разными рабочими давлениями следует предусматривать регулируемые редукторы.

8.3.8 Для удаленных от воздуходувной станции объектов, потребляющих сжатый воздух, при обосновании допускается предусматривать устройство локальных воздуходувных установок.

8.3.9 Требования к компоновке воздуходувных станций следует принимать согласно [СП 31.13330](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698105AED8405308143116F26C1EB25186CBAD1EF2270B0C8EB65AD9C3AEu1M).

9 Сооружения очистки смешанных (городских) сточных вод и близких к ним по составу производственных сточных вод

(в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F221120F8EA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

9.1 Общие указания

9.1.1 Содержание загрязняющих веществ, микробиологических загрязнений в очищенных сточных водах, сбрасываемых в водные объекты, а также их общие свойства должны соответствовать требованиям действующего законодательства в области охраны окружающей среды, а в повторно используемых сточных водах - санитарно-гигиеническим и технологическим требованиям потребителя.

При проектировании очистных сооружений городских сточных вод от технологических зон водоотведения централизованной бытовой и общесплавной систем водоотведения поселения, городского округа, степень очистки должна обеспечивать соблюдение:

- для объектов I категории негативного воздействия на окружающую среду, а также объектов II категории негативного воздействия на окружающую среду, переходящих на технологическое нормирование - технологических показателей НДТ, установленных [[3]](#P5407) для технологически нормируемых веществ для городских (смешанных) сточных вод с учетом мощности очистных сооружений и категории водного объекта;

- для объектов II категории негативного воздействия на окружающую среду, не переходящих на технологическое нормирование - НДС, рассчитанных на основании [[25]](#P5429) и [[34]](#P5440).

(п. 9.1.1 в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F221120F8DA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

9.1.2 Исходные данные для проектирования развития и реконструкции существующих очистных сооружений следует принимать на основании верифицированных результатов контроля расхода и свойств поступающих сточных вод за период не менее 3 лет, с учетом данных схем водоотведения поселений или городских округов на расчетную перспективу и фактических ретроспективных данных по динамике удельного водоотведения и численности населения поселения за период не менее 10 лет. В целях верификации (проверки, распознавания достоверности) имеющиеся по объекту данные следует анализировать в соответствии с [приложением Г](#P2758).

При отсутствии применимых данных по качественному составу и/или расходам поступающих сточных вод, следует осуществлять расчетное определение притоков и качественного состава поступающих сточных вод через данные о водопотреблении и численности жителей, о сбросах абонентов и др., в соответствии с [приложением Г](#P2758).

Для расчетов сооружений необходимо использовать релевантные значения исходных данных, набор которых определяется в зависимости от используемых методик расчета, а также от применяемых нормативных требований, в том числе формата применения нормативов (в том числе как среднегодовых, в соответствии с требованиями [[3]](#P5407), так и обеспечиваемых в каждой пробе - по требованиям [СанПиН 2.1.3684](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8183A2A0802698700A3DF405D551E394FFE6E19BD0E83CCBC1EF321150D8AA9538D90A715BC5A3568DD58EB5401F7ACuEM)) и [[33]](#P5439). Определять расчетные данные для различных ситуаций с обеспеченностью верифицированными фактическими данными следует в соответствии с [приложением Г](#P2758).

При расчете очистных сооружений на обеспечение выполнения технологических нормативов, утвержденных как среднегодовых [[3]](#P5407), [[11]](#P5415), следует использовать в качестве расчетной концентрации загрязняющих веществ на сбросе величину, среднюю за сутки с притоком 85-го процентиля.

При этом концентрации в точечных (разовых) и составных (среднесуточных) пробах при любых расчетных величинах притока на очистные сооружения не должны превышать произведения технологических показателей НДТ для данных очистных сооружений на соответствующие значения повышающих коэффициентов к среднегодовым значениям технологических показателей НДТ для очистных сооружений смешанных (городских) сточных вод, учитывающих различные факторы неравномерности, приведенные в [приложении Д](#P3019).

В качестве базовых исходных данных для получения расчетных концентраций следует использовать величины массовых нагрузок по загрязняющим веществам (кг/сут, т/сут), определяемые как произведение расхода сточных вод в конкретные сутки на концентрацию данного загрязняющего вещества в эти сутки. Расчетные массовые нагрузки следует принимать на уровне значений, соответствующих определенной величине процентиля в зависимости от объема исходных данных, согласно [Г.2.4](#P2828). Расчетные концентрации загрязняющих веществ, мг/л, рекомендуется получать как отношение расчетной массовой нагрузки, кг/сут, к притоку на очистные сооружения 85-го процентиля.

При расчете очистных сооружений следует предусматривать достижение нормативного качества очищенных сточных вод в диапазоне концентраций загрязняющих веществ от 15-го процентиля (минимальное значение из расчетного диапазона) до 85-го процентиля - максимальное значение концентраций из расчетного диапазона (с учетом [Г.2.7](#P2885) по соотношению БПК5 к общему азоту). В зависимости от конкретной ситуации и при обосновании, значения указанных процентилей могут быть изменены.

Определение расчетных величин нагрузок, релевантных расходов и концентраций загрязняющих веществ следует осуществлять по [приложению Г](#P2758).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | КонсультантПлюс: примечание.  В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: пункт 9.3.1.9 отсутствует. |  |

Релевантные нагрузки для сооружений биологической очистки следует рассчитывать с учетом 9.3.1.9.

Полученные путем обработки фактических данных, расчетов и т.п. действий исходные данные должны быть отражены в задании на проектирование.

(п. 9.1.2 в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F221120F8DA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

9.1.3 - 9.1.6 Исключены с 28.01.2022. - [Изменение N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F221120E86A30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр.

9.1.7 При определении исходных данных для проектирования очистных сооружений следует учитывать расходы и массовые нагрузки по загрязняющим веществам, содержащимся в возвратных потоках от сооружений обработки осадков сточных вод, от промывных вод сооружений глубокой очистки, дренажей и т.п., с учетом мест их подачи в очистные сооружения. Следует принимать меры по недопущению превышения в возвратных потоках следующих предельных значений: по взвешенным веществам - 10% входной нагрузки на очистные сооружения от централизованных систем водоотведения поселений, по фосфору фосфатов - 20%, по аммонийному азоту - 15%.

(в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F221120E87A30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

9.1.8 Допускается при обосновании осуществлять прием в систему водоотведения осадков, образующихся на станциях водоподготовки (осадки отстойников и оборотных систем промывной воды фильтров). Прием промывных сточных вод фильтров, образующихся на станциях водоподготовки, должен быть исключен в связи со значительной гидравлической перегрузкой системы водоотведения в целом.

Сброс осадков следует предусматривать максимально равномерным в течение суток. Их количество должно учитываться при определении нагрузки на очистные сооружения, образовании биорезистентной части осадка первичных отстойников (при расчете процессов сбраживания) и расчете прироста ила. Следует учитывать связывание остаточным коагулянтом части фосфатов в нерастворимые соединения. В отсутствие фактических данных допускается принимать 20%-ное снижение концентрации фосфора фосфатов в поступающей воде относительно ситуации до начала сброса водопроводного осадка.

(п. 9.1.8 в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F22112098EA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

9.1.9 Технологические схемы очистных сооружений следует разрабатывать как для целостных процессов с учетом взаимовлияния стадий очистки сточных вод и обработки осадка. Выбор технологических схем очистки сточных вод следует осуществлять с учетом качественного и количественного состава поступающих сточных вод и требований к очищенным водам, а также с учетом [[26]](#P5430), [[27]](#P5431). При сбросе в водные объекты обязательными стадиями очистки городских сточных вод и близких к ним по составу производственных сточных вод при любой мощности очистных сооружений и условиях сброса являются: удаление грубых механических примесей, биологическая очистка, обеззараживание, обезвоживание образующихся осадков. Применение других стадий очистки сточных вод и обработки осадка обусловлено целями, задачами и местными условиями в конкретной ситуации.

Методы предварительной очистки производственных сточных вод перед их отведением в ЦСВ должны определяться в соответствии с составом и свойствами сточных вод, требованиями к приему в ЦСВ с учетом местных факторов (схемы водоотведения предприятия, условий размещения на промышленной площадке и т.п.). В связи с существенной спецификой каждого вида производственных сточных вод настоящий свод правил следует использовать в качестве одного из источников рекомендаций по их очистке.

(п. 9.1.9 в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F22112098EA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

9.1.10 При очистке хозяйственно-бытовых сточных вод, образующихся на объектах с временным пребыванием персонала и (или) отдыхающих, с сезонным формированием сточных вод (не более 100 календарных дней в году), осуществляемой на очистных сооружениях централизованных систем водоотведения поселений, городских округов, относящихся по мощности к категории очистных сооружений централизованных систем водоотведения поселений, городских округов к сверхмалым, при сбросе в водный объект (часть водного объекта) категорий Б, В и Г, определяемый на основе положений [[2]](#P5406), допускается применение методов физико-химической очистки с последующей доочисткой фильтрацией до технологических показателей, установленных [[3]](#P5407).

(п. 9.1.10 в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F22112098EA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

9.1.11 Точки сброса очищенных сточных вод следует размещать ниже по течению водотока относительно расположения водозаборов.

Примечание - При расположении на одном водотоке нескольких поселений и/или городских округов с водозаборами из поверхностного (подруслового) источника альтернативные варианты размещения точки сброса очищенных сточных вод следует обосновывать и согласовывать со всеми заинтересованными организациями.

9.1.12 Компоновка зданий и сооружений на площадке должна обеспечивать:

- рациональное использование территории с учетом перспективного расширения сооружений и возможность строительства по очередям;

- оптимальное блокирование сооружений и зданий различного назначения и минимальную протяженность внутриплощадочных коммуникаций;

- оптимальное использование уклона местности (планировки территории) для самотечного прохождения основного потока сточных вод через сооружения с учетом всех потерь напора. При обосновании допускается применение сооружений подкачки сточных вод.

9.1.13 При проектировании сооружений очистки сточных вод следует предусматривать:

- устройства для равномерного распределения сточных вод и осадка между отдельными элементами сооружений, а также для отключения сооружений, каналов и трубопроводов на ремонт без нарушения режима работы комплекса, для опорожнения и промывки сооружений и коммуникаций;

- устройства для измерения расходов сточных вод, осадка, воздуха и биогаза;

- экономически целесообразное использование вторичных энергоресурсов (биогаза; тепла сжатого воздуха и сточных вод) для нужд станции очистки;

(в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F221120988A30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

- оборудование для непрерывного контроля качества поступающих и очищенных сточных вод или лабораторное оборудование для периодического контроля. На очистных сооружениях, отнесенных к I категории природопользователей, следует предусматривать системы автоматического контроля сбросов загрязняющих веществ и технические средства фиксации и передачи информации о показателях в государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду в соответствии с [[35]](#P5441), [[36]](#P5442);

(в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F221120989A30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

- оптимальную степень автоматизации работы, с учетом технико-экономического обоснования, наличия квалифицированного персонала и др.

9.1.14 При проектировании очистных сооружений необходимо предусматривать мероприятия по недопущению выбросов загрязняющих веществ, приводящих к превышениям ПДК, предотвращению вторичного загрязнения почвы, поверхностных и подземных вод в результате деятельности по очистке сточных вод и обработки осадка.

(п. 9.1.14 в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F221120986A30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

9.1.15 Мероприятия по защите атмосферного воздуха следует предусматривать в соответствии с [разделом 13](#P2623).

(п. 9.1.15 в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F221120986A30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

9.1.16 Каналы станции очистки сточных вод и лотки сооружений следует рассчитывать (а при реконструкции существующих сооружений - проверять) на пропуск максимального секундного расхода (среднего за максимальный расчетный час) с коэффициентом 1,4 (за исключением ситуаций с наличием выше по течению сооружений значительной площади, способных за счет увеличения рабочего уровня служить буфером внутричасовых колебаний притока сточных вод). При напорном поступлении сточных вод на очистные сооружения и использовании максимального расчетного часового расхода, определенного по [Г.3.2](#P2899) для данной ситуации, допускается использовать значение указанного коэффициента, равное 1,2.

(п. 9.1.16 в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F221120986A30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

9.1.17 Состав бытовых помещений принимается в зависимости от численности обслуживающего персонала.

Состав и площади вспомогательных и лабораторных помещений станций очистки сточных вод следует определять исходя из конкретных местных условий (наличие лабораторий соответствующего профиля в данном районе, организаций по ремонту и обслуживанию оборудования и приборов, возможной кооперации с другими организациями и др.).

9.1.18 Расчет сооружений для очистки производственных сточных вод и обработки их осадков следует выполнять на основании данных научно-исследовательских и инжиниринговых организаций, опыта эксплуатации действующих аналогичных сооружений с учетом настоящего свода правил и норм проектирования предприятий соответствующих отраслей промышленности.

9.2 Механическая очистка сточных вод

(в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F22112088DA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

**9.2.1 Оборудование для предварительного процеживания**

9.2.1.1 В составе станций очистки сточных вод необходимо предусматривать оборудование для задержания грубодисперсных примесей.


Прозоры решеток (размеры отверстий сит) при использовании в качестве одной ступени должны быть не более 16 мм (рекомендуется использовать решетки с прозорами не более 10 мм). Рекомендуемый прозор решеток при отсутствии в технологической схеме стадии первичного осветления - 5 - 6 мм. Допускается применение решеток (сит) с меньшими прозорами, процеживателей, измельчителей, двухступенчатых схем процеживания (грубые и тонкие решетки) и т.п. Использование измельчителей на потоке сточных вод допускается исключительно по обоснованию. При использовании мембранных технологий (МБР) необходима дополнительная ступень решеток с прозорами 1 - 3 мм, в зависимости от типа применяемых мембран.

Примечание - Допускается не предусматривать решетки в случае подачи сточных вод на станцию очистки насосами при установке перед насосами механизированных решеток с прозорами не более 16 мм или решеток-дробилок, при этом: длина напорного трубопровода должна быть не более 500 м и на насосных станциях предусматривается вывоз задержанных на решетках отбросов.

(п. 9.2.1.1 в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F22112088BA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

9.2.1.2 При определении числа единиц оборудования следует учитывать выключение одной из решеток для проведения регламентных или ремонтных работ. На очистных сооружениях до средних включительно допускается установка резервной решетки с ручным удалением отбросов, если это не противоречит требованиям последующей технологии очистки.

При реконструкции, если замена решеток не предусматривается, количество отбросов, задерживаемых решетками из сточных вод, следует принимать по фактическим данным, с учетом перспективной численности обслуживаемого населения. Для новых сооружений, а также при замене решеток допускается принимать количество отбросов (до промывки и прессования) в зависимости от ширины прозоров, мм, с учетом содержания грубодисперсных примесей в сточных водах. Для городских сточных вод удельное количество отбросов от ЭЖ в зависимости от ширины прозоров может быть принято, л/(ЭЖ·год), в соответствии с рисунком 1*а*.



***Рисунок 1а -*** **Удельный съем отбросов с решеток**

**(до прессования) от ЭЖ в зависимости от ширины прозоров,**

**л/(ЭЖ·год)**

Расчетный годовой объем отбросов с решеток следует определять как произведение величины ЭЧЖ, определенной по [формуле (Г.13)](#P2950) на величину, полученную по [рисунку 1*а*](#P1633). Максимальный расчетный суточный объем отбросов допускается определять как произведение среднесуточного за год объема с повышающим коэффициентом 1,5.

Плотность отбросов с решеток с прозорами 10 мм до обезвоживания допускается принимать равной 750 кг/м3, их влажность - 80%, после обезвоживания влажность 60%, плотность 700 кг/м3. Плотность отбросов с решеток с прозорами от 3 до 10 мм до обезвоживания допускается принимать равной 870 кг/м3, их влажность - 90%, после обезвоживания плотность - 750 кг/м3, влажность - 60%.

(п. 9.2.1.2 в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F22112088BA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

9.2.1.3 Для транспортирования отбросов вдоль фронта решеток следует использовать шнековые или ленточные транспортеры. На очистных сооружениях, начиная с больших, следует предусматривать отмывку отбросов с решеток технической водой с последующим их прессованием. При накоплении отбросов дольше 2 сут необходима их пересыпка обеззараживающим реагентом в контейнере по мере накопления. Накопление отбросов свыше 5 сут запрещается.

(в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F221120B8BA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

Задержанные отбросы следует:

- вывозить в места обработки (захоронения) твердых коммунальных и промышленных отходов;

- обезвоживать и направлять для совместной термической обработки с осадками сточных вод (по обоснованию) и (или) ТКО;

- компостировать совместно с осадками сточных вод.

(в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F221120B88A30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

9.2.1.4 В здании решеток следует исключать возможность поступления холодного воздуха через подводящие и отводящие каналы.

Пол здания решеток следует располагать выше расчетного уровня сточной воды в каналах не менее чем на 0,5 м. До и после каждой решетки (процеживателя, измельчителя) необходимо предусматривать запорные устройства для их отключения.

(в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F221120A8FA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

9.2.1.5 При самотечном поступлении сточных вод на очистные сооружения без использования главной насосной станции (либо, если более половины сточных вод поступает таким путем) рекомендуется при наличии возможности предусматривать на канале между приемной камерой и решетками предварительную песколовку для задержания песка, выносимого из подводящего коллектора при сильных ливнях, с периодическим извлечением его строительной техникой или иными устройствами. Объем углубления на канале допускается принимать из расчета количества песка, улавливаемого в песколовках за двое суток.

Предварительную песколовку допускается выполнять в виде углубления на канале, с защитой бетона в зоне углубления металлическими листами. При обосновании аналогичные решения допускаются и при напорной подаче сточных вод на очистные сооружения.

(п. 9.2.1.5 введен [Изменением N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F221120A8CA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

9.2.1.6 Для пропуска всего максимального расчетного расхода воды при аварийной остановке решеток следует предусматривать технические решения. В зависимости от высотной схемы и других факторов может быть применен байпасный канал (трубопровод), незатопленный при нормальной работе, а также понижение отметки пола у решеток (части решеток) с возможностью протока расхода в этой зоне без нарушения работоспособности оборудования. Байпасный канал (трубопровод), а также зона перетока должны быть оснащены системой аварийной сигнализации, работающей от аккумулятора, включая местный звуковой сигнал, срабатывающей при начале поступления сточных вод.

(п. 9.2.1.6 введен [Изменением N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F221120A8CA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

9.2.1.7 На очистных сооружениях, начиная с крупных вне зависимости от категории энергоснабжения, следует предусматривать аварийный электрогенератор для запитывания решеток и транспортеров при аварии в системе энергоснабжения.

(п. 9.2.1.7 введен [Изменением N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F221120A8CA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

9.2.1.8 Следует предусматривать возможность сбора отбросов с решеток, оборудованных тем или иным транспортером отбросов, в индивидуальные контейнеры, на случай выхода из строя транспортера. Следует предусматривать возможность сбора непромытых и непрессованных отбросов в контейнер при выходе из строя устройств для промывки и прессования отбросов.

(п. 9.2.1.8 введен [Изменением N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F221120A8CA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

9.2.1.9 При использовании решеток с шириной прозоров более 4 мм, а проведении отмывки отбросов - при любых величинах прозоров (диаметра сит) не следует учитывать изменение содержания взвешенных веществ в сточных водах.

(п. 9.2.1.9 введен [Изменением N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F221120A8CA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

**9.2.2 Сооружения для отделения и обработки песка**

(в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F22112058EA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

9.2.2.1 В составе очистных сооружений смешанных (городских) сточных вод мощностью более 25 м3/сут (для общесплавной канализации - при любой производительности) необходимо предусматривать песколовки.

(в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F22112058CA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

Число песколовок следует принимать не менее двух, причем все песколовки или отделения должны быть рабочими. До и после каждой песколовки необходимо предусматривать затворы, отключающие ее на периоды минимального притока и время ремонта.

Тип песколовки необходимо принимать с учетом производительности очистных сооружений, схемы очистки сточных вод и обработки их осадков, характеристики взвешенных веществ, компоновочных решений и т.п. При использовании на стадии биологической очистки процесса улучшенного биологического удаления фосфора применение аэрируемых песколовок не целесообразно. Песколовки следует рассчитывать на удаление при максимальном расчетном притоке:

- на очистных сооружениях до средних включительно - частиц песка диаметром 0,2 мм, включая более крупные фракции (расчетная гидравлическая крупность 18,7 мм/с);

- на очистных сооружениях, начиная с больших, а также на средних, не использующих первичное осветление - частиц песка диаметром 0,15 мм, включая более крупные фракции (расчетная гидравлическая крупность 13,2 мм/с).

(в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F22112058DA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

9.2.2.2 Задержанный песок из песколовок всех типов следует удалять механическим или гидромеханическим способом. При объеме задерживаемого песка менее 0,05 м3/сут допускается удаление песка вручную.

Объем пескового приямка (приямков) следует рассчитывать на период накопления не более двух суток. Угол наклона стенок приямка к горизонту - не менее 60°. Удельное количество песка, задерживаемого в песколовках, для смешанных (городских) сточных вод при отсутствии фактических данных допускается принимать равным 0,02 л/(ЭЖ·сут), влажность песка 60%, объемный вес 1,5 т/м3. Расчетный суточный объем песка осадка следует определять, как произведение удельного количества на величину ЭЧЖ, определенную по [формуле (Г.13)](#P2950).

(в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F221120589A30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

9.2.2.3 Оборудование для отмывки песка, задержанного на песколовках, от органических примесей (пескопромыватели и т.п.) следует определять с учетом особенностей примененных песколовок и решений по последующим обработке, использованию или размещению пескового осадка. При вывозе песка из песколовок на захоронение его отмывка и обеззараживание не обязательны.

При реконструкции очистных сооружений мощностью до больших включительно, не требующих сокращения санитарно-защитной зоны (СЗЗ), допускается использование для обезвоживания песка (без его отмывки) песковых площадок. При новом строительстве песковые площадки допускаются до диапазона мощности "Средние" включительно. Использование песковых бункеров допускается без ограничения мощности очистных сооружений.

Содержание органического вещества в песке после отмывки, если таковая предусмотрена, должно быть не более 5%. Для подготовки песка к рециклингу в качестве товарного грунта для отсыпки и других нужд дополнительно к отмывке следует предусматривать его грохочение и обеззараживание.

При использовании аэрируемых песколовок, а при применении отмывки песка - для любых песколовок не следует учитывать изменение содержания взвешенных веществ в сточных водах. Необходимо предусматривать резервирование механического оборудования для обработки песка путем установки одной дополнительной линии, либо, для очистных сооружений до больших включительно, не требующих сокращения СЗЗ, устройство с этой целью резервных песковых площадок.

Дренажную воду из сооружений для обезвоживания песка следует возвращать в поток очищаемых сточных вод после песколовок перед решетками.

Высоту борта над уровнем воды в аэрируемых песколовках следует принимать не менее 0,5 м, для других типов - 0,3 м.

(п. 9.2.2.3 в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F221120586A30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

9.2.2.4 Песковые площадки следует предусматривать с ограждающими валиками высотой 1 - 2 м. Нагрузку на площадку следует предусматривать не более 3 м3/м2 в год при условии периодического вывоза подсушенного песка в течение года. Удаляемую с песковых площадок воду необходимо направлять в начало очистных сооружений. Для съезда автотранспорта на песковые площадки следует устраивать пандус уклоном 0,12 - 0,2.

(п. 9.2.2.4 введен [Изменением N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F22112048BA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

**9.2.3 Усреднители**

9.2.3.1 Необходимость применения усреднителей состава и расхода сточных вод следует определять по динамике расходных и качественных показателей поступающих сточных вод. Для производственных сточных вод следует предусматривать усреднитель (по обоснованию допускается отказ от него). Для городских сточных вод устройство усреднителя требуется для всех сверхмалых очистных сооружений, для малых - при значении часового коэффициента неравномерности свыше 2. Применение усреднителя для средних очистных сооружений при значении часового коэффициента неравномерности свыше 2 следует определять технико-экономическим расчетом. На очистных сооружениях городских сточных вод диапазонов мощностью от больших и выше устройство усреднителя не целесообразно.

(п. 9.2.3.1 в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F221120486A30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

9.2.3.2 Тип усреднителя (барботажный, с механическим перемешиванием, многоканальный и т.д.) необходимо выбирать с учетом характера колебаний расходов сточных вод и концентраций загрязняющих веществ (циклические, произвольные колебания и залповые сбросы), а также вида и количества загрязняющих веществ. Объем усреднителя следует определять по графику часового притока (или исходя из значения коэффициента часовой неравномерности) из условия обеспечения в потоке сточной воды после него значения коэффициента часовой неравномерности не более 1,5.

(п. 9.2.3.2 в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F221120486A30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

9.2.3.3 Число секций усреднителей необходимо принимать не менее двух, причем обе рабочие. Допускается использование односекционного усреднителя при обеспечении возможности механической очистки его от отложений без опорожнения, а также, на сверхмалых очистных сооружениях при устройстве байпасной линии вокруг него.

(в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F2211D0D8FA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

9.2.3.4 Необходимо исключать возможность осаждения взвешенных веществ в усреднителе, а также загнивания в нем сточных вод (если этот процесс не является желательным для процесса очистки сточных вод).

9.2.3.5 В зависимости от технологической схемы допускается использование усреднителя для достижения также и технологического эффекта. Для протекания в усреднителе процесса денитрификации в технологиях, не предусматривающих биологическое удаление фосфора, допускается подача в усреднитель возвратного активного ила. В технологиях с биологическим или биологическо-химическим удалением фосфора рекомендуется создание условий для ацидофикации загрязнений сточных вод путем формирования в нем соответствующей биомассы.

В обеих ситуациях следует рассчитывать объем усреднителя с добавлением неснижаемой при нормальной эксплуатации части ("мертвый объем"), равной 25% требуемой расчетной величины.

(п. 9.2.3.5 введен [Изменением N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F2211D0D8CA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

9.2.3.6 Для промышленных стоков с повышенными концентрациями органических загрязнений в технологических схемах с флотацией либо осветлением с последующей биологической очисткой в аэротенках рекомендуется рассматривать использование процесса биокоагуляции в усреднителе, с подачей в него избыточного активного ила и аэрацией усреднителя с помощью механических аэраторов.

(п. 9.2.3.6 введен [Изменением N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F2211D0D8CA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

9.2.3.7 Для плавного регулирования расхода, отбираемого из усреднителя, следует использовать насосы с частотным регулированием подачи.

(п. 9.2.3.7 введен [Изменением N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F2211D0D8CA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

9.2.3.8 С учетом наличия и размеров СЗЗ или необходимости ее сокращения следует рассматривать выполнение усреднителя перекрытым, с откачкой загрязненного воздуха на очистку.

(п. 9.2.3.8 введен [Изменением N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F2211D0D8CA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

9.2.3.9 Во избежание отложений песка и образования корки в усреднителе его следует располагать в технологической цепочке после стадий процеживания и удаления песка.

(п. 9.2.3.9 введен [Изменением N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F2211D0D8CA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

**9.2.4 Сооружения осветления сточных вод**

9.2.4.1 Сооружения осветления сточных вод следует применять на очистных сооружениях городских сточных вод, начиная с небольших, для производственных сточных вод при любой производительности. Для этого используются первичные отстойники, механические процеживатели, а для производственных сточных вод и их смеси с бытовыми - масло-, жиро-, нефтеловушки, гидроциклоны, флотаторы и др. При реализации технологии нитри-денитрификации и удаления фосфора целесообразность использования сооружений осветления определяется на основании расчетов необходимого для процессов денитрификации и биологического удаления фосфора количества органических соединений.

При необходимости повышения эффективности осветления производственных сточных вод при применении отстойников и флотаторов рекомендуется использовать предварительную реагентную обработку.

На очистных сооружениях централизованных систем водоотведения поселений мощностью свыше 10 тыс. м3/сут отказ от осветления сточных вод допускается при обосновании по следующим причинам: нехватка органического вещества для денитрификации или денитрификации и биологического удаления фосфора (допустимая по расчету эффективность осветления ниже 25%), а также необходимость соблюдения очень малой СЗЗ. Для таких объектов прозоры процеживающих решеток должны быть не более 5 - 6 мм, песколовки должны быть рассчитаны на удержание частиц песка диаметром 0,15 мм, включая более крупные фракции (расчетная гидравлическая крупность 13,2 мм/с), а задержанный в них осадок должен в обязательном порядке подвергаться отмывке от органических веществ.

(п. 9.2.4.1 в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F2211D0C8EA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

9.2.4.2 Тип первичного отстойника (вертикальный, радиальный, горизонтальный, двухъярусный, с нисходяще-восходящим потоком и др.) следует выбирать с учетом принятой технологической схемы очистки сточных вод, производительности станции, компоновки сооружений, числа эксплуатируемых единиц, конфигурации и рельефа площадки, геологических условий, уровня грунтовых вод и т.п. Применение тонкослойных первичных отстойников на очистных сооружениях городских (смешанных) сточных вод от больших и выше не рекомендуется.

(п. 9.2.4.2 в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F2211D0C8EA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

9.2.4.3 Число первичных отстойников рекомендуется принимать исходя из условия надежности их действия при ремонте одного из них, но не менее двух.

(в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F2211D0C8BA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

При минимальном числе эксплуатируемых единиц (секций) отстойников их расчетный объем необходимо увеличивать так, чтобы перегрузка одного отстойника (секции) при расчетном расходе не превышала 25%.

9.2.4.4 Расчет первичных отстойников следует проводить на основе кинетики осаждения взвешенных веществ с учетом требуемого эффекта осветления и коэффициента использования объема сооружения. При использовании первичного отстойника в технологической схеме с последующей нитри-денитрификацией следует:

- определять предельную расчетную эффективность осветления, которая гарантирует достаточность органических веществ по БПК5 для последующего протекания процесса денитрификации и биологического удаления фосфора (при его применении в технологической схеме). При значении предельной расчетной эффективности менее 25% устройство первичных отстойников при новом строительстве не рекомендуется;

- проводить расчет первичных отстойников на среднечасовое значение расхода в сутки 85-го процентиля.

В отсутствие эксплуатационных или экспериментальных данных расчетные величины концентраций загрязняющих веществ после первичного осветления *C*XX *set* рекомендуется определять по обобщенной формуле

*C*XX *set* = *C*XX *dim* - *k*XX(*C*ss *dim* - *C*ss *set*), (18)

где XX - обозначение загрязняющего вещества (БПК5, ХПК, общий азот, общий фосфор);

*C*XX *dim* - расчетная концентрация загрязняющего вещества XX;

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | КонсультантПлюс: примечание.  Текст дан в соответствии с официальным текстом документа. |  |

*Css dim* - расчетная концентрация взвешенных веществ в поступающей сточной воде;

*Css set* - расчетная концентрация взвешенных веществ в осветленной сточной воде;

*k*XX - коэффициент, отражающий удельное содержание БПК5, ХПК, общего азота, общего фосфора во взвешенных веществах, г/г.

Величины *k*XX следует принимать в соответствии с [приложением Г](#P2758).

(п. 9.2.4.4 в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F2211D0C88A30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

9.2.4.5 Основные конструктивные параметры первичных отстойников следует принимать:

а) для горизонтальных и радиальных отстойников:

впуск исходной воды и сбор осветленной - равномерными по ширине (периметру) впускного и сборного устройств отстойника;

высоту нейтрального слоя - на 0,3 м выше днища (на выходе из отстойника);

гидравлическую глубину - как сумму глубины проточной части отстойника *Hset* и нейтрального слоя;

угол наклона стенок илового приямка - 50° - 55°;

б) для вертикальных отстойников:

длину центральной трубы - равной глубине зоны отстаивания;

скорость движения рабочего потока в центральной трубе - не более 30 мм/с;

диаметр раструба - 1,35 диаметра трубы;

диаметр отражательного щита - 1,3 диаметра раструба;

угол конусности отражательного щита - 146°;

скорость рабочего потока между раструбом и отражательным щитом - не более 20 мм/с для первичных отстойников и не более 15 мм/с для вторичных;

высоту нейтрального слоя между низом отражательного щита и уровнем осадка - 0,3 м;

угол наклона конического днища - 50° - 60°;

в) для отстойников с нисходяще-восходящим потоком:

площадь зоны нисходящего потока - равной площади зоны восходящего;

высоту перегородки, разделяющей зоны, - равной 2/3 глубины;

уровень верхней кромки перегородки - выше уровня воды на 0,3 м, но не выше стенки отстойника;

распределительный лоток переменного сечения - внутри разделительной перегородки. Начальное сечение лотка следует рассчитывать на пропуск расчетного расхода со скоростью не менее 0,5 м/с, в конечном сечении скорость - не менее 0,1 м/с.

Для равномерного распределения воды кромку водослива распределительного лотка следует выполнять в виде треугольных водосливов через 0,5 м.

(п. 9.2.4.5 в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F2211D0C88A30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

9.2.4.6 Перемещение выпавшего осадка к приямкам следует предусматривать механическим способом или созданием соответствующего наклона днища.

9.2.4.7 Удаление осадка из приямка отстойника необходимо предусматривать самотеком, под гидростатическим давлением или насосами, предназначенными для перекачки осадков. При обосновании допускается применять удаление осадка гидроэлеваторами, эрлифтами, а при высокой плотности образующегося осадка производственных сточных вод - грейферами и т.д.

Гидростатическое давление при удалении осадка из первичных отстойников следует принимать не менее 15 кПа (1,5 м вод. ст.).

Диаметр труб для удаления осадка следует принимать не менее 200 мм. На малых и сверхмалых сооружениях диаметр труб для удаления осадка следует принимать исходя из условий, предотвращающих их заиливание в режиме периодического вывода осадка, но не менее 100 мм.

(в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F2211D0987A30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

9.2.4.8 Содержание сухого вещества в осадке первичных отстойников для городских сточных вод допускается принимать равным 4% - 5% для всех типов первичных отстойников при самотечном удалении (под гидростатическим давлением) и 5% - 6% при удалении насосами. При сбросе осадка станций водоподготовки в систему водоотведения концентрацию содержания сухого вещества в осадке следует принимать на 15% - 30% ниже указанных значений, в зависимости от нагрузки по осадку станций водоподготовки, параметров воды, очищаемой на станции водоподготовки (максимальное значение - для высокоцветной обрабатываемой воды) и применяемых реагентов.

(в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F2211D088EA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

Влажность осадка производственных сточных вод допускается принимать по экспериментальным данным.

9.2.4.9 Удаление осадка из отстойников допускается непрерывное или периодическое.

Интервал времени при периодическом удалении следует устанавливать исходя из объема образующегося осадка и вместимости зоны его накопления, но не более одних суток.

(в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F2211D088CA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

При механизированном удалении осадка вместимость зоны накопления его в первичных отстойниках следует принимать по количеству выпавшего осадка за период не более 8 ч.

9.2.4.10 В целях улучшения биологического удаления фосфора в аэротенках допускается осуществлять в первичных отстойниках частичную ацидофикацию взвешенных веществ. Для этого допускается предусматривать увеличенное время пребывания осадка, его рециркуляцию перед отстойниками или взмучивание. При использовании рециркуляции осадка следует учитывать соответствующее увеличение концентрации взвешенных веществ в сточной воде на входе в отстойники.

(п. 9.2.4.10 в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F2211D088DA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

9.2.4.11 Для удержания всплывших веществ перед водосбросным устройством следует предусматривать полупогружные (не менее 0,3 м) перегородки и устройства удаления накопленных на поверхности веществ.

Высоту борта отстойника над поверхностью воды следует принимать 0,3 м.

9.2.4.12 Кромку водослива на водоприемных (сборных) лотках необходимо предусматривать регулируемой по высоте. Водосливная кромка может быть прямой или с треугольными вырезами. Нагрузка на 1 м водослива не должна превышать 10 л/с.

(в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F2211D088BA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

9.2.4.13 Для проведения глубокой ацидофикации допускается использовать уплотнители-ацидофикаторы либо биореакторы ацидофикации с последующим уплотнением ацидофицированного осадка в уплотнителе.

При использовании отдельных уплотнителей-ацидофикаторов допускается принимать:

- рециркуляцию выгружаемого осадка перед ними - до 100% его количества. Также возможна дополнительная рециркуляция части выгружаемого осадка в поток сточной воды перед первичными отстойниками;

- время пребывания осадка в зоне уплотнения, с учетом рециркуляции - 2 - 4 сут (но не более 4-х сут, во избежание развития процессов метаногенеза);

- концентрацию выгружаемого уплотненного осадка - 5% по сухому веществу;

- среднюю концентрацию осадка в зоне уплотнения - 4% по сухому веществу;

- подачу в них части потока сточной воды исходя из времени пребывания в проточной части 6 - 8 ч (данный расход следует вычитать из нагрузки на отстойники-осветлители);

- увеличение БПК5 в смеси осветленной воды после ПО на 6 - 10 мг/дм3 и ХПК на 10 - 18 мг/дм3, в зависимости от количества осадка, образующегося в первичных отстойниках и применяемой технологии ацидофикации.

Увеличением выноса взвешенных веществ и аммонийного азота в осветленной сточной воде при использовании ацидофикации можно пренебречь.

Рекомендуемое количество уплотнителей-ацидофикаторов - две единицы, однако, учитывая опциональный характер процесса ацидофикации осадка, возможно применение одного сооружения. При любом их количестве должна быть возможность полного вывода их из работы и отвода осадка из первичных отстойников сразу на дальнейшую обработку.

Любые конструкции ацидофикаторов следует проектировать перекрытыми, с отбором и очисткой загрязненного воздуха из-под перекрытия.

(п. 9.2.4.13 введен [Изменением N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F2211D0888A30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

**9.2.5 Биологическая очистка сточных вод**

(в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F2211D0B87A30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

9.2.5.1 Сооружения аэробной биологической очистки (незатопленные и затопленные биофильтры, аэротенки, циклические реакторы (реакторы периодического действия), биореакторы других типов, биологические пруды, искусственные болотные экосистемы) следует применять как основные для очистки городских сточных вод от органических загрязнений и соединений азота и фосфора.

(в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F2211D0A8FA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

При обосновании для производственных сточных вод и их смесей с бытовыми сточными водами допускается использование двух и более ступеней биологической очистки.

9.2.5.2 Для производственных сточных вод, высококонцентрированных по органическим загрязняющим веществам (БПК5 свыше 1000 - 1500 мг/л), а также содержащих высокие концентрации сульфатов допускается использовать на первой ступени сооружения анаэробной биологической очистки.

(п. 9.2.5.2 в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F2211D0A8CA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

9.2.5.3 Для эффективной реализации процессов биологической очистки сточных вод в сооружениях, указанных в [9.2.5.1](#P1781), необходимо обеспечивать содержание биогенных элементов не менее 5 мг/л азота аммонийного и 1 мг/л фосфора фосфатов на каждые 100 мг/л БПК5. При меньшем содержании биогенных элементов их следует добавлять из внешних источников.

(п. 9.2.5.3 в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F2211D0A8CA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

9.2.5.4 Удаление азота следует предусматривать в основном процессе биологической очистки с помощью биологической нитри-денитрификации. Удалять фосфор следует с помощью биологического подпроцесса в основном процессе биологической очистки, включающем в себя нитри-денитрификацию, химического (с помощью осаждающих реагентов) или комбинацией этих методов (биолого-реагентное удаление).

(п. 9.2.5.4 в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F2211D0A8CA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

9.2.5.5 Реагенты для химического удаления фосфора допускается дозировать:

- перед сооружениями осветления (только в схемах с химическим удалением фосфора и при соблюдении достаточного количества органических веществ для денитрификации);

- в аэробные зоны сооружений (или в аэробной части цикла процесса очистки);

- перед илоразделителями или в возвратный ил;

- в биологически очищенную воду перед фильтрами доочистки от взвешенных веществ или иными сооружениями доочистки.

(в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F2211D0A88A30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

При добавлении реагентов не в аэрируемые зоны необходимо предусматривать мероприятия по их смешению с жидкостью в соответствии с требованиями [СП 31.13330](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698105AED8405308143116F26C1EB25186CBAD1EF2270B0C8EB65AD9C3AEu1M). Проектировать узлы приема реагентов, приготовления и дозирования их растворов следует в соответствии с требованиями [СП 31.13330](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698105AED8405308143116F26C1EB25186CBAD1EF2270B0C8EB65AD9C3AEu1M).

Запрещается использовать в качестве реагентов для осаждения фосфора на сооружениях биологической очистки сточных вод отходы переменного состава, а также содержащие тяжелые металлы в концентрациях, превышающих требования к содержанию этих элементов в коагулянтах для питьевого водоснабжения более чем в пять раз.

9.2.5.6 Возможность и целесообразность использования биологического или биолого-химического удаления фосфора должно быть подтверждено расчетами исходя из качественных показателей, поступающих на биологическую очистку сточных вод и требований к качеству очищенной воды, а также с учетом эксплуатационных возможностей очистных сооружений. Следует рассматривать применение биологического или биолого-химического удаления фосфора для очистных сооружений, начиная с больших.

При применении биологического удаления азота и фосфора необходимо обеспечивать максимальную эффективность использования органических загрязнений сточной воды как субстрата для процессов денитрификации и дефосфотации. При использовании в технологической схеме стадии осветления сточной воды ее эффективность должна регулироваться исходя из обеспечения оптимального поступления органических загрязнений на стадию биологической очистки (с учетом энергоэффективности сооружений в целом).

Расчет процессов удаления фосфора следует проводить на основе содержания общего фосфора в поступающей (осветленной) сточной воде.

(п. 9.2.5.6 в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F2211D058CA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

9.2.5.7 Концентрация активного вещества реагентов определяется как произведение стехиометрического мольного соотношения железо/фосфор и алюминий/фосфор и значения , учитывающего точку ввода реагентов.

Стехиометрическое мольное соотношение составляет: железо/фосфор и алюминий/фосфор:

- с использованием солей железа - 1,8 кг железа/кг осажденного фосфора;

- с использованием солей алюминия - 0,87 кг алюминия/кг осажденного фосфора.

Допускается принимать следующие значения :

- при вводе реагента перед первичными отстойниками - 2 - 3;

- при вводе реагента в блок биологической очистки (в поступающие на биологическую очистку сточные воды, в поток возвратного активного ила, непосредственно в аэротенк/биореактор, в иловую смесь перед вторичным отстойником) - 1,5;

- после вторичных отстойников в биологически очищенную воду перед фильтрами доочистки от взвешенных веществ - 2 - 2,5.

При добавлении реагента в блок биологической очистки следует учитывать увеличение при этом инертной составляющей в иле при расчете аэротенков/биореакторов или дополнительный прирост избыточного активного ила. Последний допускается принимать:

- 2,5 кг сухого вещества/кг добавленного железа;

- 4 кг сухого вещества/кг добавленного алюминия.

При биологическом удалении фосфора дополнительный прирост допускается принимать равным 3 кг сухого вещества/кг удаленного общего фосфора.

(п. 9.2.5.7 в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F2211D058CA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

9.2.5.8, 9.2.5.9 Исключены с 28.01.2022. - [Изменение N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F2211D0486A30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр.

9.2.5.10 Температура поступающих на биологическую очистку сточных вод в сооружениях аэробной биологической очистки, реализующих технологии только аэробного окисления органических соединений должна быть не ниже 10 °C и не выше 39 °C, при реализации в аэротенках/биореакторах процессов окисления органических соединений, нитрификации, денитрификации и удаления фосфора должна быть не ниже 12 °C и не выше 39 °C. При необходимости следует предусматривать корректировку температуры (подогрев, охлаждение) или применять другие методы очистки.

(п. 9.2.5.10 в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F2211D0487A30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

9.2.5.11 Для обеспечения процессов биологической денитрификации при неблагоприятном соотношении в сточных водах БПК к общему азоту следует предусматривать добавление органических реагентов или материалов и нетоксичных отходов (5-го класса опасности): любых хорошо биоразлагаемых растворенных (или растворимых) органических веществ, как реагентов (уксусная кислота, технический этиловый спирт и др.), так и отходов (молочная и сырная сыворотка и др.) или продуктов (патока и др.). Расчет количества добавляемого внешнего источника органических веществ допускается проводить исходя из удельной потребности 5 кг ХПК/кг азота, подлежащего денитрификации, но не обеспеченного органическим субстратом, либо 3,5 - 4 кг БПК5/кг азота.

Для улучшения биологического удаления фосфора допускается добавление в анаэробную зону технических летучих жирных (муравьиной и уксусной) кислот. Количество добавляемого для биологической дефосфотации реагента допускается принимать из расчета 20 кг легко биоразлагаемого ХПК/кг фосфора, дополнительно удаляемого биологическим путем. При расчете потребности в БПК5 на процесс денитрификации допускается учитывать доступность 60% органических веществ, добавляемых в анаэробную зону, для процесса денитрификации.

Добавляемое количество органического вещества следует учитывать при расчетах прироста избыточного ила (биопленки). Учет его при расчете необходимого количества кислорода не требуется, т.к. это органическое вещество потребляет в процессе денитрификации и не требует дополнительного кислорода на окисление.

При использовании органических реагентов следует принимать необходимые меры по минимизации их потребления (автоматизация контроля необходимости и дозирования реагентов).

(п. 9.2.5.11 в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F2211D0487A30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

**9.2.6 Биологические фильтры (биофильтры)**

9.2.6.1 Биофильтры допускается применять как основные сооружения биологической очистки от органических загрязнений при одноступенчатой схеме или в качестве одной или нескольких ступеней для очистки от органических загрязнений и/или аммонийного азота при многоступенчатой схеме очистки.

9.2.6.2 Капельные биофильтры следует устраивать с естественной аэрацией, высоконагружаемые - как с естественной, так и с искусственной аэрацией (аэрофильтры).

9.2.6.3 В качестве загрузочного материала для биофильтров допускается применять изделия из пластмасс, способные выдерживать температуру от 6 °C до 40 °C без потери прочности, а также щебень или гальку прочных горных пород, керамзит и подобные искусственные неорганические материалы.

Все загрузочные материалы, за исключением пластмасс, должны выдерживать:

- нагрузку не менее 0,1 МПа (1 кг/см2) при насыпной плотности до 1000 кг/м3;

- не менее чем пятикратную пропитку насыщенным раствором сернокислого натрия;

- не менее 10 циклов испытаний на морозостойкость;

- кипячение в течение 1 ч в 5%-ном растворе соляной кислоты, масса которой должна превышать массу испытуемого материала в три раза.

После испытаний загрузочный материал должен быть без заметных повреждений, и его масса не должна уменьшаться более чем на 10% от первоначальной.

9.2.6.4 Распределение сточных вод по поверхности биофильтров следует осуществлять с помощью: качающихся желобов, разбрызгивателей, реактивных оросителей и т.п.

Возможно применение баков-дозаторов для периодической подачи очищаемых сточных вод.

Расчет распределительной и отводящей систем биофильтров должен производиться по максимальному расходу воды с учетом рециркуляционного расхода.

9.2.6.5 Число биофильтров должно быть не менее двух, причем все они должны быть рабочими.

9.2.6.6 Биофильтры следует размещать на открытом воздухе или в помещениях (отапливаемых или не отапливаемых), что должно быть обосновано теплотехническим расчетом с учетом опыта эксплуатации сооружений, работающих в аналогичных условиях.

(п. 9.2.6.6 в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F2211C0D88A30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

9.2.6.7 Допускается предусматривать рециркуляцию очищенных сточных вод. Коэффициент рециркуляции следует определять исходя из получения концентрации смеси, подаваемой на фильтр, в пределах указанных ограничений.

В случае возможного прекращения притока сточных вод на биофильтр необходимо предусматривать рециркуляцию во избежание высыхания поверхности загрузки.

9.2.6.8 Определение расчетных параметров биофильтров следует выполнять в зависимости от состава и расчетного расхода сточных вод, требуемой степени очистки. При расчете следует определять необходимое количество загрузочного материала, расход рециркуляции, подаваемого воздуха (для аэрофильтров), прирост избыточной биопленки.

Биофильтры для очистки производственных сточных вод допускается рассчитывать по окислительной мощности, определяемой экспериментально.

9.2.6.9 Количество избыточной биопленки, выносимой из биофильтров, допускается принимать:

8 г/(чел·сут) по сухому веществу - для капельных фильтров;

28 г/(чел·сут) - для аэрофильтров.

Влажность биопленки допускается принимать равной 96%.

**9.2.7 Аэротенки**

9.2.7.1 Аэротенки (непрерывно работающие сооружения аэробной биологической очистки со свободноплавающим илом) допускается применять как в виде отдельно расположенных сооружений, так и в виде комбинированных установок, где аэротенки совмещены с илоотделителями или другими сооружениями (аэротенки - отстойники, аэротенки - биофильтры, мембранные биореакторы и др.).

9.2.7.2 Исключен с 28.01.2022. - [Изменение N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F2211C0D87A30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр.

9.2.7.3 Число рабочих секций аэротенков следует принимать не менее двух, все - рабочие. Для сверхмалых очистных сооружений допускается принимать единственную секцию при условии выполнения данной емкости из коррозионно-стойких и механически прочных материалов и возможности замены аэрационной системы и другого технологического оборудования аэротенка без его опорожнения.

(п. 9.2.7.3 в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F2211C0C8EA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

9.2.7.4 Гидравлическую глубину аэротенка рекомендуется принимать 3 - 6 м, в зависимости от мощности и конструкции. Допускается использование большей глубины, включая башенные и шахтные аэротенки. При гидравлической глубине свыше 6 м следует учитывать требования к сосудам, работающим под давлением [[35]](#P5441). При использовании на сверхмалых и малых очистных сооружениях установок заводского изготовления допускается меньшая глубина аэротенков.

При использовании коридорной конструкции аэротенка соотношение ширины коридора к рабочей глубине рекомендуется принимать в пределах от 0,5:1 до 3:1. В аэротенках не коридорной конструкции соотношение ширины и глубины рекомендуется определять исходя из гидродинамических и конструктивных соображений. Высоту борта аэротенка над поверхностью воды необходимо принимать не менее 0,5 м.

(п. 9.2.7.4 в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F2211C0C8EA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

9.2.7.5 Для реализации процессов нитри-денитрификации в аэротенках следует предусматривать, в том числе:

- выделение отдельных зон с аэрацией и без аэрации (аноксидные зоны), обеспечивая рециркуляцию иловой смеси (и (или) возвратного ила), содержащей нитраты, образованные в аэробных зонах;

- обеспечение периодического чередования аэробных и аноксидных условий в единой емкости;

- возможность поддержания концентрации растворенного кислорода в аэробных зонах, как правило, не ниже 2 мг/л (для первой трети аэробной зоны в аэротенке коридорного типа, а также в аэробных зонах "карусельных" аэротенков - не ниже 1 мг/л, с учетом фактической динамики насыщения иловой смеси кислородом в их начальных зонах);

- принятие мер по недопущению возникновения в аноксидных зонах концентрации растворенного кислорода более 0,2 мг/л (с учетом фактической динамики потребления кислорода в их начальных зонах, попавшего туда с рециркуляционными потоками);

- поддержание концентрации растворенного кислорода или иных показателей, обеспечивающих (характеризующих) одновременное протекание аноксидных и аэробных процессов, в соответствии с выбранным технологическим процессом.

(п. 9.2.7.5 в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F2211C0C8EA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

9.2.7.6 В аноксидных зонах (или при аноксидных условиях) следует обеспечивать перемешивание для предотвращения осаждения активного ила. Перемешивание рекомендуется осуществлять электромеханическими мешалками. Допускается при обосновании осуществлять перемешивание с помощью пневмомеханических, гидравлических и других подобных устройств. Допускается осуществлять перемешивание созданием в двух и более коридорах аэротенка продольного циркуляционного потока со скоростью, достаточной для поддержания ила во взвешенном состоянии. Рециркуляцию иловой смеси между зонами, необходимую для реализации выбранной технологической схемы, допускается осуществлять погружными низконапорными насосами, обеспечивающими минимально необходимый напор.

Резерв следует предусматривать на складе из расчета один резервный насос (мешалка) при общем числе рециркуляционных насосов (мешалок) данного типа во всех секциях аэротенка до трех включительно, от четырех до 12 - два резервных; от 12 до 30 - три резервных насоса (мешалки), свыше 30 - четыре-пять резервных насосов.

(п. 9.2.7.6 в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F2211C0C8EA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

9.2.7.7 Биологическое удаление фосфора рекомендуется предусматривать совместно с биологическим удалением азота при наличии достаточного количества органических веществ в поступающих сточных водах. Для осуществления процесса биологического удаления фосфора следует организовывать в аэротенках анаэробные зоны, в дополнение к аноксидным и аэробным, обеспечивая в них наименьшее содержание не только растворенного кислорода, но и нитратов, принимать меры по предотвращению избыточного растворения кислорода в сточной воде, поступающей на такие сооружения, избегая значительных перепадов потока на водосливах, столкновений потоков и т.п.

(п. 9.2.7.7 в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F2211C0C8EA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

9.2.7.8 Исключен с 28.01.2022. - [Изменение N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F2211C0F8DA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр.

9.2.7.9 При расчете аэротенков следует определять, как минимум:

- для всех типов технологий - необходимый общий объем и объемы различных технологических зон;

(в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F2211C0F8AA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

- для всех технологий, предусматривающих окисление аммонийного азота - аэробный возраст ила (отношение массы сухого вещества ила в аэрируемых зонах к ежесуточной массе сухого вещества выводимого избыточного ила);

- для технологий биологического удаления фосфора - предельную эффективность этого процесса для данной сточной воды и расчетного возраста ила.

Расход циркулирующего активного ила при расчете рабочего объема аэротенков не учитывается.

(абзац введен [Изменением N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F2211C0F88A30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

9.2.7.10 Необходимо обеспечивать аэробный возраст ила, достаточный для надежного протекания обеих стадий процесса нитрификации, обеспечивающих заданное качество очищенной воды как по аммонийному азоту, так и по азоту нитритов. Определять значения аэробного возраста активного ила следует расчетным путем. Полученное значение должно иметь инженерный запас, учитывающий возможные колебания нагрузки по загрязнениям и концентрации растворенного кислорода в аэрируемых зонах.

(п. 9.2.7.10 в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F2211C0F89A30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

9.2.7.11 При расположении зон с различным кислородным режимом (анаэробным, аноксидным, аэробным) в пределах одного коридора (без применения продольных циркуляционных потоков) рекомендуется разделять зоны друг от друга перегородками с проемами, обеспечивающими прохождение потока иловой смеси и всплывающих веществ к концу аэротенка и позволяющими осуществлять беспрепятственное опорожнение всех зон. При этом следует избегать формирования эрлифтного эффекта, приводящего к рециркуляции иловой смеси из аэрируемой зоны в аноксидную и обратно.

(в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F2211C0F87A30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

В конце открытых каналов, отводящих иловую смесь на вторичные отстойники, рекомендуется предусматривать устройства по сбору и удалению пены, которая может образовываться на поверхности аэротенков.

9.2.7.12 Тип аэраторов в аэротенках следует выбирать с учетом технико-экономических характеристик (в том числе с учетом затрат электроэнергии на аэрацию) и их срока службы.

(п. 9.2.7.12 в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F2211C0E8EA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

9.2.7.13 Расход воздуха, требуемый для очистки сточных вод в аэротенках при использовании пневматической аэрации, следует принимать по расчету на основании потребности процесса в кислороде при необходимой эффективности удаления загрязняющих веществ, используемой технологии, удельной эффективности растворения кислорода воздуха используемыми аэраторами, глубины аэротенка, температуры сточных вод, коэффициента качества сточных вод (альфа-фактор), с учетом соотношения площадей аэрируемой зоны и аэротенка, минимально допустимого расхода на перемешивание. Количество используемых аэраторов необходимо определять расчетом с учетом зависимости эффективности растворения кислорода от нагрузки на аэраторы.

(в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F2211C0E8CA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

Абзац исключен с 28.01.2022. - [Изменение N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F2211C0E8CA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр.

9.2.7.14 При определении расчетной потребности сооружений биологической очистки в кислороде следует учитывать потребление кислорода на окисление органических веществ и соединений азота (аммонийного и органического), а также использование кислорода восстанавливаемых при денитрификации нитратов для окисления органических соединений. При расчете максимальной часовой потребности в кислороде следует учитывать неравномерность массовой нагрузки по БПК5 и по аммонийному азоту, в том числе их зависимость от мощности очистных сооружений.

(п. 9.2.7.14 в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F2211C0E8DA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

9.2.7.15 В качестве воздухоподающего оборудования допускается использовать воздуходувки, струйные аэраторы, механические и пневмомеханические аэраторы. Рабочее давление воздухоподающего оборудования нагнетательного типа следует принимать в соответствии с заглублением аэраторов, потерями напора в коммуникациях и аэраторах (с учетом их сопротивления на конец расчетного срока службы), а также с учетом сезонных и климатических факторов, влияющих на физические свойства воздуха.

(в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F2211C0E8BA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

На очистных сооружениях, начиная с больших, рекомендуется предусматривать гибкое или ступенчатое управление системой подачи воздуха в аэротенки с использованием средств автоматизации. Воздуходувки, используемые в таких системах, должны обеспечивать регулирование подачи в диапазоне не менее 40% - 100% расчетного максимального значения при постоянном давлении.

Воздуходувное оборудование следует выбирать с учетом его КПД. На очистных сооружениях, начиная с больших, рекомендуется применение агрегатов с КПД свыше 80%.

(в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F2211C0E88A30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

**9.2.8 Биореакторы с прикрепленной биопленкой**

9.2.8.1 Для биологической очистки с удалением биогенных элементов или глубокой доочистки допускается использование затопленных биореакторов с прикрепленной биопленкой. Биореакторы с прикрепленной биопленкой могут применяться как со свободно плавающим илом, так и без него. В случае технологии без применения свободно плавающего ила, при необходимости, следует предусматривать реагентное удаление фосфора.

При использовании биореакторов в качестве основной ступени биологической очистки и для денитрификации после них необходимо предусматривать отделение избыточной биопленки. При использовании биореакторов в качестве первой ступени в многоступенчатой технологии биологической очистки или в качестве сооружения глубокой нитрификации очищенных вод с последующей доочисткой фильтрацией, при обосновании, допускается отказ от сооружений для отделения биопленки.

(п. 9.2.8.1 в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F2211C0E87A30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

9.2.8.2 При заполнении биореакторов может быть использован как закрепленный или неподвижно размещенный, так и движущийся (плавающий) загрузочный материал. При использовании неподвижного (закрепленного) материала следует обеспечивать необходимые мероприятия по регенерации загрузки (удаления избыточной биопленки), а также надежность конструктивных решений с учетом увеличения массы в результате обрастания биопленкой.

(в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F2211C098CA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

9.2.8.3 В качестве загрузочного материала для прикрепления биопленки допускается применять изделия из пластмасс, органических гелей, искусственные неорганические загрузки или искусственные (плавающие или способные к псевдоожижению, неподвижные загрузки). Требования к загрузочным материалам неорганического происхождения следует принимать в соответствии с [9.2.6.3](#P1826).

(в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F2211C098DA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

**9.2.9 Сооружения для илоотделения**

9.2.9.1 Для отделения очищенной воды от активного ила (биопленки) следует использовать сооружения для илоотделения: вторичные отстойники, осветлители со взвешенным слоем осадка, флотационные установки, мембранные модули и др. Для интенсификации работ сооружений гравитационного илоотделения на очистных сооружениях до средних включительно допускается применение тонкослойных модулей при условии обеспечения эффективных мероприятий по предотвращению их заиливания, а также с учетом обеспечения необходимого объема зоны уплотнения ила. Применение тонкослойных модулей для осаждения биопленки после биофильтров и затопленных биореакторов с прикрепленной биопленкой допускается без ограничения по мощности очистных сооружений.

(п. 9.2.9.1 в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F2211C098BA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

9.2.9.2 Тип вторичного отстойника (вертикальный, радиальный, горизонтальный) необходимо выбирать с учетом производительности станции, компоновки сооружений, числа эксплуатируемых отстойников, конфигурации и рельефа площадки, геологических условий, уровня грунтовых вод и т.п. Количество вторичных отстойников рекомендуется принимать исходя из условия надежности их действия при ремонте одного из них, но не менее трех. При минимальном числе эксплуатируемых единиц (секций) отстойников их расчетный объем необходимо увеличивать так, чтобы перегрузка одного отстойника (секции) при расчетном расходе не превышала 25%. Для малых очистных сооружений, допускается два вторичных отстойника. При отсутствии в конструкции отстойника движущихся механических частей и при резервировании используемого насосного оборудования (в случае его применения) для сверхмалых очистных сооружений допускается применение одного вторичного отстойника.

(п. 9.2.9.2 в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F2211C098BA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

9.2.9.3 Вторичные отстойники для отделения ила рекомендуется рассчитывать по двум взаимосвязанным показателям:

- гидравлической нагрузке на поверхность, м3/(м2·ч), с учетом глубины зоны отстаивания (проточной части отстойника), коэффициента использования объема сооружения, илового индекса и концентрации ила в аэротенке. Расход возвратного ила при расчете нагрузки на поверхность не учитывается;

- необходимой глубине отстойника, обеспечивающей совокупность расчетных значений глубины проточной части отстойника и глубины зоны уплотнения ила, которая определяется с учетом гидравлической нагрузки на поверхность, степени рециркуляции возвратного ила, концентрации ила в аэротенке, концентрации ила после уплотнения и времени пребывания ила в зоне уплотнения. При применении вертикальных отстойников необходимую глубину следует определять с учетом конической формы днища сооружения.

При расчетах вторичных отстойников среднесуточная величина выноса взвешенных веществ активного ила в сутки с притоком 85-го процентиля должна приниматься не менее 10 мг/л.

Вторичные отстойники для отделения биопленки после биофильтров следует рассчитывать по гидравлической нагрузке на поверхность, причем в расчетах необходимо учитывать рециркуляционный расход.

При проектировании сооружений совместного биологического удаления азота и фосфора расчетный иловый индекс рекомендуется принимать не менее 160 см3/г, биологического удаления азота с химическим удалением фосфора (или без него) - не менее 140 см3/г.

(п. 9.2.9.3 в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F2211C098BA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

9.2.9.4 Основные конструктивные параметры вторичных отстойников следует принимать:

- впуск иловой смеси и сбор очищенной воды - равномерными по периметру впускного и сборного устройств;

- высоту нейтрального слоя на 0,3 м выше днища на выходе, глубину слоя ила 0,3 - 0,5 м;

- угол наклона конического днища вертикальных отстойников и стенок иловых приямков горизонтальных и радиальных отстойников должен быть 55° - 60°.

Допускается уточнять основные конструктивные параметры отстойников на основании результатов математического и гидравлического моделирования.

9.2.9.5 Удаление ила, выпавшего на днище радиальных и горизонтальных отстойников, следует осуществлять через приямки, куда ил перемещается механическим способом (илоскребом), либо непосредственно с днища с помощью илососов. При использовании илососов на радиальных вторичных отстойниках диаметром свыше 18 м каждое приемное устройство должно иметь индивидуальный отвод в сборный желоб (камеру), с возможностью регулирования потока ила через него и отбора пробы ила для определения его концентрации. Для удаления биопленки в отстойниках таких типов следует использовать илоскребы.

(в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F2211C088AA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

Следует предусматривать самопроизвольное удаление ила и биопленки в вертикальных отстойниках созданием угла наклона днища 50° - 60°.

9.2.9.6 Удаление осадка из приямка отстойника рекомендуется предусматривать самотеком, под гидростатическим давлением. Диаметр труб для удаления осадка следует принимать не менее 200 мм.

Гидростатическое давление при удалении осадка из вторичных отстойников следует принимать, не менее:

12 кПа (1,2 м вод. ст.) - после биофильтров;

9 кПа (0,9 м вод. ст.) - после аэротенков.

На очистных сооружениях, начиная с больших, следует регулировать расход выгружаемого ила в зависимости от притока сточных вод на сооружения, для поддержания заданной степени рециркуляции. При самотечной выгрузке регулирование следует осуществлять путем изменения высоты гидростатического напора на регулируемых (телескопических) измерительных водосливах, устанавливаемых на линии выгрузки ила с каждого отстойника. При сборе ила илососами выгрузка из индивидуальных труб от каждого сосуна должна производиться под уровень жидкости в сборной емкости.

(п. 9.2.9.6 в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F2211C0888A30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

9.2.9.7 Влажность удаляемого ила следует определять расчетом с учетом коэффициента рециркуляции, типа сборно-транспортирующего устройства и илового индекса.

9.2.9.8 Удаление ила из вторичных отстойников допускается непрерывное или периодическое (недопустимо при использовании технологии биологического удаления фосфора).

Интервал времени при периодическом удалении ила следует устанавливать исходя из объема образующегося осадка и вместимости зоны его накопления, но не более трех часов.

Вместимость приямков вторичных отстойников после биофильтров при периодическом удалении осадка следует предусматривать не более двухсуточного его объема, вторичных отстойников после аэротенков - не более двухчасового пребывания активного ила.

9.2.9.8а На очистных сооружениях с биологическим удалением азота или азота и фосфора, начиная со средних, рециркуляцию возвратного ила следует осуществлять с помощью насосов. При доступности по производительности рекомендуется использование осевых насосов в погружной или сухой установке. Количество резервных насосов рецикла возвратного ила следует принимать согласно [таблице 17](#P1413), для насосных станций 1-й категории.

Не рекомендуется подключение напорных линий к единому коллектору. Следует обеспечивать самостоятельную разгрузку напорных линий в камере, с последующей самотечной подачей возвратного ила в аэротенк.

На сооружениях до небольших включительно, допускается рециркуляция возвратного ила с помощью эрлифта.

Следует объединять потоки возвратного ила от различных отстойников с последующим распределением по секциям аэротенка.

(п. 9.2.9.8а введен [Изменением N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F2211C0B8CA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

9.2.9.9 Высоту борта вторичного отстойника над поверхностью воды следует принимать не менее 0,3 м.

9.2.9.9а Допускается использование:

- вторичных отстойников, расположенных в объеме аэротенков (в том числе и в процессах с нитри-денитрификацией, с отделением ила во взвешенном слое, формируемом в восходящем потоке);

- циклических биореакторов, в которых процессы биологической очистки (в том числе с удалением азота и фосфора) и илоразделения осуществляются в одном объеме. При этом число реакторов (секций) должно быть достаточным для обеспечения приема сточных вод.

(п. 9.2.9.9а введен [Изменением N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F2211C0B89A30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

9.2.9.10 Для сбора очищенной воды следует предусматривать зубчатый водослив. Кромку водослива на водоприемных (сборных) лотках следует предусматривать регулируемой по высоте. Нагрузка на 1 м водослива во вторичных отстойниках не должна превышать 10 л/с.

(в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F2211C0A8FA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

Для сбора очищенной воды допускается использовать погружные перфорированные трубы.

**9.2.10 Доочистка сточных вод**

(в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F2211C0A8DA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

9.2.10.1 Сооружения предназначены для снижения концентрации загрязняющих веществ в сточных водах после основной стадии биологической (или физико-химической) очистки перед сбросом в водный объект или повторным использованием их, в том числе в качестве технической воды на очистных сооружениях.

(п. 9.2.10.1 в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F2211C0A8BA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

9.2.10.2 Сооружения доочистки после биологической очистки сточных вод централизованных систем водоотведения поселений, рассчитываемых на выполнение технологических нормативов следует применять по обоснованию, с учетом допустимых коэффициентов неравномерности для разовых и составных проб, приведенных в [приложении Д](#P3019). При этом требуется сравнение вариантов обеспечения требуемого качества непосредственно после вторичных отстойников и с использованием доочистки, а также с учетом последующего обеззараживания. При сбросе сточных вод в водные объекты категории А [[2]](#P5406), [[3]](#P5407) доочистка от взвешенных веществ, а также ХПК и БПК5 необходима.

Для доочистки биологически очищенных сточных вод от взвешенных веществ, а также для повышения надежности обеспечения нормативов по ним и основного или дополнительного удаления фосфора могут быть применены фильтры различных конструкций. Для повышения надежности обеспечения нормативов по взвешенным веществам, на очистных сооружениях до средних включительно также могут быть применены биологические пруды.

При невозможности достижения технологических нормативов по органическим веществам и (или) соединениям азота в объемах сооружений биологической очистки при реконструкции очистных сооружений допускается применение биореакторов доочистки с использованием загрузочного материала, а также биологических прудов.

Применение биореакторов доочистки с использованием загрузочного материала также допускается при необходимости достижения как на существующих, так и на новых сооружениях более жестких, чем технологические, нормативов по органическим веществам и (или) соединениям азота.

Не рекомендуется применение для очистки смешанных (городских) сточных вод сооружений доочистки для достижения технологических нормативов по соединениям азота. Эту задачу целесообразно решать на стадии биологической очистки. При необходимости более глубокого снижения концентрации азота нитратов по обоснованию могут быть применены биофильтры и биореакторы доочистки различных конструкций, работающие с добавлением внешнего органического субстрата.

Для обеспечения требований к технической воде для открытых систем [[22]](#P5426), а именно - для более глубокого удаления взвешенных веществ, снижения ХПК и улучшения органолептических свойств также могут быть применены установки обработки окислителями (озоном и др.), а также биологические пруды.

Доочистка также может быть применена для удаления из производственных сточных вод специфических загрязняющих веществ (солей тяжелых металлов, бионеразлагаемых органических соединений и др.) и снижения в них общего солесодержания (обратноосмотические мембраны и др.).

(п. 9.2.10.2 в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F2211C0A8BA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

9.2.10.3 Выбор технологии, типа оборудования и конструкций сооружений для доочистки следует производить на основе вариантного сравнения, в том числе технико-экономического расчета.

(п. 9.2.10.3 в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F2211C0A8BA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

9.2.10.4 Число резервных фильтров, работающих по принципу фильтрации через мембрану, сетку или ткань (микрофильтров), механических фильтров различных конструкций, а также зернистых фильтров с непрерывной промывкой следует принимать - один при четырех рабочих фильтрах и менее, и два - при более четырех рабочих фильтрах.

Для зернистых фильтров с периодической промывкой резервирование не требуется за счет применения форсированного режима работы.

(п. 9.2.10.4 введен [Изменением N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F2211C058BA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

**9.2.11 Обеззараживание сточных вод**

9.2.11.1 Очищенные городские сточные воды, сбрасываемые в водные объекты или используемые для технических целей, должны подвергаться обеззараживанию. Обеззараживание следует производить после биологической очистки сточных вод (либо физико-химической очистки, если биологическая очистка не может быть использована).

(в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F2211C0587A30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

9.2.11.2 Обеззараживание сточных вод, сбрасываемых в водные объекты, следует выполнять ультрафиолетовым излучением. При сбросе в водные объекты категорий Б - Г [[2]](#P5406) допускается обеззараживание хлором или другими хлорсодержащими реагентами (хлорной известью, гипохлоритом натрия, получаемым в виде продукта с химических предприятий, электролизом растворов солей или минерализованных вод, прямым электролизом сточных вод и др.) при обеспечении обязательного дехлорирования обеззараженных сточных вод до содержания остаточного хлора 0,2 мг/дм3 (не более для любой пробы) для очистных сооружений до крупных включительно и 0,1 мг/дм3 (не более для любой пробы) для крупнейших очистных сооружений.

Обеззараживание хлором и хлор-реагентами без дехлорирования (при содержании остаточного хлора не более 2,0 мг/дм3 для любой пробы) допускается на вновь создаваемых очистных сооружениях до малых включительно, при реконструкции - до небольших включительно.

При сбросе в водные объекты категории А [[2]](#P5406) допускается применение обеззараживания только ультрафиолетовым излучением.

(п. 9.2.11.2 в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F2211C048FA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

9.2.11.3 Доза ультрафиолетового облучения определяется в соответствии с [[33]](#P5439), но она должна быть не менее 30 мДж/см2. Необходимо предусматривать резервное ультрафиолетовое оборудование корпусного типа в количестве не менее одной установки. Резервирование открытых ультрафиолетовых систем лоткового типа в зависимости от их конфигурации допускается предусматривать одним каналом или одной секцией в каждом канале, или одним модулем.

Для использования очищенной воды в качестве технической (восстановленной) воды может потребоваться повышенная доза. УФ-обеззараживание технической воды для открытых систем требуется выполнять непосредственно при подаче ее в систему из резервуара технической воды, а не перед резервуаром.

(п. 9.2.11.3 в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F2211C048FA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

9.2.11.4 Расчетную дозу активного хлора следует принимать с учетом хлоропоглощаемости сточных вод при обеспечении содержания остаточного хлора в очищенной воде после контакта не менее 1,5 мг/л.

(в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F2211C0489A30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

9.2.11.5 Хлорное хозяйство и электролизные установки следует проектировать согласно [СП 31.13330](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698105AED8405308143116F26C1EB25186CBAD1EF2270B0C8EB65AD9C3AEu1M) и [[36]](#P5442). Хлорное хозяйство станций очистки сточных вод должно обеспечивать возможность увеличения расчетной дозы хлора до 1,5 раз без изменения вместимости склада.

(в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F2211C0486A30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

9.2.11.6 Для смешения сточной воды с хлорсодержащими реагентами допускается применять смесители любого типа.

9.2.11.7 Продолжительность контакта хлора с водой в отводящей системе (резервуарах, лотках, каналах и трубопроводах) до выпуска в водный объект следует принимать 30 мин.

**9.2.12 Сооружения для насыщения очищенных сточных вод кислородом**

9.2.12.1 При необходимости дополнительного насыщения очищенных сточных вод кислородом перед выпуском их в водный объект следует предусматривать устройства: многоступенчатые водосливы-аэраторы или быстротоки - при наличии перепада уровней между сооружениями станции очистки сточных вод и в водном объекте приемнике очищаемых вод, барботажные сооружения - в остальных случаях.

**9.2.13 Малые и сверхмалые сооружения очистки сточных вод**

(в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F220150D8EA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

9.2.13.1 Для очистки сточных вод централизованных систем водоотведения поселений, городских округов на сверхмалых и малых очистных сооружениях, а также сточных вод отдельно стоящих предприятий, вахтовых поселков, оздоровительно-рекреационных и гостиничных организаций, воинских частей, фермерских хозяйств и т.п. допускается применение комплектных установок биологической или при неблагоприятных климатических условиях или при сезонной работе, физико-химической очистки заводского изготовления.

Не допускается применение очистных сооружений производительностью свыше 1000 м3/сут с подземным исполнением основных технологических емкостей заводского изготовления.

Не допускается применение комплектных очистных сооружений с числом технологических линий (секций сооружений на каждой из стадий) заводской готовности свыше 7.

(п. 9.2.13.1 в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F220150D8CA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

9.2.13.2 Допускается применение естественных методов очистки или доочистки сточных вод (полей орошения, полей подземной фильтрации, фильтрующих колодцев и траншей, биологических прудов и т.п.) от объектов, при соответствующем обосновании: благоприятных грунтовых условиях, низком уровне стояния грунтовых вод, надежности защиты подземных вод и водоисточников от загрязняющих веществ, удовлетворительных климатических условиях.

(в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F220150D88A30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

9.2.13.2а Допускается использовать сооружения фильтрации открытого или подземного типа для приема очищенных сточных вод. Их следует устраивать в грунтах, обладающих повышенными показателями водопроводимости, например, в пористых, песчаных, супесчаных или имеющих взаимосвязанную структуру трещин (из мела, мергеля и т.д.).

Поля фильтрации открытого типа могут применяться в виде карт и прудов с донным фильтром глубиной 0,5 м из песчано-гравийной смеси или других материалов с коэффициентом фильтрации более 5 м/сут. Нагрузки могут быть приняты в зависимости от подстилающих грунтов, равными, м3/(га·сут): для песка 70 - 125, супеси 50 - 100, суглинка 40 - 70.

Сооружения фильтрации подземного типа допускается применять следующих типов: площадные, траншейные поля фильтрации, фильтрующие колодцы, фильтрующие скважины (вертикальные и горизонтальные лучевые).

Очищенную сточную воду на поля фильтрации следует подавать перфорированными трубами, укладываемыми на слой щебня (гравия) толщиной 0,5 м - при использовании площадных полей и на слой щебня (гравия) или крупнозернистого песка толщиной 0,3 - 0,5 м - при использовании траншейных полей. Ширина траншеи по низу должна составлять не менее 0,5 м.

Площадные поля фильтрации следует применять в песчаных и супесчаных грунтах, а траншейные - на этих грунтах, а также на суглинистых грунтах с расходами - в песках 16 - 30, в супесях 8 - 16, в суглинках 4 - 8 л/сут на 1 пог. м трубы.

Фильтрующие колодцы допускается применять в песчаных и супесчаных грунтах. Колодцы устраиваются из железобетонных колец, усиленного кирпича или бутового камня. В нижней части колодца следует предусматривать донный фильтр глубиной 1,0 м из щебня, гравия или других материалов с коэффициентом фильтрации более 10 м/сут. Обсыпка колодца проводится тем же материалом. Размеры колодца не должны превышать: диаметр - 2 м, глубина - 2,5 м. Расход на 1 м2 фильтрующей поверхности следует принимать - в песках до 80 л/сут, в супесях 40 л/сут.

Фильтрующие скважины (вертикальные и горизонтальные лучевые) допускается применять в песчаных грунтах с коэффициентом фильтрации не менее 10 м/сут, при создании избыточного напора. В вертикальных скважинах следует предусматривать фильтрующую обсыпку из щебня, гравия диаметром 2 - 5 мм мощности, равной мощности водоприемного горизонта. Горизонтальные скважины используются без обсыпки с укладкой фильтрующих труб непосредственно в принимающий пласт.

(п. 9.2.13.2а введен [Изменением N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F220150D89A30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

9.2.13.3 Для предварительной механической очистки в автономных системах очистки, обслуживающих не более 100 чел., в качестве сооружения глубокого осветления сточных вод и анаэробной стабилизации осадка допускается принимать септики. Расчетный объем септика следует принимать: при обслуживании до 25 чел. - не менее 3-кратного суточного притока, при обслуживании свыше 25 чел. - не менее 2,5-кратного. Обработанную в септиках сточную воду следует подвергать дальнейшей очистке с помощью естественных методов в соответствии с [9.2.13.2](#P1984).

(п. 9.2.13.3 в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F220150C8BA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

9.2.13.4 В зависимости от расхода сточных вод для предварительной механической очистки необходимо принимать: однокамерные септики - при ЭЧЖ не более пяти, двухкамерные - при ЭЧЖ до 50 и трехкамерные - при ЭЧЖ 50 - 100. В септиках следует предусматривать устройства для задержания плавающих веществ и естественную вентиляцию. Присоединение выпусков из зданий к септику следует выполнять через смотровой колодец.

(в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F220150C89A30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

9.2.13.5 Для очистки сточных вод от органических веществ, азота и фосфора в климатических подрайонах IV, IIIБ, IIIВ, IIБ, IIВ на очистных сооружениях до малых включительно допускается применение фитоочистных систем (ФОС), осуществляющих очистку в корневищной системе высшей водной растительности (камыш, рогоз, тростник), развивающейся в дренажном слое инертного материала, с предварительным удалением грубодисперсных примесей на решетках с прозорами не более 10 мм и осветлением в первичных отстойниках или септиках. Для предотвращения промерзания инертного материала в зимний период требуется устройство теплоизоляционного слоя.

(п. 9.2.13.5 введен [Изменением N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F220150C86A30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

**9.2.14 Обработка осадка сточных вод**

(в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F220150F8EA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

9.2.14.1 Осадки, образующиеся в процессе очистки сточных вод (песок из песколовок, осадок первичных отстойников, избыточный активный ил и др.), должны подвергаться обработке для обезвоживания, стабилизации, снижения запаха, обеззараживания, улучшения физико-механических свойств, обеспечивающих возможность их экологически безопасной утилизации или размещения (хранения или захоронения) в окружающей среде.

9.2.14.2 Выбор технологических схем обработки осадков следует производить по результатам технико-экономических расчетов с учетом их состава и свойств, физико-химических и теплофизических характеристик и с учетом последующих методов использования или размещения в окружающей среде.

При обосновании допускается перекачка (перевозка автотранспортом) осадков для обработки на других очистных сооружениях.

9.2.14.3 При расчете сооружений обработки осадков необходимо учитывать сезонную и суточную неравномерность их образования. Учет внутрисезонной суточной неравномерности допускается определять путем использования дополнительного коэффициента 1,2 к расчетному значению.

(в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F220150F8CA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

9.2.14.4 Для повышения концентрации избыточного активного ила перед дальнейшей обработкой рекомендуется осуществлять его уплотнение (сгущение) в сооружениях и оборудовании различных типов (гравитационные, механические либо флотационные уплотнители и т.п.). Содержание сухого вещества перед подачей ила в метантенки должно быть не менее 4,5%.

9.2.14.5 При обработке избыточного активного ила от сооружений, реализующих технологию удаления фосфора, необходимо принимать меры по предотвращению выделения фосфатов в иловую воду: не допускать возникновения анаэробных условий в иле. Не допускается гравитационное уплотнение такого ила при времени пребывания свыше 5 ч. Не допускается смешение такого ила с осадком первичных отстойников, за исключением камеры смешения перед метантенками и смесительного либо расходного резервуара перед обезвоживанием (сгущением). В последнем случае при времени пребывания смеси осадков в резервуарах свыше 5 мин необходима их интенсивная аэрация - в расходный резервуар рекомендуется подавать воздух.

(п. 9.2.14.5 в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F220150F8DA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

9.2.14.6 Осадки очистных сооружений, начиная с больших, должны подвергаться стабилизации. Допускается использование биологических, химических, термических и термохимических методов стабилизации. Стабилизации могут подвергаться жидкие и обезвоженные (подсушенные в естественных условиях) осадки сточных вод.

(в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F220150F8BA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

При применении на очистных сооружениях установок термической сушки или сжигания (пиролиза и т.п.), а также при захоронении осадка на полигонах, оборудованных системой сбора и утилизации свалочного биогаза, предварительная стабилизация осадка не обязательна.

9.2.14.7 Жидкие осадки могут быть стабилизированы методами анаэробного метанового сбраживания, анаэробно-аэробной, аэробно-анаэробной обработки; аэробной стабилизации.

(п. 9.2.14.7 в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F220150F88A30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

9.2.14.8 Анаэробное (метановое) сбраживание рекомендуется рассматривать как технологию стабилизации, обеззараживания осадков и получения вторичных энергоресурсов на очистных сооружениях, начиная с крупных. Процесс сбраживания следует проводить в метантенках. При технико-экономическом обосновании допускается применение анаэробного сбраживания при последующем сжигании или пиролизе.

(в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F220150F86A30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

9.2.14.9 Допускается добавление в метантенки других видов сбраживаемых отходов (навоз, птичий помет, жидкие органические отходы пищевой промышленности, некондиционная пищевая продукция, специально подготовленные (глубоко измельченные) органические компоненты твердых бытовых отходов, другие близкие к ним по составу нетоксичные для процесса промышленные отходы). При этом следует обеспечивать изъятие из этих отходов грубодисперсных примесей и оседающих неорганических включений, а также необходимую гомогенизацию подаваемой в метантенки смеси.

(в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F220150F87A30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

9.2.14.10 Допускается проводить сбраживание в мезофильном (температура около 35 °C) и термофильном (температура 50 °C - 60 °C) режимах. При обосновании допускается также использование двухфазного термофильно-мезофильного режима сбраживания. Температурный режим следует выбирать по результатам технико-экономических расчетов с учетом технологии дальнейшей обработки и утилизации осадка, санитарных требований, метода утилизации образующегося биогаза и теплотехнических расчетов.

9.2.14.11 В случае, если прозоры решеток на входе на очистные сооружения не менее 10 мм, для дополнительного удаления грубодисперсных включений осадок, подаваемый в метантенки, должен быть процежен на решетках (ситах) с прозорами не более 6 мм.

(п. 9.2.14.11 в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F220150E8EA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

9.2.14.12 По результатам технико-экономического обоснования допускается использование методов предварительной термической (до 180 °C), механической, ферментативной и ультразвуковой обработки осадков, а также их сочетания, перед сбраживанием для повышения степени распада органического вещества и увеличения выхода биогаза.

(в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F220150E8CA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

9.2.14.13 Объем метантенков следует определять расчетом по органической нагрузке на рабочий объем сооружения. Объемная доза загрузки осадка не должна превышать для термофильного процесса - 15%, для мезофильного процесса - 7%, при этом рекомендуется не превышать среднегодовые значения объемной дозы загрузки для термофильного процесса - 10%, для мезофильного процесса - 5%.

(в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F220150E8DA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

Степень распада органического вещества осадка следует определять расчетом с учетом типов осадков, температуры процесса, наличия и методов предварительной обработки.

9.2.14.14 Для обеспечения эффективности и надежности процесса сбраживания осадка при проектировании метантенков необходимо предусматривать:

- возможность промывки всех трубопроводов;

- перемешивание осадка мешалками или газом (использование насосов для перемешивания допускается только в качестве резервного оборудования);

- устройство систем пеногашения;

- два трубопровода выгрузки сброженного осадка - из нижней и верхней частей сооружения;

- систему аварийного перелива;

- герметично закрывающиеся люки-лазы как в верхней части сооружения (на газовом колпаке), так и в нижней;

- эффективную теплоизоляцию;

- использование рекуперационных теплообменников при применении термофильного режима сбраживания, с рекуперацией не менее 15 °C.

9.2.14.15 Весовое количество газа, получаемого при сбраживании (биогаза), следует принимать 0,9 л на 1 г распавшегося беззольного вещества осадка, теплотворная способность - 5500 ккал/м3.

9.2.14.16 Необходимо предусматривать обязательную утилизацию биогаза, образующегося при сбраживании следующими методами:

- сжигание в котельных для производства пара и горячей воды, как раздельно, так и совместно с природным газом;

- использование в качестве моторного топлива в электрогенераторах, а также при обосновании в двигателях приводов воздуходувок и на автотранспорте;

- использование в качестве топлива в установках термической сушки и сжигания осадка.

9.2.14.17 При использовании биогаза в качестве моторного топлива рекомендуется предусматривать его очистку от примесей, оказывающих неблагоприятное воздействие на работу двигателей внутреннего сгорания (вода, взвешенные частицы, сероводород, силоксаны и др.).

9.2.14.18 При проектировании метантенков следует предусматривать:

- мероприятия по взрывопожаробезопасности [(СП 12.13130)](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698203AFDD455308143116F26C1EB25186CBAD1EF2270B0C8EB65AD9C3AEu1M) комплекса в целом, оборудования и обслуживающих помещений;

(в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F220150E8AA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

- герметичность резервуаров метантенков, рассчитанных на избыточное давление до 5 кПа (500 мм вод. ст.);

- автоматический контроль уровня осадка и давления в метантенках;

- расстояние от метантенков до высоковольтных линий - не менее 1,5 высоты опоры;

- ограждение территории метантенков;

- газгольдеры для усреднения расхода биогаза. Допускается использовать "мокрые" и сухие газгольдеры на давление 1,5 - 2,5 кПа (0,15 - 0,25 м вод. ст.), рассчитанные на 2 - 4-часовой выход биогаза. При технико-экономическом обосновании допускается использование шарообразных газгольдеров под более высоким давлением. Их следует проектировать в соответствии с требованиями к сооружениям для хранения природного газа;

- "свечу" с автоматическим поджигом для сжигания избыточного объема биогаза. Категорически не допускается сброс биогаза в атмосферу без сжигания.

(перечисление введено [Изменением N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F220150E8BA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

9.2.14.19 Проектирование газового хозяйства метантенков (газосборных пунктов, газовой сети, газгольдеров и т.п.) необходимо осуществлять в соответствии с [СП 62.13330](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108AFDF4B5308143116F26C1EB25186CBAD1EF2270B0C8EB65AD9C3AEu1M).

9.2.14.20 Аэробную стабилизацию осадка допускается проводить без подогрева ила в субмезофильном режиме при температуре не менее 15 °C - 20 °C, так и в автотермофильном режиме.

При расчетах субмезофильного аэробного кондиционирования следует принимать степень распада органического вещества осадка не более 20%. При использовании автотермофильного режима допускается принимать степень распада до 45%. При расчетах следует определять: время аэробной обработки, необходимый расход воздуха, а для термофильной аэробной стабилизации - условия автотермичности процесса.

9.2.14.21 Аэробная стабилизация смеси осадков в психрофильном режиме (при температуре 10 °C - 25 °C) допускается на очистных сооружениях до больших включительно. При проведении аэробной стабилизации высококонцентрированной (содержание сухого вещества свыше 20 г/л) смеси осадков необходимо предусматривать механическую и пневмомеханическую аэрацию.

(п. 9.2.14.21 в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F220150E89A30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

9.2.14.22 Все жидкие осадки должны обезвоживаться до влажности не более 82% естественным (подсушка на иловых площадках) или механическим методом (с использованием обезвоживающего оборудования или фильтрующих мешков, геотуб).

(в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F220150E87A30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

При новом проектировании очистных сооружений начиная от средних следует предусматривать обезвоживание осадков механическими методами, иловые площадки допускаются только в качестве резервных сооружений. При проектировании новых иловых площадок не допускается использование площадок на естественном основании без дренажа (кроме площадок-уплотнителей).

(в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F22015098EA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

Допускается периодическое обезвоживание осадка с помощью передвижных установок, обслуживающих несколько очистных сооружений. В этом случае необходимо предусматривать достаточную емкость накопителя жидкого осадка, в котором следует исключать возможность загнивания и ухудшения водоотдающих свойств осадка.

9.2.14.23 Для всех типов осадков перед обезвоживанием рекомендуется предусматривать промежуточные расходные емкости. Для усреднения осадка и предотвращения процессов сбраживания нестабилизированных осадков и их всплытия рекомендуется перемешивание воздухом. При биологическом (биолого-химическом) удалении фосфора не допускается смешение осадка первичных отстойников и избыточного активного ила в расходных резервуарах перед обезвоживанием (за исключением технологических схем с извлечением фосфора из иловой воды после обезвоживания).

Время пребывания осадков в промежуточных расходных емкостях не должно превышать 24 ч.

При механическом сгущении избыточного активного ила допускается его отбор на сгустители непосредственно из резервуара возвратного ила.

(п. 9.2.14.23 в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F22015098FA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

9.2.14.24 Для механического обезвоживания осадков допускается использовать центрифуги (центробежные декантеры) и ленточные, камерные и шнековые фильтр-прессы.

(п. 9.2.14.24 в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F22015098FA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

9.2.14.25 В качестве реагентов для улучшения водоотдающих свойств осадков сточных вод и схожих с ними по составу рекомендуется использовать органические полимеры (флокулянты). При технико-экономическом обосновании допускается использование реагентов и присадок, улучшающих процесс обезвоживания, а также подогрев осадка за счет утилизации низкопотенциального тепла от других процессов.

9.2.14.26 При механическом обезвоживании термофильно сброженных осадков рекомендуется применение высокоэффективных центробежных декантеров с прямой подачей осадка после метантенков. Технологические решения с промывкой и уплотнением сброженного осадка перед обезвоживанием допустимы при обосновании.

(п. 9.2.14.26 в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F220150988A30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

9.2.14.27, 9.2.14.28 Исключены с 28.01.2022. - [Изменение N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F220150986A30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр.

9.2.14.29 При технико-экономическом обосновании допускается предусматривать сооружения аэробной обработки сброженных осадков с целью улучшения их водоотдающей способности и сокращения рецикла биогенных веществ.

9.2.14.30 Используемые методы улучшения водоотдающих свойств осадка должны обеспечивать максимальное содержание сухого вещества в обезвоженном осадке в соответствии с применяемым обезвоживающим оборудованием. Среднемесячная концентрация взвешенных веществ в фильтрате (фугате) от обезвоживания осадка должна быть не более 500 мг/л.

(в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F220150987A30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

9.2.14.31 При наличии требований по ограничению содержания песка и грубодисперсных примесей в осадке, подаваемом на аппараты механического обезвоживания и при недостаточном обеспечении этих требований на стадии предварительной механической очистки, следует предусматривать соответствующую обработку осадка, обеспечивающую снижение их содержания: выделение песка, процеживание или измельчение осадка и т.п.

(в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F22015088EA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

9.2.14.32 При проектировании сооружений механического обезвоживания осадка при наличии резервных иловых площадок, имеющих свободные площади для приема не менее 20% годового расхода осадка, необходимо предусматривать: один резервный фильтр-пресс при числе рабочих до трех включительно, и два - при четырех и более рабочих агрегатах, одну резервную центрифугу при числе рабочих до двух включительно, и две - при числе рабочих три и более.

Для вновь создаваемых очистных сооружений от больших и крупнее следует ориентироваться на работу без резервных иловых площадок. Их устройство на этих объектах допускается по обоснованию. Применительно к существующим очистным сооружениям, имеющим иловые площадки по обоснованию, допускается отказ от их использования (при отсутствии возможности, экономической нецелесообразности дальнейшей эксплуатации иловых площадок или при необходимости сокращения санитарно-защитной зоны).

На очистных сооружениях, не имеющих резервных иловых площадок, должен быть реализован комплекс мероприятий по обеспечению приема и обработки осадка в аварийных ситуациях, в состав которых должны входить, как минимум: накопители осадка с временем пребывания не менее одних суток, увеличенное количество резервного обезвоживающего оборудования, резервирование всех вспомогательных узлов отделения обезвоживания (транспортерное оборудование, бункеры, насосы, компрессоры, реагентные узлы и др.). При использовании механического сгущения избыточного активного ила в условиях отсутствия иловых площадок следует предусматривать один дополнительный сгуститель.

Накопитель избыточного активного ила может не использоваться при расчетном обосновании возможности накопления ила непосредственно в сооружениях биологической очистки с увеличением концентрации ила в течение двух суток не более, чем на 20%.

При отсутствии резервных иловых площадок необходимо предусматривать следующее количество резервного оборудования той же (или большей) производительности, что и рабочие:

- при использовании фильтров-прессов любой конструкции с расчетным временем работы 16 ч в сутки и более - два резервных агрегата при любом количестве рабочих;

- при использовании фильтров-прессов любой конструкции с расчетным временем работы менее 16 ч в сутки - один резервный агрегат при одном рабочем фильтре-прессе и два резервных при большем количестве рабочих;

- при использовании центрифуг (центробежных декантеров) - две резервных при числе рабочих до четырех и три резервных при большем количестве.

(п. 9.2.14.32 в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F22015088FA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

9.2.14.33 Следует предусматривать резервирование общих для нескольких аппаратов механического обезвоживания систем транспортирования обезвоженного осадка. Допускается использование насосных установок перекачки обезвоженного осадка.

(в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F220150B8EA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

9.2.14.34 Допускается использование бункеров для хранения и последующей загрузки обезвоженного осадка в автомобильный транспорт. В этом случае бункер должен иметь коническое днище с углом наклона 55° - 60° или днище, оснащенное шнеками для выгрузки осадка.

Допускается использовать для накопления и последующего транспортирования обезвоженного осадка сменные специальные бункеры с крышками, а также рельсовые системы или тележки на электроходу для подачи этих бункеров под загрузку осадком и под погрузку в автомобильный транспорт.

(в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F220150B8FA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

9.2.14.35 При технико-экономическом обосновании допускается предусматривать сооружения локальной очистки фильтрата и фугата, а также сливной воды от уплотнителей сброженного осадка от взвешенных веществ, аммонийного азота и/или фосфатов (в частности, методами нитриденитрификации, анаэробного окисления аммония, извлечения фосфатов в виде струвита и т.п.).

9.2.14.36 Площадки стабилизации и обеззараживания обезвоженного (подсушенного) осадка следует предусматривать на искусственном основании. Следует предусматривать отвод фильтрата, дождевых и талых вод на очистные сооружения.

(в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F220150B8CA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

9.2.14.37 При подсушивании осадка в естественных условиях нагрузку на иловые площадки в районах со среднегодовой температурой воздуха 3 °C - 6 °C и количеством осадков не более 500 мм/год следует принимать по таблице 19 с учетом [рисунка 1](#P2145).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | КонсультантПлюс: примечание.  Нумерация таблиц дана в соответствии с [Изменением N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F220150B8DA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр |  |

Таблица 1


**Нагрузка на иловые площадки**

**для различного типа осадков, м3/м2** **в год**

(таблица в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F220150B8DA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом

Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Характеристика осадка | Иловые площадки | | | | |
| на естественном основании | на естественном основании с дренажом | на искусственном асфальтобетонном основании с дренажом | каскадные с отстаиванием и поверхностным удалением иловой воды на естественном основании | площадки-уплотнители |
| Анаэробно сброженная в мезофильных условиях смесь осадка из первичных отстойников и активного ила | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 1,5 | 1,5 |
| То же, в термофильных условиях | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 1,0 |
| Нестабилизированная смесь осадка из первичных отстойников и активного ила либо нестабилизированный осадок первичных отстойников, либо нестабилизированный активный ил | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 1,0 |
| Анаэробно сброженный осадок из первичных отстойников и осадок из двухъярусных отстойников | 2,0 | 2,3 | 2,5 | 2,0 | 2,3 |
| Аэробно стабилизированная смесь активного ила и осадка из первичных отстойников или стабилизированный активный ил | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 1,5 | 1,5 |



***Рисунок 1*** **- Климатические коэффициенты для определения**

**величины нагрузки на иловые площадки (сплошные**

**и пунктирные линии) и продолжительности периода**

**намораживания на иловых площадках, дни**

**(точечные линии)**

9.2.14.38 При использовании метода естественной сушки осадка следует предусматривать:

- конструкцию иловых площадок (на естественном или искусственном основании, с дренажом, каскадные, уплотнители и т.п.) - в зависимости от гидрогеологических и климатических условий, рельефа местности;

- число карт - не менее четырех;

- рабочую глубину карт - 0,7 - 1 м;

- высоту оградительных валиков - на 0,3 м выше рабочего уровня.

9.2.14.39 Площадь иловых площадок следует проверять на намораживание. Продолжительность периода намораживания следует принимать равной числу дней со среднесуточной температурой воздуха ниже минус 10 °C. Количество намороженного осадка следует принимать 75% поданного на иловые площадки за период намораживания.

9.2.14.40 Необходимо предусматривать периодическое перемешивание и буртование подсушенного осадка на иловых площадках.

9.2.14.41 Сливная вода с иловых площадок должна подаваться на очистку (непосредственно на очистные сооружения или в систему водоотведения). При технико-экономическом обосновании допускается предусматривать локальную очистку сливной воды и при условии очистки и обеззараживания до действующих требований - использование сливной воды для орошения сельскохозяйственных культур, питомников и т.п. При использовании сливной воды для орошения при отсутствии дополнительной возможности подачи сливной воды на централизованные очистные сооружения в периоды, когда орошение не производится, следует предусматривать емкости-накопители достаточной вместимости.

9.2.14.42 Допускается смешение стабилизированного и обеззараженного осадка с обеззараженным песком из песколовок, строительным песком, неплодородным грунтом для получения почвогрунта или рекультиванта для технической рекультивации нарушенных земель.

(в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F220140D8AA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

9.2.14.43 Для подготовки механически обезвоженных осадков и осадков, подсушенных в естественных условиях на иловых площадках, в качестве местных органических удобрений, рекомендуется их компостирование с органо-содержащими наполнителями (торфом, опилками, измельченной корой деревьев и растительными отходами). Допускается для снижения расхода наполнителя использовать готовый компост, а также крупную щепу, применяемую в процессе многократно.

(в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F220140D8BA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

Компостирование может осуществляться: в буртах на обвалованных площадках с твердым покрытием, на площадках с искусственным основанием, в коридорных и других сооружениях. Допускается компостирование в ферментерах. Смешение осадков и наполнителя может осуществляться непосредственно в цехе механического обезвоживания в аппаратах для смешения или на площадках компостирования.

9.2.14.44 При расчете процесса компостирования следует определять: соотношение исходного осадка с наполнителями, расход подаваемого воздуха (при принудительной аэрации) и частоту перемешивания, время обработки на каждой стадии компостирования (в зависимости от сезона и типа наполнителя).

9.2.14.45 Для ускорения процесса компостирования допускается использование специальных укрывных теплоизолирующих материалов с односторонней проницаемостью, а также добавление биопрепаратов, интенсифицирующих термофильную стадию и уменьшающих выделение дурнопахнущих веществ. Для подготовки сброженного осадка к почвенной утилизации его допускается подвергать компостированию. Компостированный осадок должен быть отделен от крупных включений.

9.2.14.46 Для обеззараживания осадков сточных вод (включая дезинвазию и дегельминтизацию) в жидком виде или после обезвоживания допускается применять следующие методы обработки:

(в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F220140D88A30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

- прогревание до 60 °C с выдерживанием при этой температуре не менее 20 мин;

- термическая сушка в сушильных аппаратах (за исключением низкотемпературных сушилок с температурой сушки менее 60 °C);

- выдерживание на площадках стабилизации и обеззараживания обезвоженного (подсушенного) осадка.

(в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F220140D89A30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

Для осадков, подвергнутых анаэробному термофильному сбраживанию при температуре не менее 53 °C, компостированию и выдержке в естественных условиях по [9.2.14.10](#P2019) дополнительное обеззараживание не требуется.

В случае невозможности (нецелесообразности) использования полезных свойств осадков и вывозе их на размещение на полигон захоронения, обеззараживание (включая дезинвазию и дегельминтизацию) в соответствии с [СанПиН 3.3686](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8183A2A0802698701A3D04B5F551E394FFE6E19BD0E83CCBC1EF321150D86A9538D90A715BC5A3568DD58EB5401F7ACuEM) не требуется.

(абзац введен [Изменением N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F220140D87A30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

9.2.14.46а Механически обезвоженные осадки, а также осадки, подсушенные в естественных условиях, допускается стабилизировать методами компостирования с органо-содержащими наполнителями и (или) выдержкой в естественных условиях на площадках стабилизации и обеззараживания. В процессе выдержки достигается дополнительная подсушка, минерализация органических веществ, обеззараживание (включая дезинвазию), улучшение структуры. Период выдержки следует принимать равным 1 - 3 года, в зависимости от климатических районов по [СП 131.13330](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698109AADA425308143116F26C1EB25186CBAD1EF2270B0C8EB65AD9C3AEu1M) (климатических районов I и II - не менее трех лет; климатического района III - не менее двух лет; климатического района IV - не менее одного года). Размещение осадков на площадках стабилизации и обеззараживания должно производиться на основании разработанных проектных решений, обеспечивающих невозможность смешения масс осадков различных лет (периодов).

(п. 9.2.14.46а введен [Изменением N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F220140C8FA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

9.2.14.47 Термосушку допускается применять для подготовки осадка к вывозке и размещению на полигонах, сжиганию, утилизации осадка в качестве сырья и топлива на других предприятиях (цементные заводы и др.). Допускается осуществлять сушку осадка в местах его дальнейшей утилизации, при наличии соответствующих тепловых ресурсов.

(в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F220140C8DA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

9.2.14.48 При термосушке следует предусматривать:

- максимально возможное обезвоживание осадка перед подачей на сушильные аппараты;

- использование для сушки имеющихся (возможных) тепловых ресурсов, при обосновании - получение и использование низкопотенциального тепла от сушилок;

- отделение высушенного осадка от крупных и пылевидных частиц, с возвратом их в процесс сушки;

- очистку газовых выбросов из сушильных аппаратов;

- мероприятия по обеспечению взрыво- и пожаробезопасности установки сушки, а также бункеров и складов высушенного осадка.

9.2.14.49 Для термической утилизации осадка допускается применять печи сжигания различных типов, установки пиролиза, газификации, и т.п., допускается совместное использование сушки осадка и сжигания. При использовании высокотемпературного пиролиза и газификации осадка его предварительно следует подвергать сушке.

9.2.14.50 Необходимо предусматривать автотермичный режим процесса термической утилизации или, при обосновании, минимизировать подачу дополнительного топлива. При технико-экономическом обосновании для высокотемпературной обработки осадка допускается использование дополнительного топлива, в том числе твердого, а также технического кислорода.

9.2.14.51 Допускается совместная термическая утилизация обезвоженных осадков и твердых бытовых отходов, а также производственных отходов.

9.2.14.52 Газовые выбросы от установок сушки и термической утилизации осадка необходимо очищать до установленных норм выброса в атмосферный воздух.

(в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F220140C8AA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

9.2.14.53 Необходимо предусматривать утилизацию тепловых ресурсов, получаемых от установок термической обработки, прежде всего для нужд процессов предварительной обработки осадка, обогрева и горячего водоснабжения зданий очистных сооружений.

9.2.14.54 Временное (перед дальнейшей обработкой или использованием) хранение обезвоженных осадков следует предусматривать на специально оборудованных площадках или складах с механизацией погрузочно-разгрузочных работ.

9.2.14.55 При захоронении осадков следует предусматривать мероприятия по защите от загрязнения грунтовых и поверхностных вод, атмосферного воздуха и почв.

(п. 9.2.14.55 в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F220140C8BA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

9.2.14.56 Необходимо предусматривать систему дренажа по дну сооружения захоронения с откачкой выделяющегося фильтрата на очистку.

9.2.14.57 Захоронение нестабилизированных осадков допускается только при оборудовании сооружения по захоронению системой отбора и утилизации свалочного биогаза. При этом отдельные секции сооружения по захоронению должны заполняться за период времени, не превышающий 3 мес. В ходе работ по заполнению секции следует предусматривать мероприятия по предотвращению распространения дурнопахнущих веществ.

Примечания

1 По обоснованию допускается многолетнее складирование обезвоженного осадка в накопителях, оборудованных аналогично полигонам захоронения, с последующей утилизацией осадка, демонтажем накопителя и рекультивацией нарушенной территории.

(в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F220140C89A30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

2 Допускается захоронение осадка на специально подготовленной площадке непосредственно в геотубах, в которых он подвергался обезвоживанию.

9.2.14.58 Допускается размещение на площадках очистных сооружений установок по приготовлению почвогрунтов (смесей) с использованием обезвоженных и стабилизированных осадков сточных вод, с добавлением других ингредиентов.

10 Электрооборудование, технологический контроль, автоматизация и системы управления

10.1 Общие указания

10.1.1 Электроснабжение сооружений, входящих в состав системы водоотведения, должно осуществляться от сетей 35, 20, 10 и (или) 0,4 кВ (6 кВ допускается в обоснованных случаях).

10.1.2 Электроснабжение систем водоотведения должно обеспечиваться от двух независимых источников. Необходимость автоматического включения резерва (АВР) должно определяться в проектной документации.

10.1.3 Наложение аварии в системах по сбору, транспортированию и очистке сточных вод и (или) электроснабжения и (или) автоматики учитываться не должно.

10.1.4 Передача и распределение электроэнергии напряжением 0,4 кВ от источников к технологическим объектам, входящим в состав технологического комплекса, должны осуществляться по магистральной схеме ("неразрезная магистраль"). При этом магистраль должна прокладываться открыто (эстакада, галерея, канал, лоток, низкие стойки).

При использовании одной магистрали, она должна конструктивно выполняться шинопроводом или одножильными кабелями, проложенными симметрично дистанцированно один от другого по изоляционным основаниям.

При использовании двух магистралей из многожильных кабелей, они должны быть проложены на расстоянии не менее 1 м или по разным сторонам продольной трудносгораемой перегородки, способной выдерживать без повреждения термодинамический удар, возникающий при коротком замыкании.

10.1.5 Электрооборудование должно быть максимально приближено к соответствующим технологическим установкам, т.е. располагаться в производственных помещениях (в поле видимости). При этом степень защиты (оболочек) по [ГОСТ 14254](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698100A8DB445308143116F26C1EB25186CBAD1EF2270B0C8EB65AD9C3AEu1M) должна соответствовать среде, указанной в технологической части проекта. Следует избегать расположения электрооборудования в зонах возможного затопления.

Должны быть предусмотрены специальные электропомещения:

- если нет возможности обеспечить электрооборудованию защитную оболочку, соответствующую среде;

- если это требуется по условиям работы оперативного персонала (объект с постоянным присутствием персонала).

Электрооборудование, располагаемое в электропомещениях, доступных только квалифицированному персоналу, должно быть выполнено в виде открытых панелей.

10.1.6 В наземных помещениях с расположенным в них технологическим оборудованием, площадью менее 100 м2 электроосвещение допускается принимать следующих видов:

- общее равномерное рабочее освещение;

- аварийно-эвакуационное с автономным источником электроэнергии;

- ремонтных работ;

- локализованное (в помещениях с площадками обслуживания);

- дежурное (в помещениях площадью более 100 м2).

10.1.7 В подземных помещениях (кроме колодцев) следует предусматривать локализованное освещение светильниками, опускаемыми в помещение на время осмотра и обслуживания. Для опуска светильников допускается использовать входы для обслуживающего персонала или специально предусмотренные проемы. При этом для установки светильников в подземной части должны быть предусмотрены кронштейны. Присоединение светильников к стационарной сети должно быть выполнено гибкими кабелями со штепсельными разъемами (вилка). Ответная часть разъемов (розетка) должна быть установлена на наружной стене наземной части сооружения. Штепсельные разъемы должны иметь исполнение и категорию, соответствующие месту установки. Электробезопасность должна быть обеспечена системой низкого напряжения (СНН) или разделительным трансформатором и в обоих случаях с применением устройства защитного отключения (УЗО).

10.1.8 В колодцах предусматривается местное освещение мобильными источниками света с обеспечением электробезопасности по [10.1.7](#P2222).

10.1.9 При проектировании освещения помещений вновь строящихся и реконструируемых зданий и сооружений объектов водоотведения, наружного освещения площадок предприятий и мест производства работ вне зданий следует применять [СП 52.13330](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108AFDF445308143116F26C1EB25186CBAD1EF2270B0C8EB65AD9C3AEu1M).

10.1.10 Управление электроосвещением помещений должно быть предусмотрено:

- дистанционное из помещения оператора при наличии постоянно присутствующего персонала;

- автоматическое в функции общей освещенности без постоянно присутствующего персонала.

10.1.11 В помещениях площадью более 100 м2 с комбинированным освещением рекомендуется устанавливать диммеры.

10.1.12 Объекты на сетях водоотведения должны быть оборудованы молниезащитой.

Примечание - В случае, если в состав электрооборудования объекта входит микропроцессорная техника для целей учета, автоматизированная система управления технологическим процессом (АСУТП), автоматизированная система контроля и учета электропитания (АСКУЭ), автоматическое вводораспределение (АВР), диспетчеризация и т.п., следует предусматривать устройства защиты от вторичных воздействий молнии.

10.1.13 При выполнении проектов электроустановок объектов водоотведения следует обеспечивать по [ГОСТ 30331.1](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698208AFDA435308143116F26C1EB25186CBAD1EF2270B0C8EB65AD9C3AEu1M), [ГОСТ Р 50571.5.52](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698206ACDB405308143116F26C1EB25186CBAD1EF2270B0C8EB65AD9C3AEu1M), [ГОСТ 17516.1](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B81B2F330802698B08AED9480E021C681AF06B11ED5493DAF513F43F140D90AA58DBACu3M), [ГОСТ Р 50571.7.706](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698100A9DD465308143116F26C1EB25186CBAD1EF2270B0C8EB65AD9C3AEu1M) и [[31]](#P5435).

(в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F220140F8EA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

10.1.14 В соответствии с классификацией [[31]](#P5435) большинство помещений, где расположены электроустановки объектов водоотведения, относятся к помещениям с повышенной опасностью или особо опасным помещениям.

(в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F220140F8FA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

10.1.15 При установке на кровле здания молниеприемников в качестве молниеотводов используются металлоконструкции здания. Для выравнивания потенциала в зоне присоединения молниеприемников к металлоконструкциям здания следует рассматривать целесообразность использования арматурных сеток железобетонных конструкций.

10.2 Технологическая часть

10.2.1 Параметры технологического процесса, контрольные точки, точность измерений, диапазон регулирования, условия окружающей среды, необходимость отображения информации (сбор, обработка, хранение информации, обеспечение доступа к ней, ее предоставление, размещение и распространение для государственной информационной системы ЖКХ) на месте измерения и передачу ее на местный диспетчерский пункт следует определять по технологической части проекта. Интерфейс и протокол передачи данных должны быть полностью совместимы с вышестоящим уровнем АСУТП.

(в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F220140F8DA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

Обязательному измерению подлежит расход, значения концентраций загрязняющих веществ и иные параметры сбрасываемой сточной воды, предписанные [[37]](#P5443), [[38]](#P5444).

(абзац введен [Изменением N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F220140F8AA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

10.2.2 Напряжение сети для присоединения выбираемых приборов должно соответствовать требованиям электробезопасности [(ГОСТ Р 50571.7.706)](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698100A9DD465308143116F26C1EB25186CBAD1EF2270B0C8EB65AD9C3AEu1M).

10.2.3 Присоединение экранов кабелей информационных сетей к системе заземления должно соответствовать техническим решениям, принятым в системе АСУТП.

10.2.4 Применяемые приборы и устройства должны соответствовать климатическому исполнению и категории размещения по [ГОСТ 15150](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698206ABD1475308143116F26C1EB25186CBAD1EF2270B0C8EB65AD9C3AEu1M), а защитные оболочки - [ГОСТ 17516.1](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B81B2F330802698B08AED9480E021C681AF06B11ED5493DAF513F43F140D90AA58DBACu3M) в зависимости от возможных непреднамеренных механических воздействий.

При применении в пожароопасных зонах приборы и устройства должны иметь сертификат пожарной безопасности.

10.2.5 Электропроводки для присоединения приборов и устройств к сети должны соответствовать [ГОСТ Р 50571.5.52](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698206ACDB405308143116F26C1EB25186CBAD1EF2270B0C8EB65AD9C3AEu1M) и обеспечивать максимально возможную эксплуатационную надежность.

10.2.6 Рекомендуется применять системы управления электроприводами, поставляемые комплектно с механизмами.

10.2.7 Рекомендуется для управления механизмами два режима управления:

- местный (в пределах прямой видимости механизма);

- автоматический.

10.2.8 Дистанционный режим рекомендуется применять только при невозможности или нецелесообразности установки электрооборудования в прямой видимости механизма с места управления.

10.2.9 При дистанционном управлении должен быть предусмотрен предупредительный и/или световой сигнал и выключатель безопасности, устанавливаемый в непосредственной близости от механизма для предотвращения внезапного запуска этого механизма.

10.2.10 Выбор режима управления должен осуществляться со шкафа управления механизма.

10.2.11 Параметр, по которому работает электропривод механизма, должен назначаться с учетом рекомендаций [раздела 8](#P1379) и обеспечивать наибольшую энергоэффективность работы механизма.

10.2.12 При решении варианта регулирования главных насосных агрегатов следует рассматривать возможность сокращения числа резервных и рабочих агрегатов за счет увеличения единичной мощности регулируемых агрегатов и, соответственно, повышения энергоэффективности станции за счет сокращения строительного объема, обогреваемой, вентилируемой и освещаемой кубатуры здания и более высокого КПД агрегатов.

10.2.13 После определения числа основных насосных агрегатов следует принять один из возможных вариантов регулирования:

- один из насосных агрегатов работает с преобразователем частоты (ПЧ), остальные работают прямо от сети или через устройство плавного пуска (ПП);

- каждый насосный агрегат по мере нарастания потока поочередно разгоняется через устройство ПП и при выходе на сетевую частоту переключается на сеть;

- каждый насосный агрегат работает через свой ПЧ.

При выборе варианта следует учитывать:

- энергоэффективность (эксплуатационные затраты в виде дополнительных потерь);

- надежность (эксплуатационные затраты);

- капитальные затраты;

- стоимость жизненного цикла.

(перечисление введено [Изменением N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F220140F88A30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

10.2.14 Рабочие и резервные агрегаты должны быть присоединены к разным источникам электроэнергии.

10.2.15 Рекомендуется наличие у электрооборудования очистных сооружений и насосных станций интерфейсных выходов (входов) для связи с АСУТП.

(п. 10.2.15 в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F220140F86A30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

10.3 АСУТП и диспетчеризация

10.3.1 При проектировании систем АСУТП и диспетчеризации следует учитывать требования правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и водоотведения. Комплексы очистных сооружений поверхностных сточных вод должны быть оснащены системами измерений и регистрации количественных и качественных показателей работы с соответствующим программным обеспечением и возможностью дистанционной передачи полученных результатов мониторинга.

10.3.2 Системы управления технологическими процессами следует применять для всех вновь проектируемых или реконструируемых сооружений независимо от производительности. Автоматизированная система управления технологическими процессами сооружений водоотведения по принципу управления должна быть централизованной, с единым пунктом принятия решений. Систему управления отдельного технологического узла или объекта водоотведения производительностью до 50 тыс. м3/сут допускается выполнять одноуровневой (уровень локального управления) с собственным интеллектуальным узлом управления, решающим задачи локального управления и обеспечивающим связь с уровнем автоматизированного контроля и управления (диспетчерский пункт цеха, станции, предприятия или подразделения ЖКХ). Систему управления объекта, состоящего из нескольких технологических узлов (цехов) рекомендуется выполнять двухуровневой с собственным диспетчерским пунктом, оснащенным автоматизированным рабочим местом (АРМ) оператора и линиями связи с локальными узлами. Для объектов, имеющих несколько диспетчерских пунктов, должна применяться трехуровневая система управления с центральным диспетчерским пунктом. При комплектации цехов и станций канализации следует отдавать предпочтение технологическим узлам комплектной поставки с собственными локальными системами управления. Система управления объектом, в этом случае, должна представлять собой сеть передачи данных и узлы автоматизированного и централизованного управления, дополненные, при необходимости уровнем АСУТП (управление технологическим процессом) и АСУП (управление предприятием). При проектировании АСУТП объектов водоотведения необходимо до начала проектирования разработать техническое задание, а в процессе проектирования общесистемные решения: организационную структуру диспетчерского управления; функциональную структуру, т.е. состав автоматизируемых функций управления и алгоритмы решения задач; программное, математическое и информационное обеспечение, т.е. программы выполнения на компьютерах и контроллерах по задачам АСУТП; техническое обеспечение, т.е. комплекс технических средств, необходимых для реализации функций АСУТП.

10.3.3 На объектах водоотведения и очистных сооружениях централизованных систем водоотведения поселений, городских округов I категории НВОС стационарные источники выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ, образующихся при эксплуатации технических устройств, оборудования или их совокупности (установок), виды которых установлены [[37]](#P5443), должны быть оснащены автоматическими средствами измерения и учета показателей выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ, а также техническими средствами фиксации и передачи информации о показателях выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ в государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду (далее САК) [[38]](#P5444). САК должна проектироваться в отношении маркерных загрязняющих веществ и с учетом применимых положений [[26]](#P5430), [[27]](#P5431) и [[39]](#P5445).

(п. 10.3.3 введен [Изменением N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F220140E8FA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

10.4 Слаботочные системы

10.4.1 На объектах, в помещениях и зонах, подпадающих под категорию В3 (по [СП 12.13130](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698203AFDD455308143116F26C1EB25186CBAD1EF2270B0C8EB65AD9C3AEu1M), [СП 486.1311500](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8183A2A0802698007AAD04B5F551E394FFE6E19BD0E83CCBC1EF321150D8FAB538D90A715BC5A3568DD58EB5401F7ACuEM)) и выше, следует предусматривать защиту с автоматическими установками пожарной сигнализации.

(п. 10.4.1 в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F220140E8AA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

10.4.2 В зданиях и сооружениях необходимо защищать автоматическими установками пожаротушения (по [СП 484.1311500](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8183A2A0802698007ACD9475B551E394FFE6E19BD0E83CCBC1EF321150D8FAA538D90A715BC5A3568DD58EB5401F7ACuEM), [СП 485.1311500](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8183A2A0802698006A9D84658551E394FFE6E19BD0E83CCBC1EF321150D8FAC538D90A715BC5A3568DD58EB5401F7ACuEM) и [СП 486.1311500](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8183A2A0802698007AAD04B5F551E394FFE6E19BD0E83CCBC1EF321150D8FAB538D90A715BC5A3568DD58EB5401F7ACuEM)) все помещения, независимо от площади, кроме помещений:

(в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F220140E88A30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

- с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки);

- вентиляционных камер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения категорий А и Б), насосных водоснабжения, бойлерных и других помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы;

- категорий В4 и Д по пожарной опасности;

- лестничных клеток.

10.4.3 Система должна обеспечивать безотказную, бесперебойную, круглогодичную работу.

10.4.4 Для обеспечения бесперебойной работы системы следует предусматривать установку источника бесперебойного питания (ИБП).

10.4.5 Следует предусматривать передачу сигналов систем пожарной сигнализации в местный диспетчерский пункт (МДП), центральный диспетчерский пункт (ЦДП) и в ближайшее пожарное депо, закрепленное за данной территорией.

10.4.6 Состав и объем проектной документации по пожарной сигнализации должен определяться проектом в соответствии с техническим заданием на проектирование.

10.4.7 На объектах коммунального хозяйства должна быть предусмотрена охранная сигнализация с функциями контроля доступа персонала на объект. Система должна обеспечивать безотказную, бесперебойную, круглогодичную работу.

10.4.8 Для обеспечения бесперебойной работы систем сигнализации следует предусматривать установку источника бесперебойного питания (ИБП).

10.4.9 Необходимо предусматривать передачу сигналов систем охранной сигнализации в местный диспетчерский пункт, центральный диспетчерский пункт и/или в службу безопасности объекта.

10.4.10 В случае, если на объекте используется также пожарная сигнализация, допускается объединять пожарную и охранную сигнализацию в единую систему с сохранением выполнения полноценных функций каждой из них. Допускается в таких случаях называть единую систему охранно-пожарной сигнализацией (ОПС).

10.4.11 Состав и объем проектной документации по охранной/охранно-пожарной сигнализации, а также видеонаблюдения, определяются проектом в соответствии с техническим заданием на проектирование.

10.4.12 Состав и объем проектной документации по видеонаблюдению следует определять проектом в соответствии с техническим заданием на проектирование.

11 Требования к строительным решениям и конструкциям зданий и сооружений

11.1 Генплан и объемно-планировочные решения

11.1.1 Выбор площадок для строительства сооружений водоотведения, планировку, застройку и благоустройство их территории следует выполнять в соответствии с технологическими требованиями [СП 42.13330](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698109ABDF455308143116F26C1EB25186CBAD1EF2270B0C8EB65AD9C3AEu1M), [[41]](#P5447) и общими требованиями [СП 31.13330](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698105AED8405308143116F26C1EB25186CBAD1EF2270B0C8EB65AD9C3AEu1M).

(в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F220140E87A30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

Планировочные отметки площадок канализационных сооружений и насосных станций, размещаемых на прибрежных участках водотоков и водоемов, следует принимать не менее чем на 0,5 м выше максимального горизонта паводковых вод с обеспеченностью 3% с учетом ветрового нагона воды и высоты наката ветровой волны, определяемой согласно [СП 38.13330](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108A9DB455308143116F26C1EB25186CBAD1EF2270B0C8EB65AD9C3AEu1M).

11.1.2 Территория очистных сооружений водоотведения поселений и городских округов, а также промышленных предприятий, располагаемых за пределами промышленных площадок, во всех случаях должна быть ограждена. Тип ограждения необходимо выбирать с учетом местных условий. В необходимых случаях для отдельных сооружений следует предусматривать ограждения в соответствии с правилами техники безопасности.

Поля фильтрации и поглощения допускается не ограждать.

11.1.3 Объемно-планировочные и конструктивные решения зданий и сооружений систем водоотведения следует выполнять согласно [СП 44.13330](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108AFD9415308143116F26C1EB25186CBAD1EF2270B0C8EB65AD9C3AEu1M), [СП 31.13330](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698105AED8405308143116F26C1EB25186CBAD1EF2270B0C8EB65AD9C3AEu1M) и настоящему разделу.

11.1.4 Здания и сооружения системы водоотведения, канализационные сети как объекты жизнеобеспечения поселений и городских округов необходимо относить к классу сооружений повышенного уровня ответственности КС-3 (по классификации [ГОСТ 27751](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698208ACD8465308143116F26C1EB25186CBAD1EF2270B0C8EB65AD9C3AEu1M)) и принимать степень огнестойкости не ниже II [[41]](#P5447). Для отдельных зданий и сооружений допускается устанавливать класс ответственности КС-2 в том случае, если на них не предусматривается постоянных рабочих мест. Иловые площадки, поля фильтрации и биологические пруды следует относить к классу ответственности КС-1.

(в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F22014098EA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

Огнестойкость конструкций отдельно стоящих емкостных сооружений, не содержащих жидкостей с пожароопасными или пожаровзрывоопасными примесями, не ограничивается.

11.1.5 По пожарной безопасности процессы перекачки и очистки бытовых сточных вод относятся к категории Д. Категория пожарной опасности процессов перекачки и очистки производственных и поверхностных сточных вод, содержащих легковоспламеняющиеся и взрывоопасные вещества, устанавливается в зависимости от характера этих веществ.

(в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F22014098FA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

11.1.6 На сооружениях водоотведения необходимо предусматривать бытовые помещения, состав которых определяется в зависимости от санитарной характеристики производственных процессов согласно [СП 44.13330](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108AFD9415308143116F26C1EB25186CBAD1EF2270B0C8EB65AD9C3AEu1M).

Группу санитарной характеристики производственных процессов на сооружениях водоотведения поселений и городских округов следует принимать по таблице 20.

Таблица 20

**Санитарная характеристика производственных**

**процессов на сооружениях водоотведения**

|  |  |
| --- | --- |
| Производственный процесс на сооружениях водоотведения поселений и городских округов | Группа санитарной характеристики производственных процессов |
| Работы на очистных сооружениях, насосных станциях по перекачке сточных вод, сливных станциях, сетях водоотведения, в лабораториях | 3 |
| (в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F22014098CA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр) | |
| То же, в хлораторных и на складах хлора | 3 |
| То же, в воздуходувных станциях и в ремонтных мастерских | 1в |
| То же, в аппарате управления | 1а |
| Примечание - Работу инженерно-технических работников на канализационных сооружениях следует относить к группам производственных процессов тех участков, которые они обслуживают. | |

11.1.7 Работы на сооружениях биологической очистки производственных сточных вод по санитарной характеристике приравниваются к работам на очистных сооружениях водоотведения.

Санитарную характеристику работ на сооружениях механической, химической и других методов очистки производственных сточных вод следует принимать в зависимости от состава сточных вод и метода очистки в соответствии с требованиями охраны труда.

Данные для проектирования естественного и искусственного освещений производственных помещений следует принимать согласно [СП 52.13330](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108AFDF445308143116F26C1EB25186CBAD1EF2270B0C8EB65AD9C3AEu1M).

11.1.8 Блокирование в одном здании различных по назначению производственных и вспомогательных помещений следует проводить во всех случаях, когда это целесообразно по условиям планировки участка и технико-экономическим соображениям и не противоречит условиям технологического процесса, санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям.

Блокировать прямоугольные емкости сооружений следует во всех случаях, когда это целесообразно по условиям технологического процесса и конструктивным соображениям.

11.1.9 Внутреннюю отделку хозяйственных, административных, лабораторных и других помещений в зданиях систем водоотведения следует назначать согласно [СП 31.13330](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698105AED8405308143116F26C1EB25186CBAD1EF2270B0C8EB65AD9C3AEu1M), бытовых помещений - согласно [СП 44.13330](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108AFD9415308143116F26C1EB25186CBAD1EF2270B0C8EB65AD9C3AEu1M).

11.1.10 Расчет конструкций канализационных емкостных сооружений следует выполнять согласно [СП 31.13330](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698105AED8405308143116F26C1EB25186CBAD1EF2270B0C8EB65AD9C3AEu1M).

11.1.11 Антикоррозионная защита строительных конструкций зданий и сооружений должна быть предусмотрена согласно [СП 28.13330](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ADDE4B5308143116F26C1EB25186CBAD1EF2270B0C8EB65AD9C3AEu1M), [СП 31.13330](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698105AED8405308143116F26C1EB25186CBAD1EF2270B0C8EB65AD9C3AEu1M), [СП 72.13330](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698103ADDF405308143116F26C1EB25186CBAD1EF2270B0C8EB65AD9C3AEu1M).

Необходимо выполнять специальные работы по изоляции подземных сооружений, вмещающих неочищенные сточные воды и осадки, препятствующие попаданию их в грунт.

11.2 Отопление и вентиляция

11.2.1 Необходимый воздухообмен в производственных помещениях в соответствии с [СП 60.13330](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698109ABDB425308143116F26C1EB25186CBAD1EF2270B0C8EB65AD9C3AEu1M) следует рассчитывать по количеству вредных выделений от оборудования, арматуры и коммуникаций. Количество вредных выделений необходимо принимать по данным технологической части проекта.

При отсутствии таких данных следует использовать данные натурных обследований аналогичных действующих сооружений. Для сооружений, которым нет аналогов, допускается рассчитывать количество воздуха по кратности воздухообмена по таблице 21.

Таблица 21

**Значения температуры и кратности воздухообмена**

**для различных зданий и помещений**

**на сооружениях канализации**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Здания и помещения | Температура воздуха для проектирования систем отопления, °C | Кратность воздухообмена в 1 ч | |
| приток | вытяжка |
| 1 Канализационные насосные станции (машинные залы) для перекачки: |  |  | |
| а) бытовых и близких к ним по составу производственных сточных вод и осадка | 5 | По расчету на удаление теплоизбытков, но не менее 3 | |
| б) производственных взрывоопасных сточных вод | 5 | См. [примечание 2](#P2429) | |
| 2 Приемные резервуары и помещения решеток насосных станций для перекачки: |  |  |  |
| а) бытовых и близких к ним по составу производственных сточных вод и осадка | 5 | 5 | 5 |
| б) производственных агрессивных или взрывоопасных сточных вод | 5 | См. [примечание 2](#P2429) | |
| 3 Воздуходувная станция | 5 | По расчету на удаление теплоизбытков | |
| 4 Здания решеток | 5 | 5 | 5 |
| 5 Биофильтры (аэрофильтры) в зданиях | См. [примечание 3](#P2429) | По расчету на удаление влаги | |
| 6 Аэротенки в зданиях | То же | То же | |
| 7 Метантенки: |  |  | |
| а) насосная станция | 5 | 12 | 12 |
| плюс аварийная 8-кратная, необходимость которой определяется проектом | |
| б) инжекторная, газовый киоск | 5 | 12 | 12 |
| 8 Отделение механического обезвоживания осадка | 16 | По расчету на влаговыделение | |
| 9 Реагентное хозяйство для приготовления раствора: |  |  |  |
| а) хлорного железа, сульфата аммония, едкого натра, хлорной извести | 16 | 6 | 6 |
| б) известкового молока, суперфосфата, аммиачной селитры, соды кальцинированной, флокулянта | 16 | 3 | 3 |
| 10 Склады: |  |  |  |
| а) бисульфита натрия | 5 | 6 | 6 |
| б) извести, суперфосфата, аммиачной селитры (в таре), сульфата аммония, соды кальцинированной, флокулянта | 5 | 3 | 3 |
| 11 Сливная станция в помещении | 5 | 5 | 5 |
| (п. 11 введен [Изменением N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F22014098AA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр) | | | |
| Примечания  1 При постоянном присутствии в производственных помещениях обслуживающего персонала температура воздуха в них должна быть принята по [ГОСТ 12.1.005](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698606ADDF480E021C681AF06B11ED5493DAF513F43F140D90AA58DBACu3M).  2 Воздухообмен следует принимать по расчету. При отсутствии данных о количестве вредностей, выделяющихся в воздух помещений, допускается определять количество вентиляционного воздуха по кратности воздухообмена основного производства, от которого поступают сточные воды.  3 При размещении в едином производственном помещении воздуходувных станций, цеха механического обезвоживания, реагентного хозяйства и склада реагентов допускается принимать кратность воздухообмена по наименьшему из показателей с устройством местных отсосов. Температуру воздуха для проектирования систем отопления следует принимать наибольшую.  4 Температуру воздуха в зданиях биофильтров (аэрофильтров) и аэротенков следует принимать не менее чем на 2 °C выше температуры сточной воды.  5 В сливных станциях, выполняемых в помещении, следует предусматривать тепловую завесу над воротами для въезда автотранспорта. | | | |
| (примечания в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F220140988A30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр) | | | |

11.2.2 В отделении решеток и приемных резервуаров удаление воздуха следует предусматривать в размере 1/3 из верхней зоны и 2/3 из нижней зоны. В дополнение к этому следует осуществлять отбор наиболее загрязненного воздуха из-под перекрытых каналов сточных вод расходом, обеспечивающим разрежение под перекрытиями.

Кроме того, необходимо предусматривать отсосы от дробилок отбросов (при их применении).

(п. 11.2.2 в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F22014088DA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

11.2.3 Приточная вентиляция общеобменной вентиляции в помещениях с изолированными (перекрытыми) источниками вредных и дурнопахнущих веществ должна быть на 10% - 30% больше вытяжной вентиляции для исключения возможности накопления загрязняющих веществ. Общеобменную вытяжную вентиляцию и вытяжку из-под перекрытий каналов и от технологического оборудования целесообразно разделять. На каналах здания решеток необходимо организовывать резиновые шторки (опускать ниже минимального уровня воды в канале) для исключения воздушного сообщения с соседними технологическими сооружениями.

(п. 11.2.3 введен [Изменением N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F220140888A30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

11.2.4 При организации перекрытий открытых емкостных сооружений рекомендуется минимизировать расстояние от зеркала воды до конструкции перекрытий с учетом колебаний уровня и возможного пенообразования.

(п. 11.2.4 введен [Изменением N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F220140888A30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

11.2.5 В помещении механического обезвоживания осадка следует предусматривать мероприятия по исключению попадания порошка флокулянта в систему вентиляции при вытяжке от основного технологического оборудования.

(п. 11.2.5 введен [Изменением N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F220140888A30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

11.2.6 В перекрытых емкостных сооружениях для исключения эмиссии загрязняющих веществ в атмосферу необходимо создавать разряжение. Приток воздуха должен быть меньше вытяжки и компенсироваться за счет неплотностей перекрытия, технологических проемов и других конструктивных элементов, а также за счет дополнительного газообразования в источнике ДПВ (стоки, осадок и т.п.). Минимальный приток и вытяжку следует принимать согласно [таблице 21](#P2343).

(п. 11.2.6 введен [Изменением N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F220140888A30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

12 Дополнительные требования к системам водоотведения в особых природных и климатических условиях

12.1 Сейсмические районы

12.1.1 Конструкции зданий и сооружений необходимо проектировать в соответствии с требованиями [СП 14.13330](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698109ABDA405308143116F26C1EB25186CBAD1EF2270B0C8EB65AD9C3AEu1M) и [СП 31.13330](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698105AED8405308143116F26C1EB25186CBAD1EF2270B0C8EB65AD9C3AEu1M).

12.1.2 При проектировании канализации промышленных предприятий, поселений и городских округов, расположенных в сейсмических районах, следует предусматривать мероприятия, исключающие затопление территории сточными водами и загрязнение подземных вод и открытых водоемов в случае повреждения канализационных трубопроводов и сооружений.

12.1.3 При выборе схем канализации следует предусматривать децентрализованное размещение канализационных сооружений, если это не вызывает значительного усложнения и удорожания работ, а также следует принимать разделение технологических элементов очистных сооружений на отдельные секции.

12.1.4 Метод естественной очистки сточных вод при благоприятных местных условиях для станций производительностью менее 1000 м3/сут рекомендуется рассматривать как альтернативный.

12.1.5 Заглубленные здания необходимо располагать на расстоянии не менее 10 м от других сооружений и не менее 12 наружных диаметров трубопровода от других трубопроводов.

12.1.6 В насосных станциях в местах присоединения трубопроводов к насосам необходимо предусматривать гибкие соединения, допускающие угловые и продольные взаимные перемещения концов труб.

12.1.7 Для предохранения территории канализуемого объекта от затопления сточными водами, а также загрязнения подземных вод и открытых водоемов (водотоков) при аварии необходимо устраивать перепуски (под напором) от сети в другие сети или аварийные резервуары без сброса в водные объекты.

12.1.8 Для коллекторов и сетей безнапорной и напорной канализации следует принимать все виды труб с учетом назначения трубопроводов, требуемой прочности труб, компенсационной способности стыков и результатов технико-экономических расчетов, при этом глубина заложения всех видов труб в любых грунтах не нормируется.

12.1.9 Прочность канализационных сетей необходимо обеспечивать выбором материала и класса прочности труб на основании статического расчета с учетом дополнительной сейсмической нагрузки, определяемой расчетом.

12.1.10 Компенсационные способности стыков необходимо обеспечивать применением гибких стыковых соединений, муфтовых или раструбных соединений, определяемых расчетом.

12.1.11 Напорные трубопроводы следует проектировать согласно [СП 31.13330](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698105AED8405308143116F26C1EB25186CBAD1EF2270B0C8EB65AD9C3AEu1M).

12.1.12 Не рекомендуется прокладывать коллекторы в насыщенных водой грунтах (кроме скальных, полускальных и крупнообломочных), в насыпных грунтах независимо от их влажности, а также на участках со следами тектонических нарушений.

12.2 Просадочные грунты

12.2.1 Объекты канализации, подлежащие строительству на просадочных, засоленных и набухающих грунтах, следует проектировать согласно [СП 21.13330](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698101AED9425308143116F26C1EB25186CBAD1EF2270B0C8EB65AD9C3AEu1M) с учетом [СП 66.13330](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698100ADDF4A5308143116F26C1EB25186CBAD1EF2270B0C8EB65AD9C3AEu1M).

12.2.2 При грунтовых условиях II типа по просадочности следует применять при просадках грунтов от собственной массы:

- до 5 см для самотечных трубопроводов - железобетонные и хризотилцементные безнапорные, керамические, полимерные, стеклокомпозитные трубы; то же для напорных трубопроводов - железобетонные напорные, хризотилцементные, полимерные, стеклокомпозитные трубы;

- свыше 5 см для самотечных трубопроводов - железобетонные напорные, хризотилцементные напорные, керамические, полимерные, стеклокомпозитные трубы; то же для напорных трубопроводов - полимерные, стеклокомпозитные, чугунные трубы.

Допускается применение для напорных трубопроводов стальных труб на участках при возможной просадке грунта от собственной массы до 5 см и рабочем давлении свыше 0,9 МПа (9 кгс/см2), а также при возможной просадке свыше 5 см и рабочем давлении свыше 0,6 МПа (6 кгс/см2).

Требования к основаниям под безнапорные трубопроводы в грунтовых условиях I и II типов по просадочности при прокладке трубопроводов открытым и закрытым способами следует определять согласно [СП 21.13330](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698101AED9425308143116F26C1EB25186CBAD1EF2270B0C8EB65AD9C3AEu1M) и с учетом [СП 249.1325800](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698106ACD0405308143116F26C1EB25186CBAD1EF2270B0C8EB65AD9C3AEu1M).

12.2.3 Стыковые соединения железобетонных, хризотилцементных, керамических, полимерных, стеклокомпозитных труб и труб из высокопрочного чугуна на просадочных грунтах со II типом грунтовых условий должны быть податливыми за счет применения эластичных заделок.

При возможной просадке от собственной массы грунта свыше 10 см условие, при котором сохраняется герметичность безнапорного трубопровода вследствие горизонтальных перемещений грунта, определяется выражением

(в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F220140B8DA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

 (19)

где  - допустимая осевая компенсационная способность стыкового соединения труб, см, принимаемая равной половине глубины щели раструбных труб или длины муфты стыковых соединений;

 - необходимая из условия воздействия горизонтальных перемещений грунта, возникающих при просадках его от собственной массы, компенсационная способность стыкового соединения;

 - величина оставляемого при строительстве зазора между концами труб в стыке, принимаемая равной 1 см.

Необходимая из условия воздействия горизонтальных перемещений компенсационная способность стыкового соединения , см, определяют по формуле

 (20)

где *Kw* - коэффициент условий работы, принимаемый равным 0,6;

*lsec* - длина секции (звена) трубопровода, см;

 - относительная величина горизонтального перемещения грунта при просадке его от собственной массы;

*Dext* - наружный диаметр трубопровода, м;

*Rgr* - условный радиус кривизны поверхности грунта при просадке его от собственной массы, м.

Относительную величину горизонтального перемещения , м, определяют по формуле

 (21)

где *Spr* - просадка грунта от собственной массы, м;

*lpr* - длина криволинейного участка просадки грунта, м, от собственной массы, вычисляемая по формуле

 (22)

где *Hpr* - величина просадочной толщи, м;

 - коэффициент, принимаемый равным для однородных толщ грунтов - 1, для неоднородных - 1,7;

 - угол распространения воды в стороны от источника замачивания, принимаемый равным для супесей и лессов - 35°, для суглинков и глин - менее 50°.

Условный радиус кривизны поверхности грунта *Rgr*, м, вычисляется по формуле

 (23)

12.3 Многолетнемерзлые грунты

**12.3.1 Общие указания**

12.3.1.1 При проектировании оснований под сети и сооружения следует руководствоваться принципами I или II использования многолетнемерзлых грунтов согласно [СП 25.13330](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698109ABDA455308143116F26C1EB25186CBAD1EF2270B0C8EB65AD9C3AEu1M).

12.3.1.2 Использование грунтов оснований по принципу I следует принимать в случаях, если:

- грунты характеризуются значительными осадками при оттаивании;

- оттаивание грунтов вокруг трубопровода влияет на устойчивость расположенных вблизи зданий и сооружений, строящихся с сохранением основания в мерзлом состоянии.

12.3.1.3 Использование грунтов оснований по принципу II следует принимать в случаях, если:

- грунты характеризуются незначительными осадками на всю расчетную глубину оттаивания;

- здания и сооружения по трассе трубопроводов расположены на расстоянии, исключающем их тепловое влияние, или строятся с допущением оттаивания многолетнемерзлых грунтов в их основании.

12.3.1.4 В расчетных расходах следует учитывать холостой сброс воды для предохранения сетей от замерзания, величина которого определяется теплотехническим расчетом, но допускается не более 20% основного расхода.

12.3.1.5 Систему канализации следует проектировать неполную раздельную (с поверхностным отведением дождевых вод), при этом следует предусматривать максимально возможное совместное отведение бытовых и производственных сточных вод.

12.3.1.6 Способы прокладки трубопроводов в зависимости от объемно-планировочных решений застройки, мерзлотно-грунтовых условий по трассе, теплового режима трубопроводов и принципа использования многолетнемерзлых грунтов в качестве основания следует принимать:

- подземный - в траншеях или каналах (проходных, полупроходных, непроходных);

- наземный - на подсыпке с обвалованием;

- надземный - по опорам, эстакадам, мачтам и другим с устройством пешеходных переходов в поселениях и городских округах при расположении на низких опорах.

В районах со слабыми водонасыщенными грунтами наружные сети канализации следует предусматривать напорными из высокопрочного чугуна и стали.

12.3.1.7 Проектирование способа прокладки трубопроводов и подготовки оснований под них проводят согласно [СП 31.13330](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698105AED8405308143116F26C1EB25186CBAD1EF2270B0C8EB65AD9C3AEu1M) с учетом [СП 66.13330](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698100ADDF4A5308143116F26C1EB25186CBAD1EF2270B0C8EB65AD9C3AEu1M).

12.3.1.8 Прокладка сетей канализации совместно с сетями хозяйственно-питьевого водопровода допускается только в том случае, когда под канализационные трубы выделен отдельный отсек канала, обеспечивающий отвод сточных вод в аварийный период.

12.3.1.9 При трассировке сетей канализации рекомендуется предусматривать присоединение объектов с постоянным выпуском сточных вод к начальным участкам сети.

12.3.1.10 На выпусках из зданий следует предусматривать комбинированную изоляцию труб (теплоаккумулирующую и тепловую).

12.3.1.11 Расстояние от центра смотровых колодцев до зданий и сооружений, возводимых по первому принципу строительства, следует принимать не менее 10 м.

12.3.1.12 Материал труб для напорных сетей канализации следует принимать как для водопроводных сетей. Для самотечных сетей канализации необходимо применять безнапорные трубы из материалов, устойчивых к коррозии и истиранию, не выделяющих веществ, изменяющих химический состав сточной воды. Технические характеристики труб для самотечных сетей канализации должны соответствовать условиям безопасной эксплуатации.

(п. 12.3.1.12 в ред. [Изменения N 1](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698105A8D8425308143116F26C1EB25194CBF512F221150989A30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 23.12.2019 N 839/пр)

12.3.1.13 Уклон тоннелей или каналов должен обеспечивать выпуск аварийных утечек в систему канализации.

При плоском рельефе местности для удаления аварийных утечек допускается предусматривать насосные станции.

12.3.1.14 Для исключения возможного нарушения многолетнемерзлого состояния грунтов в основании зданий выпуски канализации необходимо прокладывать в подземных каналах или надземно для зданий с проветриваемыми подпольями.

12.3.1.15 Устройство открытых лотков в колодцах на сетях канализации не допускается. Для чистки труб следует предусматривать закрытые ревизии.

12.3.1.16 Для предохранения от замерзания трубопроводов канализации следует предусматривать:

- дополнительный сброс в сеть канализации теплой воды (отработанной или специально подогретой);

- сопровождение участков трубопроводов, в наибольшей степени подверженных опасности замерзания, греющим кабелем или теплопроводом.

Выбор мер должен быть обоснован технико-экономическим расчетом.

**12.3.2 Очистные сооружения**

12.3.2.1 Строительные конструкции зданий и сооружений следует принимать согласно [СП 25.13330](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698109ABDA455308143116F26C1EB25186CBAD1EF2270B0C8EB65AD9C3AEu1M) и [СП 31.13330](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698105AED8405308143116F26C1EB25186CBAD1EF2270B0C8EB65AD9C3AEu1M).

12.3.2.2 Необходимо учитывать низкую самоочищающую способность водных объектов, их полное перемерзание или резкое сокращение расходов в зимний период.

12.3.2.3 Для очистки сточных вод допускается применять биологический, биолого-химический, физико-химический методы. Выбор метода очистки должен быть определен его технико-экономическими показателями, условиями сброса сточных вод в водные объекты, наличием транспортных связей и степенью освоения района, типом населенного места (постоянный, временный), наличием реагентов и т.п.

12.3.2.4 При выборе метода и степени очистки следует учитывать температуру сточных вод, холостые сбросы водопроводной воды, изменения концентрации загрязняющих веществ за счет разбавления.

Среднемесячную температуру сточных вод *Tw*, °C, при подземной прокладке канализационной сети следует определять по формуле

*Tw* = *Twot* + *y*1, (24)

где *Twot* - среднемесячная температура воды в водоисточнике, °C;

*y*1 - эмпирическое число, зависящее от степени благоустройства населенного места. Для районов застройки без централизованного горячего водоснабжения, *y*1 = 4 - 5; для районов, с системой централизованного горячего водоснабжения в отдельных группах зданий, *y*1 = 7 - 9; для районов, где здания оборудованы централизованным горячим водоснабжением, *y*1 = 10 - 12.

12.3.2.5 Расчетную температуру сточных вод в месте выпуска следует определять теплотехническим расчетом.

12.3.2.6 Биологическую очистку сточных вод следует предусматривать только в искусственных сооружениях.

12.3.2.7 Обработку осадка рекомендуется осуществлять в искусственных сооружениях.

12.3.2.8 Намораживание осадка с последующим его оттаиванием необходимо предусматривать в специальных накопителях при производительности очистных сооружений до 3 - 5 тыс. м3/сут. Высота слоя намораживания осадка должна быть не больше глубины сезонного оттаивания.

12.3.2.9 Размещение очистных сооружений рекомендуется предусматривать в закрытых отапливаемых зданиях при производительности до 3 - 5 тыс. м3/сут. При большей производительности и соответствующих теплотехнических расчетах очистные сооружения могут располагаться на открытом воздухе с обязательным устройством над ними шатров, проходных галерей и т.п. При этом необходимо предусматривать мероприятия по защите сооружений, механических узлов и устройств от обледенения, ветро- и снегозащитные мероприятия (шатры, навесы, перегородки, проходные галереи между зданиями и сооружениями и т.п.).

12.3.2.10 Очистные сооружения следует применять полной или высокой заводской готовности.

12.3.2.11 Установки физико-химической очистки предпочтительней для вахтовых и временных поселков, отличающихся большой неравномерностью поступления сточных вод, низкой температурой и концентрацией загрязняющих веществ.

12.3.2.12 Технологические процессы перекачки и очистки сточных вод должны быть максимально механизированными и автоматизированными.

12.3.2.13 Санитарно-защитные зоны от канализационных сооружений до границ жилой застройки, общественных зданий и предприятий пищевой промышленности следует принимать максимально допустимыми с учетом соответствующих мероприятий, обеспечивающих сокращение: размещение сооружений с подветренной стороны по отношению к застройке, устройство закрытых сооружений и т.д.

12.4 Подрабатываемые территории

**12.4.1 Общие указания**

12.4.1.1 При проектировании наружных сетей и сооружений канализации на подрабатываемых территориях необходимо учитывать дополнительные воздействия от сдвижений и деформаций земной поверхности, вызываемых проводимыми горными выработками. Следует предусматривать конструктивные и технологические меры по предупреждению разгерметизации стальных трубопроводов под влиянием подработок.

Назначение мероприятий по защите от воздействий горных выработок следует производить с учетом сроков их проведения под проектируемыми сетями и сооружениями согласно [СП 21.13330](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698101AED9425308143116F26C1EB25186CBAD1EF2270B0C8EB65AD9C3AEu1M) и [СП 31.13330](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698105AED8405308143116F26C1EB25186CBAD1EF2270B0C8EB65AD9C3AEu1M).

12.4.1.2 На подрабатываемых территориях не допускается размещение полей фильтрации и иловых площадок.

12.4.1.3 Мероприятия по защите безнапорных трубопроводов канализации от воздействий деформирующегося грунта должны обеспечивать сохранение безнапорного режима, герметичность стыковых соединений, прочность отдельных секций.

12.4.1.4 При выборе мероприятий по защите и определению их объемов в разрабатываемом на стадии проектирования горно-геологическом обосновании должны быть дополнительно указаны:

- сроки начала подработок площадки расположения сетей и сооружений канализации, а также отдельных участков внеплощадочных трубопроводов;

- места пересечений трубопроводами линий выхода на поверхность (под наносы) тектонических нарушений, границ шахтных полей и охранных целиков;

- территории возможных образований на земной поверхности крупных трещин с уступами и провалов.

12.4.1.5 Краны, задвижки, вентили, клапаны и другая запорная арматура для подрабатываемых трубопроводов должны применяться только стальные вне зависимости от проектного давления.

**12.4.2 Коллекторы и сети**

12.4.2.1 Ожидаемые деформации земной поверхности для проектирования защиты безнапорных трубопроводов канализации должны быть заданы:

- на площадях с известным на момент разработки проекта положением горных выработок - от проведения заданных очистных выработок;

- на площадях, где планы проведения выработок неизвестны, - от условно задаваемых выработок по одному наиболее мощному из намечаемых к отработке пластов или выработок на одном горизонте;

- в местах пересечений трубопроводами границ шахтных полей, охранных целиков и линий выхода на поверхность тектонических нарушений - суммарными от выработок в пластах, намечаемых к отработке в ближайшие 5 лет.

При определении объемов мероприятий по защите необходимо принимать максимальные значения ожидаемых деформаций с учетом коэффициента перегрузки согласно [СП 21.13330](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698101AED9425308143116F26C1EB25186CBAD1EF2270B0C8EB65AD9C3AEu1M).

12.4.2.2 Для безнапорной канализации применяются трубы из высокопрочного чугуна. Допускается применять керамические, железобетонные, хризотилцементные, стеклокомпозитные и полимерные трубы, а также полимерные, стеклокомпозитные или железобетонные лотки и каналы.

Выбор типа труб необходимо производить в зависимости от состава сточных вод и горно-геологических условий строительной площадки или трассы трубопровода.

После выбора трассы и основных технических параметров (материал, диаметр) выполняются прогнозный расчет вертикальных и горизонтальных сдвижений грунта на участке подработки и поверочный расчет подрабатываемого трубопровода.

В проектах следует применять трубы с удлиненными раструбами и долговечными уплотнителями, сохраняющими эластичность в течение полного периода эксплуатации трубопроводов.

12.4.2.3 Для сохранения безнапорного режима в трубопроводе уклоны участков при проектировании продольного профиля необходимо назначать с учетом расчетных неравномерных оседаний (наклонов) земной поверхности исходя из условия

 (25)

где *ip* - необходимый для сохранения безнапорного режима работы строительный уклон трубопровода;

 - наименьший допустимый уклон трубопровода при расчетном наполнении;

*igr* - расчетные наклоны земной поверхности на участке трубопровода.

После выбора трассы и основных технических параметров (материал, диаметр) выполняются прогнозный расчет вертикальных и горизонтальных сдвижений грунта на участке подработки и поверочный расчет подрабатываемого трубопровода.

В проектах следует применять трубы с удлиненными раструбами и долговечными уплотнителями, сохраняющими эластичность в течение полного периода эксплуатации трубопроводов.

12.4.2.4 При невозможности обеспечивать необходимый уклон безнапорного трубопровода, например, по условиям рельефа местности или в условиях заданной разности отметок начальной и конечной точек проектируемого трубопровода, а также у границ шахтных полей, охранных целиков и тектонических нарушений следует:

- предусматривать трассу трубопровода в направлении больших уклонов или в зоне меньших ожидаемых наклонов земной поверхности;

- увеличивать диаметр трубопровода;

- уменьшать расчетное наполнение трубопровода;

- предусматривать станции перекачки сточных вод в тот же или другой трубопровод за пределами зоны неблагоприятных наклонов земной поверхности.

Станции перекачки сточных вод необходимо сооружать при строительстве трубопровода, если горные работы намечены на ближайшие пять лет, и непосредственно перед горными работами при более поздних сроках их осуществления.

12.4.2.5 Стыковые соединения труб следует предусматривать податливыми, работающими как компенсаторы, за счет применения эластичных уплотнительных колец и заделок.

Условие, при котором сохраняется герметичность стыковых соединений безнапорного трубопровода, определяется условием

 (26)

где  - допускаемая (нормативная) осевая компенсационная способность податливого стыкового соединения труб, см:

4 - керамических;

5 - железобетонных раструбных;

6 - хризотилцементных и стеклокомпозитных муфтовых;

 - необходимая осевая компенсационная способность стыка, см, определяемая расчетом в зависимости от ожидаемых деформаций земной поверхности и геометрических размеров принимаемых труб;

 - величина оставляемого при строительстве зазора между концами труб в стыке, принимаемая не менее 20% .

12.4.2.6 Несущая способность поперечного сечения трубы при растяжении *Pp* должна удовлетворять условию

*Pp* >= *PE* + *Pi*, (27)

где *PE* - максимальное продольное усилие в отдельной секции трубы, вызываемое горизонтальными деформациями грунта;

*Pi* - максимальное продольное усилие в отдельной секции трубы, вызываемое появлением уступа на земной поверхности.

При несоблюдении условий необходимо:

- применять трубы меньшей длины или другого типа;

- изменять трассу трубопровода, проложив ее в зоне меньших ожидаемых деформаций земной поверхности;

- повышать несущую способность трубопровода устройством в его основании железобетонной постели (ложа) с разрезкой на секции податливыми швами.

12.4.2.7 Разность отметок входного и выходного колодцев дюкера следует назначать с учетом неравномерных оседаний земной поверхности, вызываемых проведением очистных горных выработок.

12.4.2.8 Расстояние между канализационными колодцами на прямолинейных участках трубопроводов канализации в условиях подрабатываемых территорий необходимо принимать не более 50 м.

12.4.2.9 При необходимости пересечения трубопроводом канализации площадей, где возможно образование провалов или локальных трещин с уступами, следует предусматривать напорные участки с надземной прокладкой.

**12.4.3 Очистные сооружения**

12.4.3.1 Сооружения канализации следует проектировать по жестким и комбинированным конструктивным схемам. Размеры в плане жестких блоков, отсеков должны определяться расчетом в зависимости от величин деформаций земной поверхности и наличия конструктивных мер защиты, в том числе деформационных швов необходимой компенсационной способности.

12.4.3.2 Податливые конструктивные схемы допускаются только для сооружений канализации типа открытых емкостей, не имеющих стационарного оборудования.

12.4.3.3 Сооружения канализации, имеющие стационарное оборудование, следует проектировать только по жестким конструктивным схемам.

12.4.3.4 Сблокированные сооружения канализации различного функционального назначения должны быть разделены между собой деформационными швами.

12.4.3.5 Коммуникационные системы не должны иметь жесткой связи с сооружениями.

Уклоны лотков и каналов следует назначать с учетом расчетных деформаций земной поверхности.

13 Мероприятия по предотвращению образования и выделения дурнопахнущих веществ и распространения запахов от объектов водоотведения

(раздел 13 введен [Изменением N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F220140B8AA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

13.1 При проектировании или реконструкции объектов водоотведения следует рассматривать необходимость применения мероприятий по предотвращению выделения и распространения вредных и дурнопахнущих веществ в атмосферном воздухе с применением комплекса мер на основе оценки влияния рассеивания загрязняющих веществ на границе санитарно-защитной зоны, с учетом технических, экономических и социальных факторов и требований [ГОСТ Р 58578](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B81B2F330802698106AFDB445308143116F26C1EB25186CBAD1EF2270B0C8EB65AD9C3AEu1M), а также для реконструируемых объектов - наличие и обоснованность жалоб населения. Для проектируемых объектов следует использовать информацию о выбросах загрязняющих веществ и о наличии запаха по объектам-аналогам.

При принятии решений о необходимости проектирования мероприятий по снижению выброса ДПВ рекомендуется использовать данные периодических измерений сероводорода как маркерного вещества согласно [[10]](#P5414) в приповерхностном слое на неорганизованных источниках выбросов запаха и в вытяжной системе вентиляции для организованных источников с помощью газоанализаторов с функцией автоматической регистрации в течение не менее 24 ч с частотой измерения не менее одного раза в 15 мин, а также дополнительно данные ольфактометрических измерений, выполненных по [ГОСТ Р 58578](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B81B2F330802698106AFDB445308143116F26C1EB25186CBAD1EF2270B0C8EB65AD9C3AEu1M) (при наличии/возможности проведения таких измерений).

Для анализа количественного выброса ДПВ рекомендуется использовать результаты измерений, выполненных в каждый сезон (зима, весна, лето, осень). На проектируемых сооружениях допускается использование данных аналогичных объектов, работающих при использовании таких же или подобных технологий.

13.2 При транспортировании и обработке сточных вод необходимо предпринимать мероприятия по снижению выхода дурнопахнущих веществ из сточных вод в атмосферный воздух. К таким мероприятиям относятся: уменьшение точек турбулентного состояния сточных вод и осадков, увеличение степени заполнения вновь проектируемых (реконструируемых) коллекторов до максимально допустимых, минимизация зазора между поверхностью емкостных сооружений и перекрытием, и т.д.

На очистных сооружениях для снижения выбросов ДПВ следует не допускать возникновения в сооружениях очистки сточных вод гидравлических застойных зон, накопления корки из плавающих веществ, не складировать обезвоженный осадок на открытых площадках.

13.3 На проектируемых или реконструируемых очистных сооружениях для снижения выбросов ДПВ в атмосферу необходимо перекрывать все объекты - источники потенциального или действующего загрязнения окружающей среды ДПВ. На очистных сооружениях при необходимости снижения выбросов необходимо перекрывать как минимум: приемные камеры, каналы сточных вод от нее до биореакторов, песколовки, усреднители, камеры загрузки осадка в метантенки и выгрузки из них, уплотнители осадка первичных отстойников и сброженного осадка, ацидофикаторы и комбинированные сооружения, использующие принцип ацидофикации.

При необходимости перекрытия песколовок не следует использовать в них аэрацию.

Необходимость перекрытия первичных отстойников и неаэрируемых зон биореакторов следует обосновывать расчетом концентраций ДПВ на границе СЗЗ. Перекрытие поверхности аэрируемых зон биореакторов (аэротенков) нежелательно ввиду существенного снижения контроля за состоянием аэрационных систем и допускается только при необходимости дополнительного снижения концентрации ДПВ на границе СЗЗ. Перекрытие биореакторов должно предусматривать необходимые люки для размещения (ревизии, демонтажа) оборудования. Рекомендуется обеспечивать возможность частичного или полного демонтажа разборной части перекрытий для замены аэрационной системы.

Установка перекрытий аэрируемой части биореакторов рекомендуется после монтажа, запуска и пуско-наладки аэрационной системы.

Под перекрытием сооружений необходимо организовать воздухообмен (вытяжную вентиляцию) с подачей загрязненного воздуха на очистку с расходом, обеспечивающим диапазон концентрации ДПВ, соответствующих эффективности рекомендуемого оборудования для очистки выбросов и условиям его применения.

При перекрытии аэротенков объем под перекрытием должен находиться под небольшим отрицательным давлением, для чего расход отбираемого воздуха должен на 10% - 20% превышать расход воздуха, подаваемого в аэротенки.

Перекрытие сооружений с возможностью доступа внутрь персонала нежелательно и допускается только по обоснованию. В этом случае вытяжная вентиляция должна обеспечивать кратность воздухообмена в соответствии с [таблицей 21](#P2343).

Следует не допускать возникновения образования воздушных застойных зон, в которых могут накапливаться различные взрывоопасные газы, достигая уровней нижнего концентрационного предела взрываемости (НКПВ).

13.4 В качестве материалов для перекрытия могут быть использованы: стеклопластиковые и полимерные элементы, коррозионно-стойкие металлы и сплавы, железобетон. Следует предусматривать защиту железобетона перекрываемых емкостей и их перекрытия (при использовании железобетонных элементов в перекрытии) от биохимической коррозии.

Стеклопластиковые конструкции должны иметь сертификаты, удостоверяющие защиту от корродирующего воздействия (сернокислотная коррозия) внутри и от солнечного УФ-излучения снаружи, полимерные - от солнечного УФ-излучения снаружи.

Перекрытия следует устраивать на небольшом расстоянии от перекрываемой поверхности (с учетом возможного пенообразования и других подобных воздействий), что позволяет минимизировать объемы очищаемого воздуха и повышать эффективность очистки.

Перекрытие проходными конструкциями, в том числе расположение очистных сооружений в зданиях в целях снижения выбросов (не по климатическим причинам) не рекомендуется.

13.5 При новом строительстве при необходимости перекрытия радиальных первичных отстойников диаметром свыше 33 м следует рассматривать применение конструкций илоскребов с центральным приводом, либо со стационарным приводом у борта. При реконструкции радиальных первичных отстойников диаметром до 40 м включительно при сохранении илоскреба с периферийным приводом рекомендуется рассматривать подшивное перекрытие на неподвижных фермах, закрепленных на стенке отстойника (либо на дополнительных конструкциях за ее пределами), расположенных под движущейся фермой илоскреба. Допускается, при обосновании, применение перекрытия только зоны водослива в первичных отстойниках, где выделение ДПВ наиболее интенсивно.

Для снижения объема очищаемых вентиляционных выбросов от первичного отстойника, а также для упрощения конструкции возможно применение плавающих перекрытий из нержавеющей стали при выполнении следующих условий:

- удельная нагрузка на поверхность первичного отстойника должна быть не менее 1,2 м3/м2 при минимальном притоке;

- применяемые песколовки должны предусматривать сбор и удаление плавающих веществ;

- необходимо осуществлять отбор газов, накапливающихся под перекрытием, из лотковой части первичного отстойника.

13.6 При необходимости и обоснованности снижения выбросов ДПВ следует предусматривать очистку выбросов от производственных помещений, в которых осуществляется грубая механическая очистка, сгущение и обезвоживание осадка, иловых насосных станций, имеющих резервуары, камер загрузки и выгрузки метантенков.

В обязательном порядке следует предусматривать многоступенчатую очистку выбросов от сооружений и оборудования обезвоживания сушки, сжигания, компостирования, закрытых помещений для хранения обезвоженного осадка.

13.7 Для очистки вентиляционных выбросов рекомендуется использовать технологии очистки [[40]](#P5446) с учетом [[26]](#P5430) и [[28]](#P5432). Выбор технологии должен производиться исходя из концентраций сероводорода (при необходимости рассматриваются и другие вещества из перечня ПДВ), их суточных и сезонных колебаний, расхода отводимого (выделяющегося) воздуха, наличия пространства для размещения оборудования, климатических условий эксплуатации и требований по взрывобезопасности оборудования. Базовые рекомендации, учитывающие сочетания расходов и загрязненности выбросов (но не учитывающие фактические размеры СЗЗ), приведены в [таблице 22](#P2654). В зависимости от местных условий допускается применение иных методов и их сочетаний.

Таблица 22

**Базовые рекомендации по выбору различных технологий очистки**

**воздуха при типичных значениях расходов очищаемого воздуха**

**и сероводорода**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Расход загрязненного воздуха, м3/ч | Среднесуточные концентрации сероводорода, мг/м3 | | |
| Низкие (менее 5) | Средние (5 - 30) | Высокие (30 - 500) |
| Меньше 1000 | Адсорбция | Адсорбция (катализаторы + сорбенты повышенной емкости), биофильтры (с доочисткой) | Адсорбция (катализаторы + сорбенты повышенной емкости), орошаемые биофильтры (с доочисткой) |
| Больше 1000 | Адсорбция, фотосорбционно-каталитический метод, плазмо-каталитический метод (с предварительной осушкой очищаемого воздуха до относительной влажности ниже 85%) | Адсорбция (катализаторы + сорбенты повышенной емкости), абсорбция (химические скрубберы с доочисткой), фотосорбционно-каталитический метод, орошаемые биофильтры (с доочисткой) | Абсорбция (химические скрубберы с доочисткой), фотосорбционно-каталитический метод (с предочисткой), орошаемые биофильтры (с доочисткой), биоскрубберы (с доочисткой) |
| Примечание - Плазмо-каталитические и газоразрядные методы на основе электрических разрядов не должны применяться в условиях возможного достижения в очищаемом воздухе концентраций веществ (в том числе метана) свыше 30% нижнего концентрационного предела взрываемости. | | | |

При выборе технологий очистки выбросов следует руководствоваться результатами расчета основных источников выброса ДПВ с определением зоны рассеивания и указанием источников, которые влияют на повышенное содержание ДПВ на указанных направлениях, что позволит определять необходимую эффективность очистки, обеспечивающую соблюдение нормативов на границе СЗЗ. Для выбросов от объектов смешанных (городских) систем водоотведения и схожих с ними по составу загрязняющих веществ сточных вод, в качестве маркерного показателя (характеризующего в целом выделение дурнопахнущих веществ) рекомендуется использовать сероводород.

Для очистки воздуха от ДПВ и других вредных веществ допускается применение апробированных технологических решений, основанных на принципах химической, физической, физико-химической, биологической и др. очистки с подтвержденной совокупной эффективностью очистки по сероводороду (как индикаторный показатель выбросов от очистных сооружений) не менее 95% и, как дополнительный способ, по обобщенному показателю "запахи", измеренному методами ольфактометрии, с эффективностью не менее 90%. Эффективность газоочистного оборудования по другим показателям должна сопоставляться с требуемыми степенями очистки, необходимыми для данного объекта.

При необходимости более высокого эффекта очистки по сероводороду следует предусматривать технологическую схему с последовательным пропусканием потока воздуха через две или более основных ступеней очистки, основанного на различных принципах работы.

13.8 В многоступенчатых схемах в качестве предочистки следует выбирать технологии, которые максимально эффективны при работе с высокими концентрациями ДПВ, при этом их эффективность на выходе должна удовлетворять требованиям входных концентраций для последующей технологии. В качестве доочистки выбираются технологии, которые максимально эффективны при работе с несколько более низкими концентрациями ДПВ, чем основная технология, и предназначены для снижения ДПВ до требуемого уровня.

13.9 Следует предусматривать мероприятия по очистке выбросов применительно к линейным объектам водоотведения, для которых СЗЗ не устанавливаются, но происходит выделение ДПВ (перепадные колодцы и вентиляционные киоски самотечных систем водоотведения, камеры гашения напорных трубопроводов) при их размещении в непосредственной близости от застройки, в местах отдыха населения (парки, скверы и т.п.), вблизи крупных транспортных пересадочных узлов и иных объектов, в которых выделение ДПВ может ухудшить состояние городской среды.

Также следует обеспечивать равномерную вентиляцию линейных объектов. При необходимости обеспечивать реконструкцию/установку новых вентиляционных киосков.

На вентиляционных системах водоотводящей сети при отсутствии возможности энергоснабжения допускается применять адсорбционные фильтры, работающие за счет потока воздуха из сети (пассивная вентиляция). При этом не допускается существенное ухудшение воздухообмена на вентилируемых участках.

При доступности энергоснабжения могут быть применены решения, рекомендованные для насосных станций.

На насосных станциях для снижения концентрации ДПВ в выбросах рекомендуется использовать (по обоснованию) газоочистное оборудование.

13.10 Применяемые технологии должны исключать попадание в рабочую зону вредных веществ из очищаемого воздуха или веществ, непосредственно участвующих в разложении/удалении ДПВ, характерных для выбранной технологии, либо веществ, образующихся при разложении ДПВ (концентрации в рабочей зоне, указанные в [СанПиН 1.2.3685](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8183A2A0802698007AFD04051551E394FFE6E19BD0E83CCBC1EF321150C8DAF538D90A715BC5A3568DD58EB5401F7ACuEM), не должны быть превышены).

Необходимо предусматривать систему предварительной механической очистки с фильтрацией воздуха, поступающего на газоочистку, для недопущения механического загрязнения основного технологического оборудования удаления ДПВ, а также попадания в него водяного аэрозоля. Предварительная очистка должна включать в себя стадии фильтрации и каплеотделения. Устройства фильтрации и каплеотделения должны быть выполнены из коррозионно-стойких материалов, не влияющих на газовый состав очищаемого воздуха. При необходимости следует предусматривать осушку воздуха.

Плазмо-каталитические методы на основе электрических разрядов не должны применяться в условиях возможного достижения в очищаемом воздухе концентраций веществ (в том числе метана) свыше 30% НКПВ.

При выборе технологии очистки воздуха на объектах водоотведения необходимо учитывать влажность поступающего на очистку воздуха. Типичные значения относительной влажности воздуха в источниках ДПВ составляют 80% - 100% (при текущих значениях температуры воздуха), что потребует для части технологий применять предварительную осушку воздуха.

13.11 В отдельных случаях для различных источников запаха, в том числе для неорганизованных источников выбросов большой площади, допускается применять распыление веществ, нейтрализующих запах (реакционно-активных веществ) по периметру таких источников.

**Приложение А**

КАРТА ЗНАЧЕНИЙ ИНТЕНСИВНОСТИ ДОЖДЯ

Приложение А исключено с 28.01.2022. - [Изменение N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F220170F8FA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр.

**Приложение Б**

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ

И РАСЧЕТНОГО СЛОЯ ОСАДКОВ. ПРИМЕР ОПРЕДЕЛЕНИЯ

РАСЧЕТНЫХ ПАРАМЕТРОВ

Приложение Б исключено с 28.01.2022. - [Изменение N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F220170F8FA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр.

**Приложение В**

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ

ПОВЕРХНОСТНЫХ СТОЧНЫХ ВОД

(приложение В введено [Изменением N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F220170F8CA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом

Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

**В.1 Расчетная производительность очистных сооружений накопительного типа**

В.1.1 При проектировании очистных сооружений накопительного типа для определения их производительности *Q*ос следует принимать большее из значений производительности, рассчитанных по дождевому *Q*ос.д и талому *Q*ос.т стокам.

В.1.2 Производительность очистных сооружений, рассчитываемую по дождевому стоку, определяют по формуле

 (В.1)

где *W*ос.д - объем стока от расчетного дождя, м3, отводимого на очистные сооружения по [7.3.1](#P1055);

*W*тп - суммарный объем загрязненных вод, образующихся при обслуживании технологического оборудования очистных сооружений в течение нормативного периода переработки объема стока от расчетного дождя, м3;

3,6 - переводной коэффициент;

 - нормативный период переработки объема стока от расчетного дождя, отводимого на очистные сооружения, ч;

*T*тп - суммарная продолжительность технологических перерывов в работе очистных сооружений в течение нормативного периода переработки объема стока от расчетного дождя, отводимого на очистные сооружения, ч;

*T*отст - минимальная продолжительность отстаивания стока в аккумулирующем резервуаре, ч.

В.1.3 Период опорожнения аккумулирующего резервуара рекомендуется принимать в пределах 2 - 3 сут. В отдельных случаях этот период может быть увеличен на основании достоверных статистически обработанных данных многолетних наблюдений за характером выпадающих дождей и продолжительностью интервалов между дождями (периодов сухой погоды) в конкретной местности.

Продолжительность отстаивания стоков *T*отст определяется исходя из величины гидравлической крупности выделяемых в аккумулирующем резервуаре частиц механических примесей и гидравлической глубины резервуара при его максимальном расчетном заполнении.

В.1.4 Производительность очистных сооружений, рассчитываемая по талому стоку *Q*ос.т на основании суточного объема талых вод в середине периода снеготаяния , времени его переработки , минимальной продолжительности предварительного отстаивания , продолжительности технологических перерывов в работе очистных сооружений *T*отст (например, при промывке фильтров) и запаса производительности для очистки объема загрязненных вод *W*тп, образующихся при обслуживании технологического оборудования очистных сооружений (загрязненная вода от промывки фильтров, фильтрат от оборудования по обезвоживанию осадков и т.п.) определяется по формуле

 (В.2)

где  *-* суточный объем талых вод в середине периода снеготаяния, м3;

3,6 - переводной коэффициент;

 - период переработки суточного объема талого стока, ч.

В.1.5 Период переработки максимального суточного объема талых вод  следует принимать исходя из климатических характеристик объекта канализования. Для большей части территории Российской Федерации этот период следует принимать:

- при использовании аккумулирующего резервуара только для регулирования расхода отводимых на очистку сточных вод - 24 ч;

- при использовании аккумулирующего резервуара для регулирования расхода и предварительного отстаивания сточных вод - 14 ч.

Период переработки максимального суточного объема талых вод допускается увеличивать на основании расчета при запасе рабочего объема аккумулирующего резервуара.

**В.2 Расчетная производительность очистных сооружений проточного типа**

В.2.1 Расчетная производительность очистных сооружений проточного типа определяется исходя из требования приема на очистку не менее 70% годового объема поверхностных сточных вод.

Величину периода однократного превышения интенсивности "предельного" дождя *P*ос, сток от которого полностью направляется на очистные сооружения проточного типа, рекомендуется принимать в пределах 0,05 - 0,2 года в зависимости от годового количества жидких атмосферных осадков *H*д для конкретной местности. Для средней полосы Российской Федерации период однократного превышения интенсивности *P*ос составляет не менее 0,1 года.

В.2.2 При проектировании очистных сооружений проточного типа следует выполнять проверочный расчет производительности очистных сооружений в режиме очистки талого стока, а также учитывать расход притока инфильтрационных и дренажных вод в сеть дождевой канализации.

В.2.3 Применение очистных сооружений проточного типа (в подземном исполнении) для очистки поверхностных сточных вод поселений, городских округов ограничивается производительностью 1000 м3/сут.

**Приложение Г**

ПОЛУЧЕНИЕ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ РАСЧЕТА ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ

СМЕШАННЫХ (ГОРОДСКИХ) СТОЧНЫХ ВОД ПОСЕЛЕНИЙ

(приложение Г введено [Изменением N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F220170F8CA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом

Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

**Г.1 Общие положения**

Г.1.1 В качестве источников первичных исходных данных для расчетов в зависимости от ситуации следует использовать, в совокупности:

а) для существующих очистных сооружений (либо существующего потока сточных вод от имеющегося поселения, либо производственного предприятия):

- данные производственного контроля со стороны службы эксплуатации;

- данные инженерных изысканий (отборов и анализов проб, измерений расходов и других параметров);

- информацию о планируемых изменениях в бассейне водоотведения очистных сооружений (его расширение, сужение/разделение, прирост населения, изменения удельного водоотведения и др.);

- существующие либо перспективные, к моменту ввода в эксплуатацию проектируемых сооружений, нормативные требования к составу и общим свойствам очищенных сточных вод и форма их выражения (проба или период, к которому они могут быть отнесены).

Также рекомендуется использовать, при необходимости, оценки данных производственного контроля или их недостаточности, косвенные данные (водопотребление в поселении, численность населения и т.д.).

При планировании изменений при реконструкции действующих сооружений технологической схемы и (или) замены оборудования, способных приводить к значительному увеличению или снижению нагрузки по возвратным потокам, поступающим "в голову" сооружений, рекомендуется оценочно учитывать данные изменения в исходных данных;

б) для вновь создаваемых очистных сооружений (создаваемого или развиваемого поселения, производственного предприятия):

- генеральную схему развития поселения, городского округа либо инвестиционную программу развития предприятия;

- схему водоотведения (при ее наличии).

В качестве исходных данных для технологических расчетов применительно к существующим очистным сооружениям следует использовать результаты совокупной процедуры сбора, анализа и верификации первичного массива данных, обработки верифицированного массива с получением исходных данных для расчета, изложенных в настоящем приложении.

Г.1.2 При обработке исходных данных следует использовать понятие расчетного периода (сезона), что объясняется выраженной динамикой температуры сточных вод. При этом для выделения расчетного периода (периодов) следует обрабатывать весь массив данных, предусмотренных [9.1.2](#P1572).

Для населенных пунктов обычного типа в качестве расчетного периода для определения всех параметров очистных сооружений (за исключением потребности в воздухе) следует принимать более холодный сезон (теплый сезон, как правило, характеризуется некоторым снижением притока сточных вод на очистные сооружения). В качестве расчетного сезона для населенных пунктов обычного типа следует принимать три месяца, характеризующиеся минимальной температурой поступающих сточных вод (в зависимости от фактических данных по температуре поступающих сточных вод) Если данные по температуре отсутствуют, то допускается принимать в качестве расчетного сезона декабрь - март.

Для летних курортов следует принимать два расчетных периода - летний (два месяца, совокупное, постоянное и временное население в которые максимально) и зимний, принимая к проектированию большие из полученных значений для конкретных сооружений. Решение о необходимости использования двух расчетных периодов следует принимать для поселений, для которых выполняется один из следующих критериев:

- нагрузка по БПК5 в летний период (среднемесячная для месяца с максимальным значением) не менее, чем в 1,3 раза превышает среднюю нагрузку в три зимних месяца, в которые температура сточных вод минимальна;

- численность летнего населения, по сумме постоянного и временного, превышает таковую для трех наиболее холодных месяцев не менее, чем на 30%.

Для определения расчетной потребности в воздухе во избежание нерационального завышения ее производительности для очистных сооружений обычных поселений, начиная с крупных, также рекомендуется использование двух расчетных сезонов - зимнего и летнего. Зимний сезон следует назначать аналогично, а летний принимать по трем месяцам, характеризующимся максимальной температурой поступающих сточных вод.

Г.1.3 Следует использовать для анализа, верификации и обработки, при наличии, следующий набор первичных исходных данных, полученных службой эксплуатации в ходе производственного контроля (не менее, чем за полных три года, предшествующие сбору данных):

- данные по посуточным притокам сточных вод на очистные сооружения;

- почасовую динамику притока сточных вод на очистные сооружения, взятую для различных дней недели, как рабочих, так и выходных, а также как для дней без осадков, так и с сильными ливнями;

- данные всех выполненных определений, с конкретными датами отбора проб, загрязненности сточных вод, поступающих на очистные сооружения (с четкой идентификацией, производится ли контроль до смешения с возвратными потоками или после) по следующим параметрам: взвешенные вещества, БПК5, ХПК, общий азот (при наличии контроля), общий фосфор (при наличии контроля), аммонийный азот (либо аммоний-ион), фосфор фосфатов. Не рекомендуется учитывать данные по нитратам и нитритам, т.к. их содержание в сточных водах поселений невелико;

- аналогичные данные по осветленной сточной воде, если на очистных сооружениях эксплуатируются первичные отстойники;

- данные о температуре поступающих сточных вод (или в иной точке контроля), с конкретными датами определения.

При выявлении выраженной динамики показателей расхода и загрязненности поступающих сточных вод (снижение или рост в сумме за три года не менее, чем на 30%, не вызванный теми или иными идентифицированными временными явлениями социально-экономического, климатического и т.п. характера) рекомендуется после верификации данных значений использовать массив данных за последний полный год наблюдений.

Также, в дополнение к указанному, следует получать информацию по работе существующих очистных сооружений с активным илом (вне зависимости от используемой технологии): иловый индекс (данные всех выполненных определений, с конкретными датами отбора проб), как минимум среднеквартальные данные по концентрации активного ила в аэротенках, а также ХПК и взвешенным веществам в очищенной сточной воде.

При разработке проектной документации реконструкции очистных сооружений, работающих по той или иной технологии удаления азота и фосфора, следует получать для анализа фактические (реальные) данные всех выполненных определений с конкретными датами отбора проб и дифференцированно для различных блоков очистных сооружений, по содержанию загрязняющих веществ в очищенной сточной воде после сооружений биологической очистки и после сооружений доочистки, если таковые применяются.

Г.1.4 В рамках инженерных изысканий следует осуществлять анализ и верификацию первичных исходных данных производственного контроля поступающих сточных вод с целью подтверждения возможности использования их для выработки расчетных исходных данных либо отклонения. В случае принятия решения о невозможности использования исходных данных производственного контроля рекомендуется использовать положения [раздела Г.3](#P2896).

В целях верификации полученных данных рекомендуется проводить их анализ и статистическую обработку, в том числе:

- сопоставления нагрузок по загрязняющим веществам на очистные сооружения, кг/сут, полученных расчетным путем (см. [раздел Г.3](#P2896)) и определяемых по представленным данным по расходам и концентрациям загрязняющих веществ;

- соотношения концентраций загрязняющих веществ (ХПК/БПК5, взвешенные вещества/БПК5, БПК5/общий азот (см. [Г.2.5](#P2850)), БПК5/фосфор общий и др.);

- разброса данных по каждому из показателей в сравнении с нормальным статистическим распределением, а также ошибкой анализа (включая пробоотбор).

Рекомендуется сопоставлять фактические данные по притоку на очистные сооружения (или другой проектируемый объект) с данными по объемам водопотребления в данном бассейне водоотведения (вода, поданная абонентам, а также полученная ими от других источников водоснабжения). При наличии существенных (свыше 25%) расхождений следует проанализировать их возможные причины. При выявлении значимых несоответствий следует:

- проанализировать методологию измерения расхода поступающих сточных вод;

- провести обсуждение полученных результатов со службами эксплуатации с целью получения дополнительной информации;

- принять решение о возможности/невозможности использования данных эксплуатации для получения исходных данных для проектирования.

**Г.2 Получение исходных данных в условиях достаточного верифицированного массива исходной информации производственного контроля**

Г.2.1 Верифицированный массив первичных данных по расходам сточных вод рекомендуется подвергать следующей универсальной обработке (приведено для максимального объема доступных данных):

- получение исходных данных по суточным расходам по году в целом: суточный расход (приток) сточных вод, м3/сут: средний, 85-го процентиля и максимальный расход за три года (расход 99,7-го процентиля). Также для поверочных расчетов вторичных отстойников и сооружений доочистки рекомендуется определять расход 97-го и 99-го процентилей;

- получение аналогичных исходных данных по суточным расходам в расчетный период (каждый из двух периодов);

- получение максимального фактического часового расхода (при развернутых данных по часовым притокам), м3/ч, либо значения коэффициента часовой неравномерности (при фрагментарных данных по часовым притокам).

Величину коэффициента часовой неравномерности при фрагментарных (не более месяца) данных измерений часовых притоков следует принимать по максимальному из значений, рассчитанных на основании измеренных часовых расходов.

Г.2.2 Значения фактических исходных данных по суточным притокам следует скорректировать для учета прогнозируемых изменений в бассейне водоотведения очистных сооружений [(Г.1.1)](#P2764) по формуле

 (Г.1)

где *Qprg* - значение прогнозируемого расчетного расхода, м3/сут;

*Qab* - фактическое значение расхода сточных вод, принимаемого в систему водоотведения от всех абонентов, определяемое по данным абонентской службы организации, эксплуатирующей централизованную систему водоотведения;

*Pact* - актуальная численность канализованного населения в бассейне водоотведения очистных сооружений, тыс. жителей;

*Pprg* - прогнозная численность канализованного населения в бассейне водоотведения очистных сооружений согласно генеральному плану развития, тыс. жителей;

*Nact* - фактическая норма водоотведения населения, л/сут на одного жителя, определяемая по данным абонентской службы организации, эксплуатирующей централизованную систему водоотведения;

*Nprg* - прогнозируемая норма водоотведения населения на расчетный период, л/сут на одного жителя;

*Qno-act* - неорганизованный приток в систему водоотведения (разница между измеренным притоком на очистные сооружения и суммарным водоотведением всех абонентов в бассейне водоотведения), м3/сут;

*Qno-prg* - прогнозируемый неорганизованный приток в систему водоотведения на расчетный период, м3/сут;

 - сумма прогнозируемых дополнительных притоков в бассейне водоотведения (расходы производственных сточных вод от новых абонентов, не включающие в себя хозяйственно-бытовые сточные воды от них, расходы от вновь присоединяемых существующих поселений);

*Qrmv* - сумма прогнозируемой убыли источников сточных вод в бассейне водоотведения (расходы производственных сточных вод от закрываемых предприятий, от поселений, в которых создаются свои очистные сооружения и т.п.).

Не допускается при учете прогнозируемых изменений в бассейне водоотведения принимать в качестве подтверждения прогнозного изменения численности населения поселения предполагаемую численность населения строящихся жилых комплексов (ввод и заселение таких комплексов - составная часть социально-экономической и демографической ситуации в поселениях наряду со сносом ветхого жилья, негативными компонентами демографического баланса и т.п.).

Рост удельной нормы водоотведения допускается принимать только на основе детального ретроспективного анализа этого показателя в поселении и аргументов, подтверждающих обоснованность такого прогноза. Не допускается принимать рост нормы водоотведения в поселениях, в которые осуществляется подача воды по графику, если при этом фактическая норма водопотребления соответствует СП 31.13330.2012 [(пункт 5.2)](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698105AED8405308143116F26C1EB25194CBF512F22115058AA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M).

Г.2.3 Для расчета сооружений рекомендуется использовать релевантные величины расхода, соответствующие принятой системе нормирования качества очищенной сточной воды и используемой методике расчета.

Для расчета нагрузки на поверхность вторичных отстойников при нормировании качества по среднегодовому значению и в технологических схемах без применения доочистки от взвешенных веществ рекомендуется использовать величину максимального часового расхода в сутки с притоком 85-го процентиля, определенного в целом по году, имея в виду соблюдение норматива в составной пробе в данные сутки и при всех значениях нагрузки ниже указанного процентиля.

Здесь и далее под средним за год или расчетный период подразумевается среднее значение из трех величин соответствующего процентиля, определенных для каждого из трех лет, по которым обрабатываются первичные исходные данные.

Для систем илоудаления и рециркуляции возвратного ила в качестве релевантного расчетного расхода следует принимать расчетный максимальный часовой расход в целом по году.

В качестве расчетного расхода для первичных отстойников рекомендуется использовать среднечасовое значение расхода в сутки 85-го процентиля.

Расчетный максимальный расход на сооружения доочистки допускается определять с возможным байпасом части потока. Допустимый расход байпаса следует определять расчетом на основе эксплуатационных характеристик установок доочистки с тем, чтобы максимальные расчетные значения концентраций загрязняющих веществ в смеси потока доочищенной воды и байпасного потока не превышали произведения технологических показателей НДТ для данных очистных сооружений на соответствующие значения повышающих коэффициентов к среднегодовым значениям технологических показателей НДТ для очистных сооружений смешанных (городских) сточных вод, учитывающих различные факторы неравномерности, приведенные в [приложении Д](#P3019).

Г.2.4 При получении расчетных величин концентраций загрязняющих веществ в поступающих сточных водах в качестве базовых следует использовать массивы значений массовых нагрузок по загрязняющим веществам, перечисленным в [Г.1.3](#P2782) (кг/сут, т/сут), определяемых как произведение расхода сточных вод в конкретные сутки на концентрацию данного загрязняющего вещества в пробе, отобранной в эти сутки. Далее на основании данных массивов следует получать расчетные значения массовых нагрузок, являющиеся средними значениями за три года (или другой выбранный период) величинами 85-го процентиля, если по данному показателю за каждый год имеется более 100 значений, 90-го процентиля, если число значений за каждый год менее 40 и 95-го процентиля - если оно менее 15. Расчетные нагрузки по соединениям азота и фосфора следует получать с использованием [Г.2.5](#P2850).

Для расчета процессов нитрификации и денитрификации следует использовать синхронные (отобранные в одной пробе) данные по взвешенным веществам, БПК5 и азоту.

При получении прогнозных расчетных данных на перспективу с учетом изменений в бассейне водоотведения (включая демографическое развитие поселения) и (или) изменения в технологии очистных сооружений, ведущие за собой существенные изменения в возвратных потоках (если возвратные потоки поступают в основной поток сточной воды до точки контроля качества поступающих сточных вод), прогнозируемую (расчетную) нагрузку следует определять как сумму результатов наблюдений с планируемой разницей нагрузок, по формуле

 (Г.2)

где *B*XX *dim prg* - общая прогнозируемая (расчетная) нагрузка по загрязняющему веществу XX на входе на ОС (включающая возвратные потоки);

*B*XX *mnt* - нагрузка по загрязняющему веществу XX, определенная по результатам достоверных наблюдений либо при отсутствии возможности их выполнить - расчетное значение;

*B*XX *prg* - прогнозируемая (расчетная) нагрузка по загрязняющему веществу XX, ожидаемая после реализации точечных изменений в бассейне водоотведения (дополнительных планируемых внешних нагрузок), а также изменений в технологии очистки сточных вод и обработки осадка, в том числе:

- подключения других бассейнов водоотведения поселений;

- прогнозируемые новые массовые нагрузки от промышленных предприятий и иных планируемых абонентов, не включающие в себя хозяйственно-бытовые сточные воды;

- завоз жидких отходов (как бытовых, так и производственных) от неканализованных объектов на сливные пункты;

- прием оговоренного количества загрязняющих веществ, относящихся к технологически нормируемым показателям от производственных предприятий по договору (согласно [[4]](#P5408));

- прием водопроводного осадка или снега в систему городской канализации;

- дополнительные проектируемые нагрузки в бассейне канализования или дополнительные нагрузки, связанные с подключением новых бассейнов канализования.

Если возвратные потоки поступают в основной поток сточной воды после точки контроля качества поступающих сточных вод, прогнозируемую (расчетную) нагрузку следует определять, как сумму результатов наблюдений с планируемой нагрузкой по возвратным потокам, по формуле

*B*XX *dim prg* = *B*XX *dim* + *B*XX *rec prg*. (Г.3)

При подаче возвратных потоков в аэротенки аналогичное суммирование нужно производить с учетом точки их подачи в технологической схеме очистки сточных вод.

Расчетные концентрации загрязняющих веществ на следующем шаге определяются как отношение расчетных (прогнозных) значений массовых нагрузок к расчетному (прогнозному) суточному значению расхода сточных вод 85-го процентиля.

Вышеописанные процедуры следует выполнять раздельно для каждого из расчетных сезонов, на массивах первичных данных, соответствующих их календарным периодам.

Г.2.5 Для расчетов сооружений с удалением азота и фосфора следует использовать только исходные данные по концентрации в сточных водах общего азота и общего фосфора. При отсутствии фактических данных по наличию первичных исходных данных по общему азоту и общему фосфору их следует определять расчетным путем на основании данных по аммонийному азоту (аммоний-иону) и фосфору фосфатов. Для этого необходимо учитывать содержание азота и фосфора во взвешенных веществах и содержание органического азота и органического фосфора в поступающих сточных водах.

При соотношениях концентраций загрязнений БПК5/азот аммонийный, взвешенные вещества/БПК5, ХПК/БПК5, соответствующих [таблице Г.1](#P2922) в пределах +/- 10%, рекомендуется использовать следующие коэффициенты пересчета: для азота аммонийного в общий азот 1,15 - 1,4, а для фосфора фосфатов в общий фосфор - 1,6 - 2, при этом большие значения коэффициентов рекомендуется принимать при малом времени транспортирования сточных вод на очистные сооружения, а меньшие - при большом времени (большая протяженность сетей, малое наполнение коллекторов и т.п.). При отличающихся соотношениях концентраций общих форм биогенов в сточной воде, поступающей на ОС *CN tot dim* и *CP tot dim* могут быть определены по формулам:

*CN tot dim* = *CN-NH4 dim* + *kNCss dim* + *CN org sol*; (Г.4)

*CP tot dim* = *CP-PO4 dim* + *kphosCss dim* + *CP sol*, (Г.5)

где *CN-NH4 dim* - расчетная концентрация аммонийного азота, мг/л;

*CP-PO4 dim* - расчетная концентрация фосфора фосфатов, мг/л;

*Css dim* - расчетная концентрация взвешенных веществ, мг/л;

*CN org sol* *-* концентрация растворенного органического азота, которую для городских сточных вод допускается принимать равной 2 мг/л;

*CP sol* - концентрация полифосфатов и фосфора, содержащихся в растворенном органическом веществе, для поступающих городских сточных вод. Ее допускается принимать равной 0,7 мг/л;

*kN* и *kphos* - коэффициенты, соответствующие удельным величинам общего азота и общего фосфора в составе взвешенных веществ, г/г.

Наряду с этими коэффициентами, при расчете концентраций загрязнений в осветленной сточной воде следует использовать *kBOD* и *kCOD* - коэффициенты, соответствующие удельным величинам БПК5 и ХПК взвешенных веществ.

Стандартные значения данных коэффициентов для вышеуказанных соотношений основных загрязняющих веществ могут быть приняты равными *kBOD* - 0,4, *kN* - 0,035, *kphos* - 0,012, *kCOD* - 1,2.

В случаях, когда сточная вода характеризуется аномально высоким соотношением взвешенных веществ к БПК5, превышающим 1,3, при близких к нормальным (относительно данных [таблицы Г.1](#P2922)) соотношениях БПК5/измеренный общий азот (или БПК5/аммонийный азот) и БПК5/измеренный общий фосфор (или БПК5/фосфор фосфатов), а также при том, что фактическая нагрузка по БПК5 на ОС ближе к расчетной, полученной по [формуле (Г.11)](#P2908), чем фактическая нагрузка по взвешенным веществам к расчетной для этого параметра, рекомендуется, при наличии возможности, определять уточненные значения коэффициентов *kBOD*, *kN*, *kphos* на основе дополнительных данных производственного контроля или экспериментальных определений.

При наличии на реконструируемом объекте нормально работающих первичных отстойников, из которых производится регулярное регламентное удаление образовавшегося осадка, рекомендуется в ходе инженерных изысканий производить определение взвешенных веществ, БПК5, БПКполн, ХПК, общего азота и общего фосфора для пары проб - поступающей сточной воды и осветленной, отобранной через промежуток времени, соответствующий примерному времени пребывания сточной воды в отстойниках в данный момент (величины БПКполн могут понадобиться при уточнении расчета системы аэрации). Такие определения рекомендуется проводить минимум трехкратно, желательно, в различные дни недели, не характеризующиеся паводковым притоком или иными нетипичными событиями. На основании полученных данных можно получить уточненные значения *kBOD* по формуле

 (Г.6)

где *CBOD set* *-* БПК5 в осветленной сточной воде и по аналогичным формулам - для *kN*, *kphos.*

При отсутствии на очистных сооружениях нормально работающих первичных отстойников рекомендуется в ходе инженерных изысканий проводить лабораторное исследование загрязненности сточной воды, с определением (серией не менее трех повторений в различные дни с учетом приведенных выше рекомендаций) в одной пробе взвешенных веществ, ХПК, БПК5, БПКполн, общего азота и общего фосфора как во взболтанной, так и в фильтрованной пробах. По результатам таких определений можно получить уточненные значения *kBOD* по формуле

 (Г.7)

где *CBOD f* *-* БПК5 в фильтрованной сточной воде и по аналогичным формулам - для *kN*, *kphos*, *kCOD*.

При отсутствии возможности проведения описанных исследований стока значения рассматриваемых коэффициентов допускается определять по формулам:

 (Г.8)

При использовании данных формул следует оценивать корректность результата проводимых определений БПК5.

Г.2.6 Значения температуры сточных вод для расчета биологических процессов следует принимать:

- минимальную среднемесячную (для расчета биореакторов для холодного сезона) - как среднее за три года наблюдений значение средней температуры за месяц, за три месяца с минимальным ее значением;

- среднюю за период с максимальным значением (для расчета биореакторов на летний период) - как минимальное значение за три года наблюдений значение средней температуры за три месяца каждого года, имеющие максимальные значения температуры;

- максимальную среднемесячную (для расчета аэрационной системы) - как максимальное среднемесячное значение за три года наблюдений.

Г.2.7 В связи с тем, что для органической нагрузки (по БПК5), как правило, характерны более резкие колебания, чем для азота, для расчета соотношения объемов сооружений нитри- и денитрификации рекомендуется использовать иные релевантные значения величин БПК5 и взвешенных веществ *- CBOD D* и *Css D*, которые должны относиться к минимально допустимому соотношению БПК5/*N*общ (в данном случае релевантной является не максимальная, а минимальная расчетная величина). Для определения этой величины следует рассчитывать для каждой пробы из верифицированного массива первичных данных за три года наблюдений соотношения БПК5/*N*общ (при отсутствии данных по общему азоту), следует определять его значение расчетным путем по рекомендациям [Г.2.5](#P2850). Обрабатывая массив соотношений БПК5/*N*общ следует получать значение данного соотношения 30-го процентиля (т.е. значение, ниже которого только 30% величин БПК5/*N*общ) - *.*

Значение БПК5, используемое для расчетов процессов удаления азота *CBOD D*, следует определять по формуле

 (Г.9)

где *CN dim* *-* расчетная величина концентрации общего азота.

Соответствующая величина концентрации взвешенных веществ *Css D* определяется как

 (Г.10)

Г.2.8 В случае, если для очистных сооружений с притоком более 20 тыс. м3/сут достоверные данные контроля качества поступающих сточных вод отсутствуют, настоятельно рекомендуется осуществлять в течение трех наиболее холодных месяцев контроль загрязненности сточных вод с использованием автоматических пробоотборников с отбором составной пробы из 24-х частных проб. При наличии у данного устройства соответствующей опции следует отбирать частные пробы не в равном объеме, а пропорционально часовому притоку в данный час. Данные по часовому притоку для программирования пробоотборника могут быть взяты по показаниям расходомера за один из прошедших соответствующих дней недели, имевших приток, характерный для данного сезона. При отсутствии автоматического пробоотборника отбор часовых проб может выполняться вручную.

**Г.3 Получение исходных данных в условиях недостаточного массива исходной информации производственного контроля либо полного отсутствия массива исходных данных**

Г.3.1 При отсутствии на момент подготовки к проектированию потока сточных вод как такового либо достаточного массива верифицированных данных по нему исходные данные для проектирования следует получать расчетным путем.

Следует использовать общий алгоритм получения исходных данных, описанный в [Г.2](#P2800) (определение расходов, определение расчетных нагрузок по загрязнениям, определение концентраций), но с использованием рекомендованных ниже источников данных.

Г.3.2 Среднесуточный расход (приток) сточных вод *Qd mid* следует определять по [5.1.1](#P372) - [5.1.5](#P379). Максимальный расчетный суточный приток сточных вод на очистные сооружения рекомендуется определять, как произведение среднесуточного (за год) расхода, определенного в соответствии с [5.1.1](#P372) - [5.1.5](#P379) на значение коэффициента суточной неравномерности, принимаемого согласно [СП 31.13330](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698105AED8405308143116F26C1EB25186CBAD1EF2270B0C8EB65AD9C3AEu1M), и на дополнительный коэффициент неравномерности, учитывающий поступление неорганизованного притока в сильные ливни и паводки. Данный коэффициент допускается принимать равным 1,15 - 1,3 в зависимости от местных условий (состояние сетей, глубина заложения относительно уровня грунтовых вод и т.п.).

Суточный расход 85-го процентиля *Qd* 85 допускается принимать как 0,7 - 0,8 от *Qd* max (в зависимости от доли неорганизованного притока в максимальном притоке).

Значение коэффициента часовой неравномерности притока следует принимать в соответствии с [СП 31.13330](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698105AED8405308143116F26C1EB25186CBAD1EF2270B0C8EB65AD9C3AEu1M), с умножением полученного значения на дополнительный коэффициент неравномерности, учитывающий неорганизованный приток в систему водоотведения дождевых и дренажных вод. Данный коэффициент применительно к часовой неравномерности может быть принят равным 1,1 - 1,15.

На существующих объектах, на которых отсутствует штатное измерение расхода, рекомендуется проведение хотя бы кратковременных измерений расхода сточных вод, подаваемых (поступающих) на очистные сооружения с использованием накладных расходомеров, других измерительных устройств или по энергопотреблению насосов, с обязательным контролем давления в напорном трубопроводе.

При подаче сточных вод на очистные сооружения насосной станцией (станциями) в качестве максимального часового притока следует использовать совокупную подачу насосов, отмеченную за последние три года при максимальных притоках сточных вод, принятую по данным о работе насосов насосной станции (станций). При отсутствии на насосной станции контроля расхода подаваемых сточных вод подачу каждого из работавших насосов следует принимать по данным на его рабочей точке.

Г.3.3 Значения нагрузок по загрязняющим веществам (расчетную нагрузку на очистные сооружения) при отсутствии фактических данных рекомендуется определять на основе численности жителей в канализуемом населенном пункте (пунктах).

Расчет показателей входной загрязненности по численности жителей следует производить на основании данных по численности населения в канализованных районах населенного пункта и расходам сточных вод от промышленных абонентов (не включающим в себя хозяйственно-бытовые сточные воды). При этом важно учитывать, хотя бы по оценочным данным, численность не только зарегистрированного, но и временно проживающего населения, а для летних курортов - для пикового и низкого сезонов.

Общую расчетную нагрузку на ОС следует определять как сумму нагрузки от жителей и нагрузки от промышленных предприятий населенного пункта, а также внутренних рециркуляционных потоков на ОС. Расчетную нагрузку по загрязняющему веществу XX *B*XX *dim* (трактуемую как величину 85-го процентиля) следует определять по формуле

 (Г.11)

где *B*X *hab* - нагрузка от жителей, кг/сут;

 - суммарная нагрузка от промышленных предприятий населенного пункта, кг/сут;

 *-* суммарная нагрузка от возвратных потоков на очистных сооружениях.

Нагрузка от жителей определяется по формуле

*B*XX *hab* = *Nb*XX, (Г.12)

где *N* - фактическая численность населения населенного пункта (т.е. численность постоянного и временного населения);

*b*XX - удельная нагрузка по загрязняющему веществу XX от одного жителя, по [таблице Г.1](#P2922), аналогично определяется для всех показателей загрязненности, приведенных в [таблице Г.1](#P2922).

Таблица Г.1

**Количество загрязняющих веществ, приходящихся**

**на одного жителя**

|  |  |
| --- | --- |
| Показатель | Количество загрязняющих веществ на одного жителя, г/сут |
| Взвешенные вещества | 67 |
| БПК5 неосветленной жидкости | 60 |
| ХПК | 120 |
| Азот общий | 11,7 |
| Азот аммонийных солей | 8,8 |
| Фосфор общий | 1,8 |
| Фосфор фосфатов P-PO4 | 1,0 |
| Примечания  1 Указанные в настоящей таблице значения удельной нагрузки от одного жителя относятся к 85-му процентилю. Величины для минеральных форм азота и фосфора относятся к точке отбора на ОС. При отборе проб непосредственно у жилья они могут быть существенно ниже. В целом в дальнейших расчетах величины минеральных форм азота и фосфора не используются, кроме как в формулах пересчета в общие формы.  2 Количество загрязняющих веществ от населения, проживающего в неканализованных районах, допускается учитывать в размере от 33% до 80% табличных значений соответственно, в зависимости от принятой схемы сбора и транспортирования сточных вод и жидких коммунальных отходов.  3 При сбросе бытовых сточных вод промышленных предприятий в канализацию населенного пункта количество загрязняющих веществ от эксплуатационного персонала дополнительно не учитывается. | |

Величины суммарной нагрузки по каждому из загрязняющих веществ от промышленных предприятий населенного пункта  следует определять по данным абонентской службы организации централизованного водоотведения либо по проектным данным (для новых населенных пунктов или их частей). При отсутствии данных о составе производственных сточных вод от вновь строящихся объектов, подключенных к централизованной системе водоотведения их концентрацию (в среднесуточной пробе) следует принимать на уровне допустимых концентраций, установленных в целях предотвращения негативного воздействия на ЦСВП [[4]](#P5408).

Расчетные концентрации загрязняющих веществ рекомендуется определять путем деления полученной суммарной нагрузки по загрязняющему веществу XX на величину *Qd* 85.

Данные [таблицы Г.1](#P2922) также рекомендуется использовать для оценки масштаба очистных сооружений, для которых имеются данные по поступающим органическим загрязнениям, в единицах эквивалентной численности жителей. Величину ЭЧЖ (*Npeq*), выраженную в эквивалентных жителях, рекомендуется определять по формуле

 (Г.13)

где *BBOD I* *-* нагрузка 85-го процентиля по БПК5 на входе на очистные сооружения, кг O2/сут;

*bBOD pe* - удельная нагрузка по БПК5 от одного эквивалентного жителя, равная 60 г O2/сут.

Соотношение БПК5/общий азот для расчета процесса денитрификации  допускается принимать как .

Суммарные годовые нагрузки по загрязняющим веществам XX (для определения годовых эксплуатационных параметров) могут быть приняты как 365·0,7*B*XX *dim*.

При наличии представительных, но кратких по периоду получения данных контроля загрязненности (например, при наличии заслуживающих доверия данных за период менее одного года либо данных собственных детальных обследований ОС), следует сопоставлять эти данные с расчетными и принимать решение по результатам сопоставления.

Расчетные значения температуры сточных вод, перечисленные в [разделе Г.2](#P2800), в отсутствие фактических значений допускается принимать по [таблице Г.2](#P2961).

Таблица Г.2

**Ориентировочные расчетные значения температуры сточных вод**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Категория очистных сооружений централизованных систем водоотведения поселений или городских округов по мощности | Ориентировочные расчетные значения температуры сточных вод, °C | | |
| Минимальная среднемесячная | Средняя за период с максимальным значением | Максимальная среднемесячная [<1>](#P3000) |
| 1 Сверхкрупные | 16 | 24 | 26 |
| 2 Крупнейшие | 16 | 24 | 26 |
| 3 Крупные | 14 | 22 | 26 |
| 4 Большие | 14 | 22 | 24 |
| 5 Средние | 12 | 20 | 24 |
| 6 Небольшие | 12 | 20 | 22 |
| 7 Малые | 12 | 19 | 22 |
| 8 Сверхмалые | 12 | 18 | 22 |
| <1> Используется в расчетах потребления кислорода в процессах биологической очистки и потребности в воздухе.  Примечание - Указанные в настоящей таблице значения являются ориентировочными. Фактические значения определяются рядом факторов, в числе которых:  - обеспеченность населения горячей водой;  - уровень жизни населения;  - температура воздуха в зимний и летний сезоны;  - мощность очистных сооружений;  - особенности эксплуатации системы отопления и горячего водоснабжения;  - структура и глубина залегания систем водоотведения;  - скорость движения сточной воды по трубам. | | | |

Допускается принимать расчетные значения температуры по объектам-аналогам, максимально близким к проектируемому по указанным факторам.

**Приложение Д**

ЗНАЧЕНИЯ ПОВЫШАЮЩИХ КОЭФФИЦИЕНТОВ К СРЕДНЕГОДОВЫМ ЗНАЧЕНИЯМ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НДТ ДЛЯ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ

СМЕШАННЫХ (ГОРОДСКИХ) СТОЧНЫХ ВОД, УЧИТЫВАЮЩИХ

РАЗЛИЧНЫЕ ФАКТОРЫ НЕРАВНОМЕРНОСТИ

(приложение Д введено [Изменением N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F220170F8CA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом

Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

Д.1 Значения повышающих коэффициентов для составных (среднесуточных) проб, т.е., проб, полученных с помощью пробоотборного оборудования либо путем ежечасного отбора проб иным способом, с последующим их смешением, приведены в [таблице Д.1](#P3030).

Таблица Д.1

**Значения повышающих коэффициентов для составных**

**(среднесуточных) проб к среднегодовым значениям**

**технологических показателей НДТ для очистных сооружений**

**смешанных (городских) сточных вод, учитывающие**

**различные факторы неравномерности**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диапазоны мощности очистных сооружений, включительно | Значения повышающих коэффициентов | | | | | | |
| Взвешенные вещества [<1>](#P3138) | ХПК | БПК5 | Азот аммонийный | Азот нитратов | Азот нитритов | Фосфор фосфатов |
| 1 При сбросе в водный объект (часть водного объекта) категории А | | | | | | | |
| От больших до сверхкрупных | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 1,2 | 1,5 | 1,2 |
| От сверхмалых до средних | 1,5 | 1,3 | 1,5 | 2 | 1,2 | 1,5 | 1,5 |
| 2 При сбросе в водный объект (часть водного объекта) категории Б | | | | | | | |
| От больших до сверхкрупных | 1,3 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 1,2 | 1,5 | 1,3 |
| От малых до средних | 1,5 | 1,2 | 1,5 | 2 | 1,2 | 2 | 1,5 |
| Сверхмалые | 1,5 | 1,2 | 1,5 | 1,3 | 1,3 | 2 | 1,5 |
| 3 При сбросе в водный объект (часть водного объекта) категории В | | | | | | | |
| От больших до сверхкрупных | 1,3 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 1,2 | 1,5 | 1,3 |
| Средние | 1,3 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 1,2 | 1,5 | 1,3 |
| От сверхмалых до небольших | 1,5 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 1,2 | 1,5 | 1,3 |
| 4 При сбросе в водный объект (часть водного объекта) категории Г | | | | | | | |
| От больших до сверхкрупных | 1,3 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 1,3 | 1,5 | 1,3 |
| От сверхмалых до средних | 1,3 | 1,2 | 1,5 | 2 | 1,3 | 2 | 1,5 |
| 5 При очистке хозяйственно-бытовых сточных вод, образующиеся на объектах с временным пребыванием персонала и (или) отдыхающих с сезонным формированием сточных вод (не более 100 календарных дней в году), осуществляемой на очистных сооружениях, относящихся по диапазонам мощности очистных сооружений к сверхмалым, при сбросе в водный объект (часть водного объекта) категорий Б, В и Г | | | | | | | |
| Сверхмалые | 1,5 | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| <1> Для общесплавных систем при сбросе в водные объекты категорий Б - Г значение повышающего коэффициента по взвешенным веществам следует принимать равным 2,0. | | | | | | | |

Значения повышающих коэффициентов для точечных (разовых), т.е. проб, полученных путем однократного отбора, приведены в [таблице Д.2](#P3144).

Таблица Д.2

**Значения повышающих коэффициентов для точечных (разовых)**

**проб к среднегодовым значениям технологических показателей**

**НДТ для очистных сооружений смешанных (городских) сточных**

**вод, учитывающие различные факторы неравномерности**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диапазоны мощности очистных сооружений, включительно | Значения повышающих коэффициентов | | | | | | |
| Взвешенные вещества [<1>](#P3251) | ХПК | БПК5 | Азот аммонийный | Азот нитратов | Азот нитритов | Фосфор фосфатов |
| 1 При сбросе в водный объект (часть водного объекта) категории А | | | | | | | |
| От больших до сверхкрупных | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 1,5 | 2 | 1,5 |
| От сверхмалых до средних | 2 | 1,5 | 1,7 | 2,5 | 1,5 | 2,5 | 1,8 |
| 2 При сбросе в водный объект (часть водного объекта) категории Б | | | | | | | |
| От больших до сверхкрупных | 1,5 | 1,3 | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 2,5 | 1,5 |
| От малых до средних | 2 | 1,3 | 1,7 | 3 | 1,5 | 3 | 2 |
| Сверхмалые | 2 | 1,3 | 1,7 | 3 | 1,5 | 3 | 2 |
| 3 При сбросе в водный объект (часть водного объекта) категории В | | | | | | | |
| От больших до сверхкрупных | 1,5 | 1,3 | 1,5 | 2,5 | 1,4 | 2,5 | 1,5 |
| Средние | 1,5 | 1,3 | 1,5 | 2,5 | 1,4 | 2,5 | 2 |
| От сверхмалых до небольших | 2 | 1,3 | 1,7 | 2,5 | 1,5 | 3 | 2 |
| 4 При сбросе в водный объект (часть водного объекта) категории Г | | | | | | | |
| От больших до сверхкрупных | 1,5 | 1,3 | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 2,5 | 1,5 |
| От сверхмалых до средних | 2 | 1,3 | 1,7 | 3 | 1,5 | 3 | 2 |
| 5 При очистке хозяйственно-бытовых сточных вод, образующиеся на объектах с временным пребыванием персонала и (или) отдыхающих с сезонным формированием сточных вод (не более 100 календарных дней в году), осуществляемой на очистных сооружениях, относящихся по диапазонам мощности очистных сооружений к сверхмалым, при сбросе в водный объект (часть водного объекта) категорий Б, В и Г | | | | | | | |
| Сверхмалые | 2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 |
| <1> Для общесплавных систем при сбросе в водные объекты категорий Б - Г значение повышающего коэффициента по взвешенным веществам следует принимать равным 2,5. | | | | | | | |

**Приложение Е**

МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАКСИМАЛЬНЫХ СУТОЧНЫХ СЛОЕВ ОСАДКОВ

(приложение Е введено [Изменением N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F220170F8CA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом

Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

**Е.1 Методика определения максимального суточного слоя дождевых осадков территорий, на которых образуются поверхностные сточные воды 1-го типа**

Определение максимального суточного слоя жидких атмосферных осадков *h*а, дождевой сток от которых при отведении на очистные сооружения обеспечивает прием на очистку не менее 70% среднегодового количества осадков, приводится для климатических условий г. Санкт-Петербурга.

Для определения *h*а строится график зависимости принимаемой на очистку части осадков *Hi* (% их суммарного количества за теплый период года слоя) от величины максимального суточного слоя дождя *h*ср.*i*, мм, принимаемого на очистку в полном объеме.

Для построения графика используются данные по климату.

Для г. Санкт-Петербурга теплый период года (с положительной среднемесячной температурой воздуха) наблюдается в период с апреля по октябрь включительно. В [таблице Е.1](#P3272) представлены справочные данные, охватывающие указанный период года и расчетные данные по суммарному количеству дней с осадками, превышающими заданный слой.

Расчет параметров графика зависимости, принимаемой на очистку части дождевых осадков, %, от величины максимального суточного слоя дождя, мм, приведен в [таблице Е.2](#P3355). Физический смысл расчета заключается в определении полученного при заданном *h*а суммарного за расчетный период слоя дождевых осадков *Hi*, %, принимаемого на очистные сооружения.

Таблица Е.1

**Среднее число дней с различным количеством осадков**

**за теплый период года для г. Санкт-Петербурга**

**по метеостанции Ленинград, ИЦП**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Месяц | Количество осадков, мм | | | | | | |
| >= 0,1 | >= 0,5 | >= 1,0 | >= 5,0 | >= 10,0 | >= 20,0 | >= 30,0 |
| IV | 12,8 | 9,7 | 7,7 | 2,0 | 0,6 | 0,1 |  |
| V | 12,4 | 9,6 | 7,8 | 2,8 | 1,0 | 0,2 | 0,04 |
| VI | 13,3 | 10,8 | 9,3 | 3,9 | 1,7 | 0,3 | 0,1 |
| VII | 13,8 | 11,3 | 9,5 | 4,0 | 2,0 | 0,4 | 0,1 |
| VIII | 15,0 | 12,5 | 10,8 | 4,9 | 2,3 | 0,7 | 0,2 |
| IX | 16,2 | 12,9 | 10,8 | 4,3 | 1,6 | 0,2 | 0,1 |
| X | 16,8 | 13,2 | 10,7 | 3,7 | 1,2 | 0,1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Заданный суточный слой *h*а определяется как среднее арифметическое суточных слоев осадков.

Для построения графика используются данные 3-й и 6-й граф [таблицы Е.2](#P3355).

Таблица Е.2


**Расчет параметров определения зависимости, принимаемой**

**на очистку части дождевых осадков от величины суточного слоя**

**дождя для г. Санкт-Петербурга**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Суточный слой осадков, мм | Число дней с суточным слоем осадков | Средний суточный слой осадков *h*ср.*i*, мм | Число дней с суточным слоем осадков | Суммарный за теплый период года слой дождевых осадков, принимаемый на очистные сооружения | |
| *Hi*, мм | *Hi*, % |
| >= 0,1 | 100,3 |  | 100,3 - 80,0 = 20,3 | *H*0,3 = 0,3·100,3 = 30,1 | 7,0 |
| >= 0,5 | 80,0 |
|  | 80,0 - 66,6 = 13,4 | *H*0,75 = 0,3·20,3 + 0,75·80,0 = 66,1 | 15,3 |
| >= 1,0 | 66,6 |
|  | 66,6 - 25,6 = 41,0 | *H*3,0 = 0,3·20,3 + 0,75·13,4 + 3,0·66,6 = 215,9 | 50,0 |
| >= 5,0 | 25,6 |
|  | 25,6 - 10,4 = 15,2 | *H*7,5 = 0,3·20,3 + 0,75·13,4 + 3,0·41,0 + 7,5·25,6 = 331,1 | 76,7 |
| >= 10,0 | 10,4 |
|  | 10,4 - 2,0 = 8,4 | *H*15 = 0,3·20,3 + 0,75·13,4 + 3,0·41,0 + 7,5·15,2 + 15,0·10,4 = 409,1 | 94,7 |
| >= 20,0 | 2,0 |
|  | 2,0 - 0,5 = 1,5 | *H*25 = 0,3·20,3 + 0,75·13,4 + 3,0·41,0 + 7,5·15,2 + 15,0·8,4 + 25,0·2,0 = 429,1 | 99,4 |
| >= 30,0 | 0,54 |
| 30,0 | | | 0,5 | *H*30 = 0,3·20,3 + 0,75·13,4 + 3,0·41,0 + 7,5·15,2 + 15,0·8,4 + 25,0·1,5 + 30,0·0,5 = 431,8 | 100,0 |
|  | | |  |  | |

График представлен на рисунке Е.1.



***Рисунок Е.1*** **- Зависимость принимаемого на очистку суммарного**

**за год слоя жидких осадков, %, от величины максимального**

**суточного слоя дождя, мм, принимаемого на очистку**

**в полном объеме, для г. Санкт-Петербурга**

По графику определяем, что максимальный суточный слой осадков *h*а, при котором обеспечивается прием на очистные сооружения 70% суммарного количества осадков, для г. Санкт-Петербурга составляет 6 мм. Это означает, что на очистные сооружения направляются: полный объем стока от всех дождей с суточным слоем осадков не более 6 мм и часть объема стока от дождей с суточным слоем осадков более 6 мм.

**Е.2 Методика определения максимального суточного слоя осадков с заданной вероятностью превышения для территорий, на которых образуются поверхностные сточные воды 2-го типа**

Е.2.1 Суточные слои жидких атмосферных осадков *H*р заданной вероятности превышения *p*об рекомендуется определять по кривым обеспеченности *H*р = *f*(*p*), которые строятся по данным ближайших к объекту проектирования метеостанций с длительным периодом наблюдения (не менее 25 лет) или по объединенному ряду годовых максимумов суточных осадков на нескольких соседних метеостанциях, что обеспечивает устойчивость и надежность кривой распределения вероятностей превышения.

Аналитическая кривая обеспеченности характеризуется тремя стандартными статистическими параметрами:

средним значением

 (Е.1)

коэффициентом вариации

 (Е.2)

коэффициентом асимметрии

 (Е.3)

где *H*1, *H*2, ..., *Hi*, *Hn* *-* наибольшие суточные слои осадков в году, наблюдавшиеся за *n* лет.

При *cs* >= 3*cv* для аналитического выражения кривых обеспеченности суточных слоев осадков применяется логарифмически номинальная кривая обеспеченности, при *cs* <= 3*cv* - биноминальная кривая.

При отсутствии длительных рядов наблюдений за количеством осадков для конкретных территорий при выполнении расчетов допускается пользоваться статистически обработанными данными гидрометеорологической службы. Значения величин *H*, *cs* и *cv* для отдельных крупных населенных пунктов - в [Е.3](#P3435).

**Е.2.2 Методика расчета суточных слоев осадков** ***H*р** **различной обеспеченности (вероятности превышения) для г. Санкт-Петербурга**

Суточные слои осадков *H*р, мм, различной обеспеченности вычисляются по формуле

 (Е.4)

где *H*ср - среднее максимальное суточное количество осадков, мм;

 - нормированные отклонения от среднего значения при разных значениях обеспеченности *p*об, %, и коэффициента асимметрии *cs*;

*cv* *-* коэффициент вариации суточных осадков.

Параметры *H*, , *cv* и *cs* [формулы (Е.4)](#P3443) определяются по [таблицам Е.4](#P3512), [Е.5](#P3750) и [Е.6](#P3978).

Результаты расчета суточных слоев атмосферных осадков *H*р различной обеспеченности для г. Санкт-Петербурга по [формуле (Е.4)](#P3443) приведены в [таблице Е.3](#P3453).

Таблица Е.3

**Суточные слои жидких атмосферных осадков** ***H*р, мм,**

**различной обеспеченности**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Обеспеченность *p*об, % | Период однократного превышения *P*, лет | Нормированное отклонение ординат от среднего значения | Суточный слой жидких атмосферных осадков *H*р, мм |
| 4,9 | 20 | 1,89 | 55,11 |
| 9,5 | 10 | 1,275 | 47,07 |
| 18 | 5 | 0,862 | 41,67 |
| 28 | 3 | 0,36 | 35,10 |
| 39 | 2 | -0,035 | 29,94 |
| 63 | 1 | -0,475 | 24,20 |
| 86 | 0,5 | -0,93 | 18,24 |
| 95 | 0,33 | -1,16 | 15,24 |
| 99 | 0,22 | -1,375 | 12,43 |

Так как коэффициент асимметрии кривой обеспеченности для г. Санкт-Петербурга больше коэффициента вариации и выполняется неравенство *cs* > 3*cv*, то для определения значений нормированного отклонения ординат  от среднего значения были использованы статистические данные логарифмически нормальной кривой обеспеченности, приведенные в [таблице Е.4](#P3512). При *cs* <= 3*cv* для определения нормированного отклонения ординат  от среднего значения используют данные биноминальной кривой, приведенные в [таблице Е.5](#P3750).

Для г. Санкт-Петербурга среднее максимальное суточное количество осадков *H*ср, коэффициент вариации *cv* и коэффициент асимметрии *cs* в соответствии с данными [таблицы Е.6](#P3978) составляют соответственно 30,4 мм, 0,43 и 1,7.

Как следует из [таблицы Е.3](#P3453) при значении коэффициента асимметрии *cs* = 1,7 и обеспеченности, например, *p*об = 63%, нормированное отклонение ординат от среднего значения  составляет (-0,475). Тогда по [формуле (Е.4)](#P3443) расчетное значение суточного слоя осадков *H*р обеспеченностью 63% составит



Поскольку при гидравлических расчетах систем отведения поверхностных сточных вод для выражения вероятности события обычно пользуются периодом однократного превышения расчетной интенсивности дождя *P*, лет, в [таблице Е.3](#P3453) для наглядности приведены результаты пересчета обеспеченности *p*об, %, (вероятности ежегодного превышения) в период однократного превышения *P*, лет. При расчете исходят из того, что параметры *p*об, %, и *P*, лет, связаны между собой законом распределения независимых событий Пуассона

*p*об = (1 - *e*-*s*)·100 = (1 - *e*-1/*p*)·100. (Е.5)

Таким образом, в Санкт-Петербурге на территориях, на которых образуются поверхностные сточные воды 2-го типа максимальный слой осадков за дождь *H*р, сток от которого должен отводиться на очистные сооружения в полном объеме, следует принимать не менее 24,2 мм (при расчете сети дождевой канализации на период однократного превышения расчетной интенсивности *P* = 1 год).

**Е.2.3 Статистические параметры аналитической кривой обеспеченности** ***H*р** **=** ***f*(*p*в) для разных климатических районов Российской Федерации**

Таблица Е.4

**Нормированные отклонения от среднего значения ординат**

**логарифмически нормальной кривой распределения**  **при разных**

**значениях обеспеченности** ***p*в** **и коэффициента асимметрии** ***cs***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент асимметрии *cs* | Значения  при обеспеченности *p*в, % | | | | | | | | |
| 5 | 10 | 25 | 39 | 63 | 80 | 86 | 95 | 99 |
| 0,4 | 1,75 | 1,32 | 0,63 | 0,21 | -0,40 | -0,85 | -1,08 | -1,53 | -2,04 |
| 0,6 | 1,79 | 1,33 | 0,60 | 0,18 | -0,42 | -0,85 | -1,07 | -1,46 | -1,91 |
| 0,8 | 1,82 | 1,32 | 0,57 | 0,15 | -0,43 | -0,87 | -0,4 | -0,40 | -1,79 |
| 1,0 | 1,85 | 1,31 | 0,54 | 0,12 | -0,45 | -0,84 | -1,01 | -1,34 | -1,68 |
| 1,2 | 1,87 | 1,31 | 0,52 | 0,10 | -0,46 | -0,82 | -0,99 | -1,29 | -1,58 |
| 1,4 | 1,88 | 1,30 | 0,49 | 0,07 | -0,47 | -0,81 | -0,97 | -1,23 | -1,49 |
| 1,6 | 1,89 | 1,28 | 0,46 | 0,05 | -0,47 | -0,80 | -0,94 | -1,18 | -1,41 |
| 1,8 | 1,89 | 1,27 | 0,44 | 0,02 | -0,48 | -0,78 | -0,92 | -1,14 | -1,34 |
| 2,0 | 1,89 | 1,25 | 0,41 | 0,00 | -0,48 | -0,77 | -0,89 | -1,10 | -1,28 |
| 2,2 | 1,89 | 1,23 | 0,39 | 0,00 | -0,48 | -0,76 | -0,87 | -1,06 | -1,22 |
| 2,4 | 1,88 | 1,21 | 0,37 | -0,03 | -0,48 | -0,74 | -0,86 | -1,02 | -1,17 |
| 2,6 | 1,87 | 1,19 | 0,34 | -0,04 | -0,48 | -0,73 | -0,83 | -0,99 | -1,12 |
| 2,8 | 1,86 | 1,17 | 0,32 | -0,06 | -0,48 | -0,72 | -0,81 | -0,96 | -0,8 |
| 3,0 | 1,85 | 1,15 | 0,31 | -0,07 | -0,48 | -0,71 | -0,79 | -0,93 | -1,04 |
| 3,2 | 1,84 | 1,13 | 0,19 | -0,08 | -0,48 | -0,69 | -0,77 | -0,90 | -1,01 |
| 3,4 | 1,83 | 1,11 | 0,28 | -0,09 | -0,47 | -0,68 | -0,76 | -0,88 | -0,98 |
| 3,6 | 1,81 | 1,09 | 0,26 | -0,09 | -0,47 | -0,67 | -0,75 | -0,86 | -0,95 |
| 3,8 | 1,80 | 1,08 | 0,25 | -0,10 | -0,47 | -0,66 | -0,73 | -0,84 | -0,92 |
| 4,0 | 1,78 | 1,06 | 0,24 | -0,11 | -0,47 | -0,65 | -0,72 | -0,82 | -0,90 |
| 4,5 | 1,75 | 1,01 | 0,21 | -0,12 | -0,46 | -0,63 | -0,70 | -0,78 | -0,84 |
| 5,0 | 1,71 | 0,98 | 0,19 | -0,13 | -0,45 | -0,62 | -0,66 | -0,74 | -0,80 |
| 6,0 | 1,64 | 0,91 | 0,15 | -0,15 | -0,44 | -0,57 | -0,62 | -0,68 | -0,73 |

Таблица Е.5

**Нормированные отклонения ординат биноминальной кривой**

**распределения**  **при разных значениях обеспеченности** ***p*в**

**и коэффициента асимметрии** ***cs***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент асимметрии *cs* | Обеспеченность *p*в, % | | | | | | | | |
| 5 | 10 | 25 | 40 | 60 | 80 | 90 | 95 | 99 |
| 0,4 | 1,75 | 1,32 | 0,63 | 0,19 | -0,31 | -0,85 | -1,23 | -1,52 | -2,03 |
| 0,6 | 1,80 | 1,33 | 0,61 | 0,16 | -0,34 | -0,85 | -1,20 | -1,45 | -1,88 |
| 0,8 | 1,84 | 1,34 | 0,58 | 0,12 | -0,37 | -0,86 | -1,17 | -1,38 | -1,74 |
| 1,0 | 1,88 | 1,34 | 0,55 | 0,09 | -0,39 | -0,85 | -1,13 | -1,32 | -1,59 |
| 1,2 | 1,92 | 1,34 | 0,52 | 0,05 | -0,42 | -0,84 | -1,08 | -1,24 | -1,45 |
| 1,4 | 1,95 | 1,34 | 0,49 | 0,02 | -0,44 | -0,83 | -1,04 | -1,17 | -1,32 |
| 1,6 | 1,97 | 1,33 | 0,46 | -0,02 | -0,46 | -0,81 | -0,99 | -1,10 | -1,20 |
| 1,8 | 1,99 | 1,32 | 0,42 | -0,03 | -0,48 | -0,80 | -0,94 | -1,02 | -1,09 |
| 2,0 | 2,00 | 1,30 | 0,39 | -0,08 | -0,49 | -0,87 | -0,90 | -0,95 | -0,99 |
| 2,2 | 2,02 | 1,27 | 0,35 | -0,12 | -0,50 | -0,75 | -0,842 | -0,882 | -0,905 |
| 2,4 | 2,00 | 1,25 | 0,29 | -0,14 | -0,51 | -0,72 | -0,792 | -0,82 | -0,83 |
| 2,6 | 2,00 | 1,21 | 0,25 | -0,17 | -0,51 | -0,70 | -0,746 | -0,64 | -0,77 |
| 2,8 | 2,00 | 1,18 | 0,22 | -0,20 | -0,51 | -0,67 | -0,703 | -0,711 | -0,715 |
| 3,0 | 1,97 | 1,13 | 0,19 | -0,22 | -0,51 | -0,64 | -0,661 | -0,665 | -0,666 |
| 3,2 | 1,96 | 1,09 | 0,15 | -0,25 | -0,51 | -0,61 | -0,621 | -0,625 | -0,625 |
| 3,4 | 1,94 | 1,06 | 0,11 | -0,27 | -0,50 | -0,58 | -0,586 | -0,587 | -0,589 |
| 3,6 | 1,93 | 1,03 | 0,064 | -0,28 | -0,49 | -0,55 | -0,555 | -0,556 | -0,556 |
| 3,8 | 1,90 | 1,00 | 0,032 | -0,30 | -0,48 | -0,52 | -0,526 | -0,526 | -0,526 |
| 4,0 | 1,90 | 0,96 | 0,01 | -0,31 | -0,46 | -0,50 | -0,50 | -0,50 | -0,50 |
| 4,5 | 1,85 | 0,89 | -0,042 | -0,32 | -0,43 | -0,445 | -0,445 | -0,445 | -0,445 |
| 5,0 | 1,78 | 0,78 | -0,099 | -0,33 | -0,395 | -0,40 | -0,40 | -0,40 | -0,40 |

Таблица Е.6

**Среднесуточные слои осадков** ***H*ср, коэффициенты вариации** ***Cv*,**

**асимметрии** ***Cs*** **для различных поселений, муниципальных**

**образований Российской Федерации**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расположение метеостанции | Номер территориального района | Параметры формулы (Е.4) | | |
| *H*ср | *Cv* | *Cs* |
| Алтайский край и Республика Алтай | | | | |
| Барнаул | 134 | 27,7 | 0,49 | 2,3 |
| Бийск | 135 | 28,5 | 0,35 | 1,4 |
| Горно-Алтайск | 135 | 36,3 | 0,32 | 1,5 |
| Улаган | 135 | 21,4 | 0,32 | 1,6 |
| Чемал | 135 | 29,4 | 0,30 | 1,6 |
| Амурская область | | | | |
| Благовещенск | 155 | 49,4 | 0,44 | 2,2 |
| Архангельская область | | | | |
| Архангельск | 6 | 29,7 | 0,45 | 1,5 |
| Холмогоры | 6 | 28,4 | 0,46 | 2,6 |
| Астраханская область | | | | |
| Астрахань | 65 | 26,7 | 0,68 | 2,4 |
| Республика Башкортостан | | | | |
| Бирск | 34 | 28,1 | 0,44 | 2,2 |
| Уфа | 34 | 28,5 | 0,43 | 1,4 |
| Белгородская область | | | | |
| Белгород | 36а | 35,4 | 0,46 | 2,2 |
| Новый Оскол | 36а | 31,7 | 0,34 | 0,5 |
| Брянская область | | | | |
| Брянск | 36 | 34,7 | 0,36 | 1,8 |
| Республика Бурятия | | | | |
| Улан-Удэ | 146 | 31,1 | 0,53 | 2,2 |
| Баргузин | 145 | 29,5 | 0,47 | 2,3 |
| Владимирская область | | | | |
| Владимир | 27 | 34,0 | 0,39 | 1,7 |
| Гусь-Хрустальный | 27 | 36,0 | 0,41 | 1,3 |
| Ковров | 27 | 34,5 | 0,41 | 1,3 |
| Муром | 27 | 32,2 | 0,38 | 1,3 |
| Петушки | 27 | 35,4 | 0,40 | 2,3 |
| Суздаль | 27 | 33,3 | 0,46 | 1,8 |
| Волгоградская область | | | | |
| Волгоград | 63 | 26,1 | 0,43 | 1,4 |
| Вологодская область | | | | |
| Великий Устюг | 8 | 30,5 | 0,37 | 2,2 |
| Вологда | 7 | 31,3 | 0,4 | 2,5 |
| Тотьма | 8 | 23,3 | 0,28 | 2,0 |
| Череповец | 7 | 32,5 | 0,33 | 1,2 |
| Кириллов | 7 | 29,8 | 0,3 | 1,3 |
| Каргополь | 7 | 29,5 | 0,4 | 2,3 |
| Воронежская область | | | | |
| Воронеж | 38 | 33,3 | 0,66 | 3,2 |
| Калач | 38 | 28,5 | 0,34 | 1,1 |
| Лиски | 38 | 34,3 | 0,61 | 2,5 |
| Острогожск | 38 | 36,2 | 0,46 | 1,8 |
| Павловск | 38 | 33,3 | 0,41 | 1,5 |
| Россошь | 38 | 30,8 | 0,41 | 1,7 |
| Забайкальский край | | | | |
| Могоча | 147 | 41,7 | 0,41 | 1,8 |
| Нерчинск | 147 | 31,8 | 0,36 | 1,5 |
| Сретенск | 147 | 35,2 | 0,41 | 1,8 |
| Чита | 147 | 32,8 | 0,36 | 2,1 |
| Шилка | 147 | 33,1 | 0,37 | 1,2 |
| Ивановская область | | | | |
| Иваново | 28 | 31,9 | 0,44 | 3,0 |
| Кинешма | 28 | 31,1 | 0,36 | 1,4 |
| Шуя | 28 | 29,6 | 0,27 | 0,9 |
| Юрьевец | 28 | 31,3 | 0,50 | 3,0 |
| Иркутская область | | | | |
| Иркутск | 142 | 38,4 | 0,41 | 1,5 |
| Братск | 143 | 32,0 | 0,61 | 3,2 |
| Кабардино-Балкарская Республика | | | | |
| Нальчик | 74 | 49,2 | 0,38 | 1,2 |
| Калужская область | | | | |
| Калуга | 26 | 40,3 | 0,43 | 2,2 |
| Малоярославец | 26 | 34,3 | 0,31 | 0,8 |
| Камчатский край | | | | |
| Петропавловск-Камчатский | 170 | 69,7 | 0,53 | 2,5 |
| Усть-Камчатск | 170 | 26,5 | 0,53 | 1,8 |
| Республика Карелия | | | | |
| Калевала | 4 | 24,6 | 0,34 | 1,7 |
| Кемь | 5 | 28,1 | 0,3 | 1,0 |
| Кондопога | 4 | 26,5 | 0,34 | 1,2 |
| Петрозаводск | 4 | 34,4 | 0,48 | 2,2 |
| Кировская область | | | | |
| Киров | 31 | 32,7 | 0,47 | 2,1 |
| Республика Коми | | | | |
| Сыктывкар | 8 | 28,5 | 0,32 | 1,8 |
| Ухта | 9 | 28,8 | 0,43 | 1,4 |
| Костромская область | | | | |
| Кострома | 28 | 30,5 | 0,39 | 2,0 |
| Шарья | 28 | 35,7 | 0,59 | 2,9 |
| Краснодарский край | | | | |
| Адлер | 70 | 78,9 | 0,35 | 1,1 |
| Белореченск | 66 | 41,8 | 0,44 | 2,4 |
| Красная поляна | 70 | 67,0 | 0,30 | 1,5 |
| Краснодар | 66 | 41,1 | 0,50 | 2,2 |
| Крымск | 66 | 44,3 | 0,46 | 1,5 |
| Кущевская | 66 | 38,4 | 0,46 | 2,0 |
| Новороссийск | 69 | 51,7 | 0,60 | 2,0 |
| Приморско-Ахтарск | 66 | 47,7 | 0,54 | 2,3 |
| Тамань | 66 | 39,7 | 0,54 | 2,0 |
| Тихорецк | 66 | 39,7 | 0,48 | 2,2 |
| Туапсе | 70 | 87,3 | 0,46 | 0,9 |
| Сочи | 70 | 78,3 | 0,38 | 1,6 |
| Красноярский край | | | | |
| Ачинск | 137 | 30,0 | 0,58 | 2,5 |
| Енисейск | 136 | 24,8 | 0,36 | 1,6 |
| Красноярск | 138 | 34,0 | 0,54 | 2,4 |
| Минусинск | 140 | 24,6 | 0,47 | 2,3 |
| Норильск | 136 | 24,4 | 0,62 | 2,9 |
| Севастополь и Республика Крым | | | | |
| Алушта | 60 | 36,1 | 0,59 | 2,0 |
| Евпатория | 58 | 32,8 | 0,53 | 1,8 |
| Керчь | 61 | 46,1 | 0,50 | 1,7 |
| Севастополь | 58 | 30,5 | 0,43 | 1,4 |
| Симферополь | 59 | 41,4 | 0,52 | 2,2 |
| Судак | 61 | 33,4 | 0,63 | 2,4 |
| Феодосия | 61 | 35,9 | 0,43 | 1,4 |
| Ялта | 60 | 43,4 | 0,67 | 3,4 |
| Курганская область | | | | |
| Каргаполье | 110 | 34,2 | 0,55 | 1,8 |
| Курган | 110 | 25,8 | 0,63 | 2,2 |
| Шадринск | 110 | 29,6 | 0,47 | 1,5 |
| Курская область | | | | |
| Курск | 36а | 39,6 | 0,66 | 4,0 |
| Санкт-Петербург и Ленинградская область | | | | |
| Волхов | 19 | 29,9 | 0,4 | 1,3 |
| Выборг | 17 | 34,0 | 0,49 | 2,1 |
| Приморск | 17 | 31,7 | 0,35 | 2,1 |
| Пушкин | 18 | 30,3 | 0,33 | 2,2 |
| Санкт-Петербург | 17 | 30,4 | 0,43 | 1,7 |
| Липецкая область | | | | |
| Кирсанов | 37 | 30,5 | 0,49 | 2,0 |
| Елец | 37 | 29,3 | 0,42 | 2,0 |
| Липецк | 37 | 32,3 | 0,47 | 2,6 |
| Республика Марий Эл | | | | |
| Йошкар-Ола | 29 | 30,2 | 0,43 | 4,0 |
| Республика Мордовия | | | | |
| Саранск | 30 | 36,6 | 0,62 | 3,6 |
| Москва и Московская область | | | | |
| Волоколамск | 25 | 35,8 | 0,50 | 2,9 |
| Дмитров | 25 | 36,8 | 0,31 | 1,1 |
| Кашира | 26 | 31,6 | 0,40 | 1,4 |
| Клин | 25 | 36,7 | 0,42 | 2,1 |
| Коломна | 26 | 33,6 | 0,39 | 1,3 |
| Михнево | 26 | 34,3 | 0,40 | 2,1 |
| Москва | 25 | 33,2 | 0,38 | 2,3 |
| Нарофоминск | 26 | 35,9 | 0,38 | 1,2 |
| Павловский Посад | 25 | 33,5 | 0,58 | 2,0 |
| Починки | 25 | 32,0 | 0,52 | 2,6 |
| Сергиев Посад | 25 | 35,7 | 0,33 | 1,0 |
| Серпухов | 26 | 33,2 | 0,42 | 2,4 |
| Мурманская область | | | | |
| Апатиты | 2 | 23,0 | 0,38 | 1,2 |
| Кандалакша | 3 | 23,7 | 0,39 | 1,3 |
| Мончегорск | 2 | 25,6 | 0,37 | 1,2 |
| Мурманск | 1 | 24,1 | 0,35 | 0,9 |
| Хибины | 2 | 27,2 | 0,33 | 0,9 |
| Нижегородская область | | | | |
| Ардатов | 30 | 28,7 | 0,35 | 1,2 |
| Арзамас | 29 | 29,6 | 0,52 | 3,6 |
| Кулебаки | 29 | 30,3 | 0,39 | 1,9 |
| Лукоянов | 30 | 35,66 | 0,69 | 5,3 |
| Нижний Новгород | 29 | 30,3 | 0,40 | 1,6 |
| Новгородская область | | | | |
| Новгород Великий | 18 | 32,8 | 0,41 | 1,2 |
| Новосибирская область | | | | |
| Новосибирск | 134 | 29,3 | 0,53 | 3,2 |
| Омская область | | | | |
| Омск | 132 | 28,3 | 0,58 | 2,4 |
| Оренбургская область | | | | |
| Оренбург | 43 | 25,1 | 0,44 | 1,4 |
| Орловская область | | | | |
| Орел | 36 | 35,9 | 0,59 | 3,0 |
| Пензенская область | | | | |
| Пенза | 39 | 36,2 | 0,51 | 2,5 |
| Пермский край | | | | |
| Березники | 32 | 31,4 | 0,39 | 1,3 |
| Пермь | 32 | 30,6 | 0,45 | 2,4 |
| Соликамск | 32 | 29,4 | 0,43 | 1,4 |
| Приморский край | | | | |
| Владивосток | 163 | 90,3 | 0,47 | 1,6 |
| Псковская область | | | | |
| Великие Луки | 20 | 32,9 | 0,38 | 1,2 |
| Псков | 18 | 36,8 | 0,37 | 0,8 |
| Ростовская область | | | | |
| Ейск | 66 | 36,5 | 0,43 | 1,4 |
| Ростов-на-Дону | 64 | 41,0 | 0,49 | 1,5 |
| Рязанская область | | | | |
| Елатьма | 27 | 30,5 | 0,39 | 1,6 |
| Касимов | 27 | 32,8 | 0,49 | 2,4 |
| Рязань | 27 | 32,9 | 0,46 | 1,5 |
| Ряжск | 26 | 30,0 | 0,36 | 1,1 |
| Тума | 27 | 34,0 | 0,46 | 1,7 |
| Самарская область | | | | |
| Самара | 41а | 28,1 | 0,49 | 2,1 |
| Саратовская область | | | | |
| Балашов | 40 | 28,7 | 0,39 | 1,2 |
| Саратов | 40 | 30,2 | 0,44 | 1,5 |
| Сахалинская область | | | | |
| Южно-Сахалинск | 174 | 50,6 | 0,40 | 1,3 |
| Александровск-Сахалинский | 173 | 39,2 | 0,43 | 1,4 |
| Свердловская область | | | | |
| Екатеринбург | 108 | 31,2 | 0,37 | 1,2 |
| Красноуфимск | 33 | 31,0 | 0,39 | 1,0 |
| Республика Северная Осетия - Алания | | | | |
| Владикавказ | 74 | 56,6 | 0,38 | 1,6 |
| Смоленская область | | | | |
| Вязьма | 23 | 33,5 | 0,36 | 1,1 |
| Ельня | 23 | 36,7 | 0,44 | 1,8 |
| Рославль | 23 | 35,6 | 0,42 | 2,0 |
| Смоленск | 23 | 35,1 | 0,42 | 1,9 |
| Ставропольский край | | | | |
| Ессентуки | 73 | 39,6 | 0,37 | 1,2 |
| Железноводск | 73 | 47,9 | 0,44 | 1,4 |
| Кисловодск | 73 | 50,8 | 0,25 | 1,7 |
| Ново-Пятигорск | 73 | 43,0 | 0,51 | 2,9 |
| Пятигорск | 73 | 43,1 | 0,42 | 1,3 |
| Ставрополь | 68 | 40,6 | 0,38 | 1,9 |
| Тамбовская область | | | | |
| Моршанск | 37 | 30,2 | 0,41 | 1,8 |
| Тамбов | 37 | 32,8 | 0,33 | 1,1 |
| Республика Татарстан | | | | |
| Бугульма | 41 | 31,6 | 0,39 | 1,6 |
| Елабуга | 40 | 30,4 | 0,42 | 1,4 |
| Казань | 41 | 30,7 | 0,54 | 3,6 |
| Мамадыш | 41 | 28,7 | 0,50 | 2,6 |
| Тверская область | | | | |
| Ржев | 22 | 34,8 | 0,40 | 1,5 |
| Осташков | 22 | 32,2 | 0,45 | 1,9 |
| Тверь | 22 | 32,1 | 0,37 | 1,6 |
| Торжок | 22 | 29,6 | 0,37 | 1,7 |
| Тургиново | 22 | 30,6 | 0,40 | 1,8 |
| Томская область | | | | |
| Томск | 133 | 31,3 | 0,48 | 2,4 |
| Тульская область | | | | |
| Ефремов | 26 | 31,4 | 0,50 | 3,2 |
| Тула | 26 | 31,2 | 0,37 | 1,4 |
| Тюменская область | | | | |
| Викулово | 131 | 35,0 | 0,43 | 1,5 |
| Салехард | 129 | 27,3 | 0,53 | 1,9 |
| Сургут | 130 | 29,7 | 0,35 | 1,1 |
| Тобольск | 131 | 32,5 | 0,38 | 0,5 |
| Тюмень | 131 | 33,8 | 0,51 | 1,7 |
| Хабаровский край | | | | |
| Болонь | 158 | 63,2 | 0,69 | 4,4 |
| Комсомольск-на-Амуре | 157 | 46,3 | 0,42 | 1,2 |
| Николаевск-на-Амуре | 157 | 39,8 | 0,47 | 2,4 |
| Советская Гавань | 162а | 64,9 | 0,43 | 2,2 |
| Троицкое | 158 | 47,0 | 0,35 | 1,3 |
| Хабаровск | 158 | 47,3 | 0,46 | 3,4 |
| Елабуга | 158 | 49,1 | 0,35 | 1,3 |
| Челябинская область | | | | |
| Магнитогорск | 111 | 31,1 | 0,76 | 6,0 |
| Троицк | 111 | 30,7 | 0,59 | 6,0 |
| Челябинск | 111 | 31,1 | 0,37 | 2,6 |
| Чувашская республика | | | | |
| Чебоксары | 29 | 31,3 | 0,55 | 2,2 |
| Чукотский автономный округ | | | | |
| Анадырь | - | 18,9 | 0,48 | 1,6 |
| Республика Саха (Якутия) | | | | |
| Верхоянск | 150 | 16,5 | 0,53 | 2,0 |
| Якутск | 149 | 21,7 | 0,50 | 1,6 |
| Ярославская область | | | | |
| Ростов Великий | 24 | 34,7 | 0,39 | 1,6 |
| Рыбинск | 24 | 34,8 | 0,38 | 1,4 |
| Углич | 24 | 33,9 | 0,32 | 1,2 |
| Ярославль | 24 | 33,6 | 0,38 | 1,5 |
| Примечание - Номер территориального района и значения параметров [формулы (Е.4)](#P3443) для метеостанций Российской Федерации приведены согласно карте районирования кривой редукции выпадения дождей, приведенной в справочной литературе. | | | | |

**Приложение Ж**

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСЧЕТНЫХ РАСХОДОВ ДОЖДЕВЫХ И ИНФИЛЬТРАЦИОННЫХ

ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ СТОЧНЫХ ВОД

(приложение Ж введено [Изменением N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F220170F8CA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом

Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

Ж.1 При гидравлическом расчете систем водоотведения поверхностных сточных вод расходы дождевых вод в самотечных сетях, л/с, следует определять методом предельных интенсивностей по формуле

 (Ж.1)

где *A* и *n -* параметры, характеризующие расчетную интенсивность дождя для конкретной местности (определяются в соответствии с [формулой (Ж.2)](#P5050);

*Zmid* *-* среднее значение коэффициента покрова, характеризующего поверхность бассейна стока, определяемое как средневзвешенное значение в зависимости от значений коэффициентов *Zi* для различных видов поверхности водосбора, по [таблицам Ж.6](#P5331) и [Ж.7](#P5354);

*Fr* *-* расчетная площадь стока, га, с ограничением не более 150 га;

*tr* *-* расчетная продолжительность дождя, равная продолжительности протекания дождевых вод по поверхности и трубам до расчетного участка (определяется в соответствии с [Ж.5](#P5302)).

Ж.2 Параметры *A* и *n* определяются по результатам обработки многолетних (не менее 15 лет) записей самопишущих дождемеров местных метеорологических станций или по данным территориальных управлений Гидрометеослужбы. При отсутствии обработанных данных параметр допускается определять по формуле

 (Ж.2)


где *q*20 - интенсивность дождя для данной местности продолжительностью 20 мин при *P* = 1 год, определяют по [рисунку Ж.1](#P5060);

*n -* показатель степени, определяемый по [таблице Ж.1](#P5064);

*mr* *-* среднее количество дождей за год, принимаемое по [таблице Ж.1](#P5064);

*P -* период однократного превышения расчетной интенсивности дождя, годы;

 - показатель степени, принимаемый по [таблице Ж.1](#P5064).



***Рисунок Ж.1 -*** **Значения величин интенсивности дождя** ***q*20**

Таблица Ж.1

**Значения параметров** ***n*,** ***mr*,**  **для определения расчетных**

**расходов в коллекторах водоотведения поверхностного стока**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Район | Значение *n* при | | *mr* |  |
| *P >=* 1 | *P <* 1 |
| Побережье Белого и Баренцева морей | 0,4 | 0,35 | 130 | 1,33 |
| Север Европейской части России и Западной Сибири | 0,62 | 0,48 | 120 | 1,33 |
| Равнинные области запада и центра Европейской части России | 0,71 | 0,59 | 150 | 1,54 |
| Возвышенности Европейской части России, западный склон Урала | 0,71 | 0,59 | 150 | 1,54 |
| Низовье Волги и Дона, Южный Крым | 0,67 | 0,57 | 60 | 1,82 |
| Нижнее Поволжье | 0,65 | 0,66 | 50 | 2 |
| Наветренные склоны возвышенностей Европейской части России и Северное Предкавказье | 0,7 | 0,66 | 70 | 1,54 |
| Ставропольская возвышенность, северные предгорья Большого Кавказа, северный склон Большого Кавказа | 0,63 | 0,56 | 100 | 1,82 |
| Южная часть Западной Сибири | 0,72 | 0,58 | 80 | 1,54 |
| Алтай | 0,61 | 0,48 | 140 | 1,33 |
| Северный склон Западных Саян | 0,49 | 0,33 | 100 | 1,54 |
| Средняя Сибирь | 0,69 | 0,47 | 130 | 1,54 |
| Хребет Хамар-Дабан | 0,48 | 0,35 | 130 | 1,82 |
| Восточная Сибирь | 0,6 | 0,52 | 90 | 1,54 |
| Бассейны рек Шилки и Аргуни, долина реки Среднего Амура | 0,65 | 0,54 | 100 | 1,54 |
| Бассейны рек Охотского моря и Колымы, северная часть Нижнеамурской низменности | 0,36 | 0,48 | 100 | 1,54 |
| Побережье Охотского моря, бассейны рек Берингова моря, центральная и западная части Камчатки | 0,36 | 0,31 | 80 | 1,54 |
| Восточное побережье Камчатки южнее 56° с.ш. | 0,28 | 0,26 | 110 | 1,54 |
| Побережье Татарского пролива | 0,35 | 0,28 | 110 | 1,54 |
| Район о. Ханка | 0,65 | 0,57 | 90 | 1,54 |
| Бассейны рек Японского моря, о. Сахалин, Курильские острова | 0,45 | 0,44 | 110 | 1,54 |
| Южный склон Большого Кавказа выше 1500 м, Южный склон выше 500 м, Дагестан | 0,57 | 0,52 | 100 | 1,54 |
| Черноморское побережье и западный склон Большого Кавказа до Сухуми | 0,62 | 0,58 | 90 | 1,54 |

Ж.3 Период однократного превышения расчетной интенсивности дождя необходимо выбирать в зависимости от характера объекта водоотведения, условий расположения коллектора с учетом последствий, которые могут быть вызваны выпадением дождей, превышающих расчетные, и принимать по [таблицам Ж.2](#P5193) и [Ж.3](#P5235) или определять расчетом в зависимости от условий расположения коллектора, интенсивности дождей, площади водосбора и коэффициента стока по предельному периоду превышения.

Таблица Ж.2

**Период однократного превышения расчетной интенсивности дождя**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Условия расположения коллекторов | | Период однократного превышения расчетной интенсивности дождя *P*, лет, для поселений и городских округов при значении *q*20 | | | |
| На проездах местного значения | На магистральных улицах | < 60 | 60 - 80 | 80 - 120 | > 120 |
| Благоприятные и средние | Благоприятные | 0,5 | 0,5 - 1 | 1 - 1,5 | 1,5 - 2 |
| Неблагоприятные | Средние | 0,5 - 1 | 1 - 1,5 | 1,5 - 2 | 2 - 3 |
| Особо неблагоприятные | Неблагоприятные | 2 - 3 | 2 - 3 | 3 - 5 | 5 - 10 |
| Особо неблагоприятные | Особо неблагоприятные | 3 - 5 | 3 - 5 | 5 - 10 | 10 - 20 |
| Примечания  1 Благоприятные условия расположения коллекторов: бассейн площадью не более 150 га с плоским рельефом при среднем уклоне поверхности 0,005 м и менее; коллектор проходит по водоразделу или в верхней части склона на расстоянии от водораздела не более 400 м.  2 Средние условия расположения коллекторов: бассейн площадью свыше 150 га с плоским рельефом с уклоном 0,005 м и менее; коллектор проходит в нижней части склона по тальвегу с уклоном склонов 0,02 м и менее, при этом площадь бассейна должна быть не более 150 га.  3 Неблагоприятные условия расположения коллекторов: коллектор проходит в нижней части склона, площадь бассейна превышает 150 га; коллектор проходит по тальвегу с крутыми склонами при среднем уровне склонов свыше 0,02.  4 Особо неблагоприятные условия расположения коллекторов: коллектор отводит воду из замкнутого пониженного места (котловины). | | | | | |

Таблица Ж.3

**Период однократного превышения** ***P***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Результат кратковременного переполнения сети | Период однократного превышения расчетной интенсивности дождя *P*, годы, для территории промышленных предприятий при значениях *q*20 | | |
| До 70 | 70 - 100 | Св. 100 |
| Технологические процессы предприятия не нарушаются | 0,5 | 0,5 - 1 | 2 |
| Технологические процессы предприятия нарушаются | 0,5 - 1 | 1 - 2 | 3 - 5 |
| Примечания  1 Для предприятий, расположенных в замкнутой котловине, период однократного превышения расчетной интенсивности дождя следует определять расчетом или принимать равным не менее 5 лет.  2 Для территорий предприятий, на которых образуются поверхностные сточные воды 2-го типа, период однократного превышения расчетной интенсивности дождя следует принимать с учетом экологических последствий подтоплений не менее чем 1 год. | | | |

При проектировании систем отведения поверхностного стока у метро, вокзалов, подземных переходов и для засушливых районов, где значения *q*20 менее 50 л/с (с 1 га), при *P* = 1, период однократного превышения расчетной интенсивности следует определять только расчетом с учетом предельного периода превышения расчетной интенсивности дождя, указанного в [таблице Ж.4](#P5258). При этом периоды однократного превышения расчетной интенсивности дождя, определенные расчетом, должны быть не менее указанных в [таблицах Ж.2](#P5193) и [Ж.3](#P5235).

Таблица Ж.4

**Предельный период превышения интенсивности дождя**

**в зависимости от условий расположения коллектора**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Характер бассейна, обслуживаемого коллектором | Предельный период превышения интенсивности дождя *P*, лет, в зависимости от условий расположения коллектора | | | |
| Благоприятные | Средние | Неблагоприятные | Особо неблагоприятные |
| Территория кварталов и проезды местного значения | 10 | 10 | 25 | 50 |
| Магистральные улицы | 10 | 25 | 50 | 100 |

Ж.4 Расчетную площадь стока для рассчитываемого участка сети необходимо принимать равной всей площади стока или части ее, дающей максимальный расход стока. Если площадь стока коллектора составляет 500 га и более, то в [формулу (Ж.1)](#P5042) следует вводить поправочный коэффициент *K*, учитывающий неравномерность выпадения дождя по площади и принимаемый по [таблице Ж.5](#P5282).

Таблица Ж.5

**Значения поправочного коэффициента** ***K*, учитывающего**

**неравномерность выпадения дождя по площади**

|  |  |
| --- | --- |
| Площадь стока, га | Коэффициент *K* |
| 500 | 0,95 |
| 1000 | 0,90 |
| 2000 | 0,85 |
| 4000 | 0,8 |
| 6000 | 0,7 |
| 8000 | 0,6 |
| 10000 | 0,55 |

Ж.5 Расчетную продолжительность протекания дождевых вод по поверхности и трубам до расчетного участка (створа) *tr*, мин, следует определять по формуле

*tr* = *tcon* + *tcan* + *t*р, (Ж.3)

где *tcon* *-* продолжительность протекания дождевых вод до уличного лотка или при наличии дождеприемников в пределах квартала до уличного коллектора (время поверхностной концентрации), мин, определяется согласно [Ж.6](#P5309);

*tcan* *-* то же, по уличным лоткам до дождеприемника (при отсутствии их в пределах квартала), определяется по [формуле (Ж.4)](#P5312);

*t*р *-* то же, по трубам до рассчитываемого створа, определяется по [формуле (Ж.5)](#P5320).

Ж.6 Время поверхностной концентрации дождевого стока *tcon* следует рассчитывать или, при отсутствии внутриквартальных закрытых дождевых сетей в поселениях и городских округах, принимать 5 - 10 мин, а при их наличии - 3 - 5 мин. При расчете внутриквартальной канализационной сети время поверхностной концентрации следует принимать 2 - 3 мин.

Продолжительность протекания дождевых вод по уличным лоткам *tcan* следует определять по формуле

 (Ж.4)

где *lcan* *-* длина участков лотков, м;

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | КонсультантПлюс: примечание.  Текст дан в соответствии с официальным текстом документа. |  |

*lcan* *-* расчетная скорость течения на участке, м/с.

Продолжительность протекания дождевых вод по трубам до рассчитываемого сечения *t*р, мин, следует определять по формуле

 (Ж.5)

где *l*р - длина расчетных участков коллектора, м;

*v*р - расчетная скорость течения на участке, м/с.

При расчете времени поверхностной концентрации *tcon* продолжительность протекания дождевых вод по крыше и водосточным трубам допускается принимать 0,5 мин, продолжительность протекания по внутриквартальным лоткам - определять расчетом по [формуле (Ж.4)](#P5312).

Примечание - Время добегания дождевого стока до рассматриваемого сечения коллекторной сети из [формулы (Ж.3)](#P5304), принимаемое равным продолжительности дождя *tr*, как правило, составляет больше 10 мин. При величине расчетной продолжительности протекания дождевых вод *tr* менее 10 мин в [формулу (Ж.1)](#P5042) следует вводить поправочный коэффициент, равный 0,8 при *tr* = 5 мин и 0,9 при *tr* = 7 мин.

Ж.7 Значения коэффициента покрова *Zi* для различных видов поверхности стока, используемые для определения средневзвешенных значений коэффициентов *Zmid* при определении расчетных расходов дождевых вод *Qr* в системе отведения поверхностного стока, приведены в [таблице Ж.6](#P5331), для водонепроницаемых поверхностей - в [таблице Ж.7](#P5354).

Таблица Ж.6

**Значения коэффициентов покрова** ***Zi*** **для различных видов**

**поверхности стока**

|  |  |
| --- | --- |
| Вид поверхности стока | Коэффициент покрова *Zi* |
| Водонепроницаемые поверхности (кровли и асфальтобетонные покрытия) | 0,33 - 0,23  (принимается по [таблице 15](#P1156)) |
| Брусчатые мостовые и щебеночные покрытия | 0,224 |
| Булыжные мостовые | 0,145 |
| Щебеночные покрытия, не обработанные вяжущими материалами | 0,125 |
| Гравийные садово-парковые дорожки | 0,09 |
| Грунтовые поверхности (спланированные) | 0,064 |
| Газоны | 0,038 |

Таблица Ж.7

**Значения коэффициента** ***Zi*** **при параметре А**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметр *n* | Коэффициент *Zi* при параметре А | | | | | | | | |
| 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
| Менее 0,65 | 0,32 | 0,30 | 0,29 | 0,28 | 0,27 | 0,26 | 0,25 | 0,24 | 0,23 |
| 0,65 и более | 0,33 | 0,31 | 0,30 | 0,29 | 0,28 | 0,27 | 0,26 | 0,25 | 0,24 |

Ж.8 Расход инфильтрационных и дренажных вод, отводимых по сети дождевой канализации и влияющих на качественную и количественную характеристику поверхностного стока, следует определять на основании исследований, а также посредством измерений поступления воды в коллекторную сеть в сухую погоду.

При выполнении расчетов следует руководствоваться [СП 116.13330](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698106AFDF415308143116F26C1EB25186CBAD1EF2270B0C8EB65AD9C3AEu1M), [СП 104.13330](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698107AADA4A5308143116F26C1EB25186CBAD1EF2270B0C8EB65AD9C3AEu1M), а также прогнозами подтопления и расчетами дренажных систем на застраиваемых и застроенных территориях.

Расчетный расход притока инфильтрационных вод в коллектор дождевой канализации, л/с, в сухую погоду при известном удельном притоке инфильтрационных вод определяется по формуле

*Q*инф = *q*·*F*, (Ж.6)

где *q -* удельный приток дренажных (инфильтрационных) вод, л/(с·га);

*F -* площадь стока коллектора, га.

БИБЛИОГРАФИЯ

(в ред. [Изменения N 2](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8072F2F0802698108ACD0435308143116F26C1EB25194CBF512F222120D8BA30C8885B64DB15C2D77DC46F75603AFu7M), утв. Приказом

Минстроя России от 27.12.2021 N 1023/пр)

[1] Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8183A2A0802698701ACDA475E551E394FFE6E19BD0E83DEBC46FF2113138FA846DBC1E1A4u2M) от 3 июня 2006 г. N 74-ФЗ "Водный кодекс Российской Федерации"

[2] [Постановление](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8183A2A0802698003ACDE4B5D551E394FFE6E19BD0E83DEBC46FF2113138FA846DBC1E1A4u2M) Правительства Российской Федерации от 26 октября 2019 г. N 1379 "Об утверждении Правил отнесения водных объектов к категориям водных объектов для целей установления технологических показателей наилучших доступных технологий в сфере очистки сточных вод с использованием централизованных систем водоотведения поселений или городских округов"

[3] [Постановление](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8183A2A0802698006A8DE465D551E394FFE6E19BD0E83DEBC46FF2113138FA846DBC1E1A4u2M) Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. N 1430 "Об утверждении технологических показателей наилучших доступных технологий в сфере очистки сточных вод с использованием централизованных систем водоотведения поселений или городских округов"

[4] [Постановление](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8183A2A0802698700A8DB435A551E394FFE6E19BD0E83DEBC46FF2113138FA846DBC1E1A4u2M) Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. N 644 "Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"

[5] Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8183A2A0802698701A8D04458551E394FFE6E19BD0E83DEBC46FF2113138FA846DBC1E1A4u2M) от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды"

[6] Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8183A2A0802698701ACDA445F551E394FFE6E19BD0E83DEBC46FF2113138FA846DBC1E1A4u2M) от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении"

[7] [Постановление](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8183A2A0802698700A8DA4359551E394FFE6E19BD0E83DEBC46FF2113138FA846DBC1E1A4u2M) Правительства Российской Федерации от 22 мая 2020 г. N 728 "Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"

[8] [Постановление](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8183A2A0802698005A9DC4B51551E394FFE6E19BD0E83DEBC46FF2113138FA846DBC1E1A4u2M) Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. N 782 "О схемах водоснабжения и водоотведения"

[9] Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8183A2A0802698700ADDA4350551E394FFE6E19BD0E83DEBC46FF2113138FA846DBC1E1A4u2M) от 29 декабря 2004 г. N 190-ФЗ "Градостроительный кодекс Российской Федерации"

[10] [Постановление](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8183A2A0802698009ADDC445E551E394FFE6E19BD0E83DEBC46FF2113138FA846DBC1E1A4u2M) Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2398 "Об утверждении критериев отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий"

[11] [Приказ](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8183A2A0802698002ABDF445A551E394FFE6E19BD0E83DEBC46FF2113138FA846DBC1E1A4u2M) Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 14 февраля 2019 г. N 89 "Об утверждении Правил разработки технологических нормативов"

[12] [Распоряжение](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8183A2A0802698009A3D14050551E394FFE6E19BD0E83DEBC46FF2113138FA846DBC1E1A4u2M) Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2014 г. N 2674-р "Об утверждении Перечня областей применения наилучших доступных технологий"

[13] [Приказ](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8183A2A0802698002A9D0445A551E394FFE6E19BD0E83DEBC46FF2113138FA846DBC1E1A4u2M) Минприроды России от 2 апреля 2019 г. N 207 "Об утверждении нормативного документа в области охраны окружающей среды "Технологические показатели наилучших доступных технологий переработки нефти"

[14] [Приказ](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8183A2A0802698002A9D14650551E394FFE6E19BD0E83DEBC46FF2113138FA846DBC1E1A4u2M) Минприроды России от 2 апреля 2019 г. N 211 "Об утверждении нормативного документа в области охраны окружающей среды "Технологические показатели наилучших доступных технологий производства текстильных изделий (промывка, отбеливание, мерсеризация, крашение текстильных волокон, отбеливание, крашение текстильной продукции)"

[15] [Приказ](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8183A2A0802698002AEDD4751551E394FFE6E19BD0E83DEBC46FF2113138FA846DBC1E1A4u2M) Минприроды России от 12 апреля 2019 г. N 231 "Об утверждении нормативного документа в области охраны окружающей среды "Технологические показатели наилучших доступных технологий производства продукции тонкого органического синтеза"

[16] [Приказ](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8183A2A0802698002AEDD475F551E394FFE6E19BD0E83DEBC46FF2113138FA846DBC1E1A4u2M) Минприроды России от 12 апреля 2019 г. N 233 "Об утверждении нормативного документа в области охраны окружающей среды "Технологические показатели наилучших доступных технологий дубления, крашения, выделки шкур и кожи"

[17] [Приказ](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8183A2A0802698002AEDD4359551E394FFE6E19BD0E83DEBC46FF2113138FA846DBC1E1A4u2M) Минприроды России от 12 апреля 2019 г. N 236 "Об утверждении нормативного документа в области охраны окружающей среды "Технологические показатели наилучших доступных технологий производства напитков, молока и молочной продукции"

[18] [Приказ](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8183A2A0802698002ADD84A5F551E394FFE6E19BD0E83DEBC46FF2113138FA846DBC1E1A4u2M) Минприроды России от 21 мая 2019 г. N 316 "Об утверждении нормативного документа в области охраны окружающей среды "Технологические показатели наилучших доступных технологий интенсивного разведения свиней"

[19] [Приказ](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8183A2A0802698002ADD84A5E551E394FFE6E19BD0E83DEBC46FF2113138FA846DBC1E1A4u2M) Минприроды России от 21 мая 2019 г. N 319 "Об утверждении нормативного документа в области охраны окружающей среды "Технологические показатели наилучших доступных технологий переработки природного и попутного газа"

[20] [Приказ](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8183A2A0802698002A2D9425D551E394FFE6E19BD0E83DEBC46FF2113138FA846DBC1E1A4u2M) Минприроды России от 6 июня 2019 г. N 355 "Об утверждении нормативного документа в области охраны окружающей среды "Технологические показатели наилучших доступных технологий производства продуктов питания"

[21] [Приказ](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8183A2A0802698002A2D04458551E394FFE6E19BD0E83DEBC46FF2113138FA846DBC1E1A4u2M) Минприроды России от 13 июня 2019 г. N 376 "Об утверждении нормативного документа в области охраны окружающей среды "Технологические показатели наилучших доступных технологий добычи нефти"

[22] [Приказ](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8183A2A0802698003A9DA455A551E394FFE6E19BD0E83DEBC46FF2113138FA846DBC1E1A4u2M) Минприроды России от 11 июля 2019 г. N 457 "Об утверждении нормативного документа в области охраны окружающей среды "Технологические показатели наилучших доступных технологий убоя животных на мясокомбинатах, мясохладобойнях"

[23] [Приказ](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8183A2A0802698003A9D14059551E394FFE6E19BD0E83DEBC46FF2113138FA846DBC1E1A4u2M) Минприроды России от 27 августа 2019 г. N 579 "Об утверждении нормативного документа в области охраны окружающей среды "Технологические показатели наилучших доступных технологий производства целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона"

[24] [Приказ](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8183A2A0802698003AEDA475B551E394FFE6E19BD0E83DEBC46FF2113138FA846DBC1E1A4u2M) Минприроды России от 29 августа 2019 г. N 583 "Об утверждении нормативного документа в области охраны окружающей среды "Технологические показатели наилучших доступных технологий производства основных органических химических веществ"

[25] [Приказ](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8183A2A0802698701A2DA4A50551E394FFE6E19BD0E83DEBC46FF2113138FA846DBC1E1A4u2M) Минприроды России от 29 декабря 2020 г. N 1118 "Об утверждении Методики разработки нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ в водные объекты для водопользователей"

[26] [Приказ](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B811232D0802698403A2D14559551E394FFE6E19BD0E83DEBC46FF2113138FA846DBC1E1A4u2M) Росстандарта от 12 декабря 2019 г. N 2981 "Об утверждении информационно-технического справочника по наилучшим доступным технологиям "Очистка сточных вод с использованием централизованных систем водоотведения поселений, городских округов"

[27] [Приказ](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B811232D0802698504AFDE425D551E394FFE6E19BD0E83DEBC46FF2113138FA846DBC1E1A4u2M) Росстандарта от 15 декабря 2015 г. N 1578 "Об утверждении информационно-технического справочника по наилучшим доступным технологиям "Очистка сточных вод при производстве продукции (товаров), выполнении работ и оказании услуг на крупных предприятиях"

[28] [Приказ](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B811232D0802698400A3D0455F551E394FFE6E19BD0E83DEBC46FF2113138FA846DBC1E1A4u2M) Росстандарта от 15 декабря 2017 г. N 2846 "Об утверждении информационно-технического справочника по наилучшим доступным технологиям "Системы обработки (обращения) со сточными водами и отходящими газами в химической промышленности"

[29] [Распоряжение](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8183A2A0802698002AEDF455B551E394FFE6E19BD0E83DEBC46FF2113138FA846DBC1E1A4u2M) Правительства Российской Федерации от 8 июля 2015 г. N 1316-р "Об утверждении перечня загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры государственного регулирования в области охраны окружающей среды"

[30] [Постановление](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8183A2A0802698702ABDA4B59551E394FFE6E19BD0E83DEBC46FF2113138FA846DBC1E1A4u2M) Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861 "Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям"

[31] ПУЭ Правила устройства электроустановок (7-е изд.)

[32] [Постановление](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8183A2A0802698701ABD8405B551E394FFE6E19BD0E83DEBC46FF2113138FA846DBC1E1A4u2M) Правительства Российской Федерации от 3 марта 2018 г. N 222 "Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | КонсультантПлюс: примечание.  В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: методические указания "Санитарно-вирусологический контроль эффективности обеззараживания питьевых и сточных вод УФ-облучением" имеют номер МУК 4.3.2030-05, а не МУК 4.2030-05. |  |

[33] [МУК 4.2030-05](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B81B2F330802698200A2DB405308143116F26C1EB25186CBAD1EF2270B0C8EB65AD9C3AEu1M) Санитарно-вирусологический контроль эффективности обеззараживания питьевых и сточных вод УФ-облучением

[34] [Приказ](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8183A2A0802698005AFDA405B551E394FFE6E19BD0E83DEBC46FF2113138FA846DBC1E1A4u2M) Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 13 декабря 2016 г. N 552 "Об утверждении нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения"

[35] [Приказ](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8183A2A0802698007A9DA435C551E394FFE6E19BD0E83DEBC46FF2113138FA846DBC1E1A4u2M) Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 г. N 536 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением"

[36] [Приказ](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8183A2A0802698108AADA465A551E394FFE6E19BD0E83DEBC46FF2113138FA846DBC1E1A4u2M) Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 20 ноября 2013 г. N 554 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности производств хлора и хлорсодержащих сред"

[37] [Постановление](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8183A2A0802698002AADA4A5F551E394FFE6E19BD0E83DEBC46FF2113138FA846DBC1E1A4u2M) Правительства Российской Федерации от 13 марта 2019 г. N 262 "Об утверждении Правил создания и эксплуатации системы автоматического контроля выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ"

[38] [Постановление](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8183A2A0802698002AADA4A5E551E394FFE6E19BD0E83DEBC46FF2113138FA846DBC1E1A4u2M) Правительства Российской Федерации от 13 марта 2019 г. N 263 "О требованиях к автоматическим средствам измерения и учета показателей выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ, к техническим средствам фиксации и передачи информации о показателях выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ в государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду"

[39] [ИТС 22.1-2016](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B81B2F330802698203A3D1445308143116F26C1EB25186CBAD1EF2270B0C8EB65AD9C3AEu1M) Общие принципы производственного экологического контроля и его метрологического обеспечения

[40] [ИТС 22-2016](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B81B2F330802698209AADC445308143116F26C1EB25186CBAD1EF2270B0C8EB65AD9C3AEu1M) Очистка выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух при производстве продукции (товаров), а также при проведении работ и оказании услуг на крупных предприятиях

[41] Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8183A2A0802698702A8D9455E551E394FFE6E19BD0E83DEBC46FF2113138FA846DBC1E1A4u2M) от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"